## Sayfa1
Ayedaş Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2023-Ocak)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 400033 | İSTANBUL_KARTAL O.M_KÜÇÜKBAKKALKÖY GİS TM_TR-A_7501_TM fideri sonu | Yeraltı | B7501 | 2022-04-25 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ARIZA SONRASI FAZ SIRASI DEĞİŞMESİ | OG Tesis
2 | 400063 | İSTANBUL_PENDİK O.M_İÇMELER TM_TR-B_3100_TM fideri sonu | Yeraltı | B3100 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 400069 | İSTANBUL_KARTAL O.M_MALTEPE GIS TM_TR-A_7850_TM fideri sonu | Yeraltı | B7850 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
4 | 400019 | İSTANBUL_VANİKÖY O.M_VANİKÖY GİS TM_TR2_TM fideri başı | Yeraltı | BCL58 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
5 | 400058 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY O.M_DUDULLU TM_TR3_TM fideri başı | Yeraltı | BCL75 | 2022-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
6 | 400064 | İSTANBUL_SANCAKTEPE O.M_PAŞAKÖY TM_TR-A_TM fideri başı | Yeraltı | BCL71 | 2022-04-27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
7 | 400052 | İSTANBUL_ÜMRANİYE O.M_SELİMİYE GİS TM_TR3_TM fideri başı | Yeraltı | BCL66 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 400059 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY O.M_DUDULLU TM_TR3_12633_TM fideri sonu | Yeraltı | B12633 | 2022-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
9 | 400021 | İSTANBUL_ÜMRANİYE O.M_ÜMRANİYE TM_TR-F_2600_TM fideri sonu | Yeraltı | B2600 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 400062 | İSTANBUL_PENDİK O.M_İÇMELER TM_TR-B_TM fideri başı | Yeraltı | BCL73 | 2022-04-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
11 | 400025 | İSTANBUL_ÜSKÜDAR O.M_SELİMİYE GİS TM_TR2_10959_TM fideri sonu | Yeraltı | T10959 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | TEİAŞ KADEME AYARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. | OG Tesis
12 | 400046 | İSTANBUL_BEYKOZ O.M_BEYKOZ GİS TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BCL64 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2
13 | 400037 | İSTANBUL_KADIKÖY O.M_KÜÇÜKBAKKALKÖY GİS TM_TR3_5200_TM fideri sonu | Yeraltı | BFE99 | 2022-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | 400044 | İSTANBUL_KURTKÖY O.M_KURTKÖY TM_TR3_TM fideri başı | Yeraltı | BCL62 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | 400060 | İSTANBUL_KURTKÖY O.M_PAŞAKÖY TM_TR-B_TM fideri başı | Yeraltı | BCL71 | 2022-04-27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
16 | 400043 | İSTANBUL_KADIKÖY O.M_KADIKÖY GİS TM_TR-A_5320_TM fideri sonu | Yeraltı | BDH90 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
17 | 400066 | İSTANBUL_PENDİK O.M_SOĞANLIK GİS TM_TR-C_TM fideri başı | Yeraltı | BCL59 | 2022-04-29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
18 | 400079 | İSTANBUL_TUZLA O.M_İÇMELER TM_TR-A_TM fideri başı | Yeraltı | BCL73 | 2022-04-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
19 | 400026 | İSTANBUL_ERENKÖY O.M_GÖZTEPE GİS TM_TR2_TM fideri başı | Yeraltı | BCL68 | 2022-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
20 | 400055 | İSTANBUL_VANİKÖY O.M_ÜMRANİYE TM_TR-A_6100_TM fideri sonu | Yeraltı | B6100 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
21 | 400027 | İSTANBUL_ERENKÖY O.M_GÖZTEPE GİS TM_TR2_15397_TM fideri sonu | Yeraltı | T15397 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | TEİAŞ KADEME AYARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. | OG Tesis
22 | 400080 | İSTANBUL_KURTKÖY O.M_KURTKÖY TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BCL62 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
23 | 400068 | İSTANBUL_KARTAL O.M_MALTEPE GIS TM_TR-A_TM fideri başı | Yeraltı | BCL67 | 2022-04-29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 400072 | İSTANBUL_TUZLA O.M_TUZLA TM_TR-A_TM fideri başı | Yeraltı | BCL61 | 2022-04-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
25 | 400050 | İSTANBUL_VANİKÖY O.M_VANİKÖY GİS TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BCL58 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
26 | 101985 | OG_İSTANBUL_ŞİLE_ŞİLE TM_1305_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Havai | T1305 H3 | 2021-04-24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
27 | 400056 | İSTANBUL_SANCAKTEPE O.M_KURTKÖY TM_TR4_TM fideri başı | Yeraltı | BCL62 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
28 | 400045 | İSTANBUL_KURTKÖY O.M_KURTKÖY TM_TR3_14549_TM fideri sonu | Yeraltı | B14549 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
29 | 400054 | İSTANBUL_VANİKÖY O.M_ÜMRANİYE TM_TR-A_TM fideri başı | Yeraltı | BCL69 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
30 | 400073 | İSTANBUL_TUZLA O.M_TUZLA TM_TR-A_13530_TM fideri sonu | Yeraltı | B13530 | 2022-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 101945 | OG_İSTANBUL_PENDİK_KARTAL GİS_3317_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TPE33M | 2021-04-24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 400082 | İSTANBUL_KURTKÖY O.M_TEPEÖREN TM_TR3_14950_TM fideri sonu | Yeraltı | B14950 | 2022-04-15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
33 | 400081 | İSTANBUL_KARTAL O.M_KÜÇÜKBAKKALKÖY GİS TM_TR1_7260_TM fideri sonu | Yeraltı | B7260 | 2022-04-15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 400051 | İSTANBUL_VANİKÖY O.M_VANİKÖY GİS TM_TR1_6081_TM fideri sonu | Yeraltı | B6081 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | TEİAŞ KADEME AYARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. | OG Tesis
35 | 400041 | İSTANBUL_KURTKÖY O.M_KURTKÖY TM_TR2_14870_TM fideri sonu | Yeraltı | B14870 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
36 | 400048 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY O.M_BEYKOZ GİS TM_TR2_TM fideri başı | Yeraltı | BCL64 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2
37 | 400053 | İSTANBUL_ÜMRANİYE O.M_SELİMİYE GİS TM_TR3_5070_TM fideri sonu | Yeraltı | B5070 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
38 | 400036 | İSTANBUL_KADIKÖY O.M_KÜÇÜKBAKKALKÖY GİS TM_TR3_TM fideri başı | Yeraltı | BCL74 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
39 | 400028 | İSTANBUL_ERENKÖY O.M_GÖZTEPE GİS TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BCL68 | 2022-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
40 | 400032 | İSTANBUL_KARTAL O.M_KÜÇÜKBAKKALKÖY GİS TM_TR-A_TM fideri başı | Yeraltı | BCL74 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
41 | 400018 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY O.M_DUDULLU TM_TR2_12320_TM fideri sonu | Yeraltı | B12320 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
42 | 400057 | İSTANBUL_SANCAKTEPE O.M_KURTKÖY TM_TR4_4800_TM fideri sonu | Yeraltı | B4800 | 2022-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
43 | 400061 | İSTANBUL_KURTKÖY O.M_PAŞAKÖY TM_TR-B_14292_TM fideri sonu | Yeraltı | B14292 | 2022-04-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
44 | 400075 | İSTANBUL_KARTAL O.M_KARTAL GİS TM_TR-A_7918_TM fideri sonu | Yeraltı | B7918 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
45 | 400017 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY O.M_DUDULLU TM_TR2_TM fideri başı | Yeraltı | BCL75 | 2022-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 400065 | İSTANBUL_SANCAKTEPE O.M_PAŞAKÖY TM_TR-A_4634_TM fideri sonu | Yeraltı | B4634 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | YG HÜCRE ARIZASI | OG Tesis
47 | 400022 | İSTANBUL_ÜSKÜDAR O.M_SELİMİYE GİS TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BCL66 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
48 | 400023 | İSTANBUL_ÜSKÜDAR O.M_SELİMİYE GİS TM_TR1_10100_TM fideri sonu | Yeraltı | B10100 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | YG HÜCRE ARIZASI | OG Tesis
49 | 400031 | İSTANBUL_KADIKÖY O.M_ÜMRANİYE TM_TR-E_5500_TM fideri sonu | Yeraltı | B5500 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
50 | 400024 | İSTANBUL_ÜSKÜDAR O.M_SELİMİYE GİS TM_TR2_TM fideri başı | Yeraltı | BCL66 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | TEİAŞ KADEME AYARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. | OG Tesis
51 | 400035 | İSTANBUL_ATAŞEHİR O.M_KÜÇÜKBAKKALKÖY GİS TM_TR-B_8900_TM fideri sonu | Yeraltı | BJE75 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 400067 | İSTANBUL_PENDİK O.M_SOĞANLIK GİS TM_TR-C_3262_TM fideri sonu | Yeraltı | T3262 | 2022-04-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5426 | 0 | 0 | 0 | TEİAŞ KADEME AYARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. | OG Tesis
53 | 400042 | İSTANBUL_KADIKÖY O.M_KADIKÖY GİS TM_TR-A_TM fideri başı | Yeraltı | BCL70 | 2022-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
54 | 400034 | İSTANBUL_ATAŞEHİR O.M_KÜÇÜKBAKKALKÖY GİS TM_TR-B_TM fideri başı | Yeraltı | BCL74 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 400030 | İSTANBUL_KADIKÖY O.M_ÜMRANİYE TM_TR-E_TM fideri başı | Yeraltı | BCL69 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
56 | 400076 | İSTANBUL_TUZLA O.M_KARTAL GİS TM_TR3_TM fideri başı | Yeraltı | BCL65 | 2022-04-27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 400074 | İSTANBUL_KARTAL O.M_KARTAL GİS TM_TR-A_TM fideri başı | Yeraltı | BCL65 | 2022-04-27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
58 | 400040 | İSTANBUL_KURTKÖY O.M_KURTKÖY TM_TR2_TM fideri başı | Yeraltı | BCL62 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
59 | 400049 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY O.M_BEYKOZ GİS TM_TR2_12400_TM fideri sonu | Yeraltı | B12400 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2
60 | 400039 | İSTANBUL_ERENKÖY O.M_GÖZTEPE GİS TM_TR3_15400_TM fideri sonu | Yeraltı | B15400 | 2022-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
61 | 400078 | İSTANBUL_KARTAL O.M_BÜYÜKBAKKALKÖY TM_TR-B_TM fideri başı | Yeraltı | BCL72 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
62 | 400020 | İSTANBUL_ÜMRANİYE O.M_ÜMRANİYE TM_TR-F_TM fideri başı | Yeraltı | BCL69 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
63 | 400038 | İSTANBUL_ERENKÖY O.M_GÖZTEPE GİS TM_TR3_TM fideri başı | Yeraltı | BCL68 | 2022-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
64 | 400077 | İSTANBUL_TUZLA O.M_KARTAL GİS TM_TR3_13230_TM fideri sonu | Yeraltı | B13230 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 400047 | İSTANBUL_BEYKOZ O.M_BEYKOZ GİS TM_TR1_16600_TM fideri sonu | Yeraltı | B16600 | 2022-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2
66 | 400029 | İSTANBUL_ERENKÖY O.M_GÖZTEPE GİS TM_TR1_15743_TM fideri sonu | Yeraltı | T15743 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | TEİAŞ KADEME AYARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. | OG Tesis