## Sayfa1
Ayedaş Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024-Nisan)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 400479 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_ATASEHİR TM_TR3_8260_DM fideri sonu | Yeraltı | T8260 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
2 | 400211 | İSTANBUL_ŞİLE O.M_ŞİLE TM_TR 1_1211_DM fideri sonu | Yeraltı | T1211 | 2023-04-25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 22098 | 0 | 0 | 3
3 | 400420 | İSTANBUL_ÜMRANİYE OM_ÜMRANİYE TM_TRF_2010_DM fideri başı | Yeraltı | B2010 | 2024-04-10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4 | 400482 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_CUMHURİYET TM_TRF_4553_DM fideri sonu | Yeraltı | T4553 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1
5 | 400292 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY OM_METRO TM_TRB_TM fideri başı | Yeraltı | BGY25 | 2023-04-12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0
6 | 400478 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_ATASEHİR TM_TR3_8222_DM fideri sonu | Yeraltı | T8222 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
7 | 400454 | İSTANBUL_ERENKÖY OM_BOSTANCI TM_TRA_TM fideri başı | Yeraltı | BGY20 | 2024-04-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
8 | 400473 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY OM_AHMET GENCAN METRO TM_TRB_12499_DM fideri başı | Yeraltı | B12499 | 2024-04-09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0
9 | 400453 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY OM_AHMET GENCAN METRO TM_TRA_12664_DM fideri sonu | Yeraltı | B12664 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
10 | 400400 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_KURTKÖY TM_TR4_4192_DM fideri başı | Yeraltı | T4192/B4192 | 2024-04-09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
11 | 400489 | İSTANBUL_ÜMRANİYE OM_ÜMRANİYE TM_TRF_2188_DM fideri sonu | Yeraltı | T2188 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
12 | 400407 | İSTANBUL_KARTAL OM_MALTEPE TM_TRC_7790_DM fideri sonu | Yeraltı | B7790 | 2024-04-09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
13 | 400424 | İSTANBUL_BEYKOZ OM_CUMHURİYET TM_TRF_16300_DM fideri başı | Yeraltı | B16300 | 2024-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1
14 | 400495 | İSTANBUL_PENDİK OM_KURTKÖY TM_TR 2_3510_DM fideri sonu | Yeraltı | T3510 | 2024-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
15 | 400281 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY OM_METRO TM_TRA_TM fideri başı | Yeraltı | BGY25 | 2023-04-10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0
16 | 400480 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_ATASEHİR TM_TR1_8861_DM fideri sonu | Yeraltı | T8861 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
17 | 400421 | İSTANBUL_VANİKÖY OM_KAVACIK TM_TRB_6160_DM fideri başı | Yeraltı | B6160 | 2024-04-10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
18 | 400410 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR2_8432_DM fideri başı | Yeraltı | B8432 | 2024-04-09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
19 | 400447 | İSTANBUL_TUZLA OM_İÇMELER TM_TRD_13821_DM fideri sonu | Yeraltı | T13821 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1
20 | 400243 | İSTANBUL_KURTKÖY O.M_KURTKÖY TM_TR 4_14302_DM fideri sonu | Yeraltı | T14302 | 2023-04-25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1
21 | 400426 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_DUDULLU TM_TR1_8400_DM fideri başı | Yeraltı | B8400 | 2024-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
22 | 400461 | İSTANBUL_KADIKÖY OM_GÖZTEPE TM_TR3_5506_DM fideri sonu | Yeraltı | B5506 | 2024-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 400459 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_DUDULLU TM_TR1_8320_DM fideri sonu | Yeraltı | B8320 | 2024-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0
24 | 400427 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_ATASEHİR TM_TR1_8422_DM fideri başı | Yeraltı | B8422 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
25 | 400481 | İSTANBUL_PENDİK OM_KARTAL TM_TR3_3047_DM fideri sonu | Yeraltı | T3047 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2
26 | 400408 | İSTANBUL_ÜMRANİYE OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR4_2455_DM fideri başı | Yeraltı | B2455 | 2024-04-09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
27 | 400419 | İSTANBUL_KARTAL OM_MALTEPE TM_TRC_7521_DM fideri başı | Yeraltı | BFF86/B7521 | 2024-04-10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0
28 | 400458 | İSTANBUL_TUZLA OM_İÇMELER TM_TRC_13641_DM fideri sonu | Yeraltı | BDB77 | 2024-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
29 | 400423 | İSTANBUL_KARTAL OM_BÜYÜKBAKKALKÖY TM_TRB_7136_DM fideri sonu | Yeraltı | T7136 | 2024-04-10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
30 | 400425 | İSTANBUL_KARTAL OM_BOSTANCI TM_TRB_7760_DM fideri başı | Yeraltı | B7760 | 2024-04-11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0
31 | 400397 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_PAŞAKÖY TM_TR6_4910_DM fideri başı | Yeraltı | BFE69/B4910 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1
32 | 400414 | İSTANBUL_PEDNİK OM_KARTAL TM_TR3_3880_DM fideri başı | Yeraltı | B3880 | 2024-04-10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
33 | 400428 | İSTANBUL_KARTAL OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR3_7925_DM fideri başı | Yeraltı | BFE90/B7925 | 2024-04-13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
34 | 400417 | İSTANBUL_ÜMRANİYE OM_ÜMRANİYE TM_TRF_2154_DM fideri başı | Yeraltı | B2154 | 2024-04-10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
35 | 400452 | İSTANBUL_KARTAL OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR3_7619_DM fideri sonu | Yeraltı | B7619 | 2024-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
36 | 400475 | İSTANBUL_KARTAL OM_MALTEPE TM_TRC_7012_DM fideri sonu | Yeraltı | T7012 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
37 | 400411 | İSTANBUL_KADIKÖY OM_KADIKÖY TM_TR1_5680_DM fideri başı | Yeraltı | BDM93/B5680 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
38 | 400488 | İSTANBUL_ÜMRANİYE OM_ÜMRANİYE TM_TRB_2248_DM fideri sonu | Yeraltı | T2248 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
39 | 400491 | İSTANBUL_ÜMRANİYE OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR4_2042_DM fideri sonu | Yeraltı | T2042 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
40 | 400422 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_DUDULLU TM_TR2_4263_DM fideri sonu | Yeraltı | B4263 | 2024-04-10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
41 | 400319 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_PAŞAKÖY TM_TRB_4595_DM fideri sonu | Yeraltı | B4595 | 2024-04-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1
42 | 400487 | İSTANBUL_TUZLA OM_İÇMELER TM_TRD_13760_DM fideri sonu | Yeraltı | TIC58U/T13760 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
43 | 400456 | İSTANBUL_ERENKÖY OM_BOSTANCI TM_TRB_TM fideri başı | Yeraltı | BGY20 | 2024-04-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
44 | 400450 | İSTANBUL_KARTAL OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR4_7145_DM fideri sonu | Yeraltı | B7145 | 2024-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
45 | 400444 | İSTANBUL_KADIKÖY OM_KADIKÖY TM_TR1_5390_DM fideri sonu | Yeraltı | B5390 | 2024-04-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
46 | 400409 | İSTANBUL_KARTAL OM_MALTEPE TM_TRC_7153_DM fideri sonu | Yeraltı | B7153 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
47 | 400406 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_CUMHURİYET TM_TRF_4877_DM fideri sonu | Yeraltı | B4877 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 2
48 | 400429 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY OM_AHMET GENCAN METRO TM_TRA_12150_DM fideri başı | Yeraltı | B12150 | 2024-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
49 | 400494 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_KURTKÖY TM_TR4_4356_DM fideri sonu | Yeraltı | T4356 | 2024-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
50 | 400483 | İSTANBUL_ŞİLE OM_ŞİLE TM_TR1_1265_DM fideri sonu | Havai | T1265 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2
51 | 400448 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_PAŞAKÖY TM_TR6_4895_DM fideri sonu | Yeraltı | BDJ29/B4895 | 2024-04-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1
52 | 400430 | İSTANBUL_TUZLA OM_İÇMELER TM_TRA_13533_DM fideri başı | Yeraltı | B13533 | 2024-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
53 | 400474 | İSTANBUL_KARTAL OM_BOSTANCI TM_TRB_7303_DM fideri sonu | Yeraltı | T7303 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
54 | 400490 | İSTANBUL_PENDİK OM_KARTAL TM_TR3_3817_DM fideri sonu | Yeraltı | T3817 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
55 | 400413 | İSTANBUL_VANİKÖY OM_KAVACIK TM_TRB_6357_DM fideri sonu | Yeraltı | T6357 | 2024-04-10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
56 | 400476 | İSTANBUL_ÜMRANİYE OM_ÜMRANİYE TM_TRF_2560_DM fideri sonu | Yeraltı | B2560 | 2024-04-08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0
57 | 400318 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_PAŞAKÖY TM_TRB_4980_DM fideri başı | Yeraltı | BDC44/B4980 | 2024-04-11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1
58 | 400449 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR3_8525_DM fideri sonu | Yeraltı | T8525 | 2024-04-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
59 | 400496 | İSTANBUL_PENDİK OM_SOĞANLIK TM_TR2_3271_DM fideri sonu | Yeraltı | T3271 | 2024-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0