## TABLO-1
KOD NO | KADEME | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) | KESINTI NEDENINE ILISKIN ACIKLAMA (4) | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | İMAR ALANI İÇİ OG (9A) | İMAR ALANI İÇİ AG (9B) | İMAR ALANI DIŞI OG (9C) | İMAR ALANI DIŞI AG (9D) | İMAR ALANI İÇİ OG (10A)= (9A)X(8) | İMAR ALANI İÇİ AG (10B)= (9B)X(8) | İMAR ALANI DIŞI OG (10C)= (9C)X(8) | İMAR ALANI DIŞI AG (10D)= (9D)X(8)
4000537375 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10274-TR1_P1_B-804013290-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 17:03 | 2020-11-11 17:45 | 0.70528 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 277.8794 | 0 | 0
4000537380 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10607-TR1_P1_F-804000507-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 11:48 | 2020-11-12 12:35 | 0.77472 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 230.8672 | 0 | 0
4000539882 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12764-4-903891039-Fider | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-07 09:30 | 2020-11-07 15:30 | 5.9994 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 389.9639 | 0 | 0
4000559872 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T8974-TR1_P1_I-805330281-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 17:49 | 2020-11-02 18:04 | 0.26222 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 81.0267 | 0 | 0
4000559905 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10704-TR1_P1_G-804013679-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 15:20 | 2020-11-13 16:24 | 1.0733 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 191.0533 | 0 | 0
4000561013 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10986-3-800072068-Fider | Bakim Ihtiyaci - YG Akım Trafosu Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 09:15 | 2020-11-05 12:18 | 3.0431 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 121.7222 | 0 | 0
4000561053 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3593-3-900633499-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-01 09:55 | 2020-11-01 16:04 | 6.1472 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 202.8583 | 0 | 0
4000561055 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3590-TR1_P1_J-805726904-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-01 10:24 | 2020-11-01 15:38 | 5.2247 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 517.2475 | 0 | 0
4000561056 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5504-TR1_P1_D-908372474-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-01 14:15 | 2020-11-01 17:30 | 3.25 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 783.25 | 0 | 0
4000561057 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8501-2-800074283-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-02 09:05 | 2020-11-02 11:04 | 1.9794 | 2 | 104 | 0 | 0 | 3.9589 | 205.8622 | 0 | 0
4000561058 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7617-TR1_P1_G-907613426-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-02 12:02 | 2020-11-02 18:41 | 6.6392 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1473.895 | 0 | 0
4000561059 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6212-1-800071751-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-02 09:34 | 2020-11-02 18:27 | 8.8772 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1917.48 | 0 | 0
4000561060 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6212-2-903816287-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-02 09:32 | 2020-11-02 18:15 | 8.7117 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1480.9833 | 0 | 0
4000561061 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13217-2-800074618-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 09:58 | 2020-11-02 16:29 | 6.5211 | 2 | 301 | 0 | 0 | 13.0422 | 1962.8544 | 0 | 0
4000561062 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8347-TR1_P1_I-800183376-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-02 10:39 | 2020-11-02 13:33 | 2.8986 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 600.0125 | 0 | 0
4000561063 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2655-TR1_P1_F-903842118-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-02 10:43 | 2020-11-02 17:09 | 6.4358 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1261.4233 | 0 | 0
4000561064 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5842-TR2_P1_N-908371924-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-02 10:30 | 2020-11-02 15:50 | 5.3333 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 0
4000561066 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8411-1-800109844-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-03 09:18 | 2020-11-03 14:05 | 4.7753 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 2492.695 | 0 | 0
4000561067 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6034-3-800070354-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-03 09:17 | 2020-11-03 15:02 | 5.7414 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 591.3631 | 0 | 0
4000561068 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7678-TR1_P1_C-805325550-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-03 11:42 | 2020-11-03 18:36 | 6.8931 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 3294.8806 | 0 | 0
4000561069 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2655-TR1_P1_E-903842111-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-03 09:49 | 2020-11-03 15:24 | 5.5911 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 883.3956 | 0 | 0
4000561070 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5504-TR1_P1_H-908372479-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-03 09:58 | 2020-11-03 16:58 | 7.0008 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1582.1883 | 0 | 0
4000561071 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2545-3-800110063-Fider | SCADA Planlı Kesinti - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-04 09:02 | 2020-11-04 15:29 | 6.4428 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 7235.2394 | 0 | 0
4000561072 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8239-_P1_ANA SALTER-811025266-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-04 11:14 | 2020-11-04 14:40 | 3.4242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8483 | 0 | 0
4000561073 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7141-TR1_P1_G-805396851-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-04 11:31 | 2020-11-04 13:15 | 1.7303 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 88.2442 | 0 | 0
4000561074 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7141-TR1_P1_M-805396845-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-04 15:27 | 2020-11-04 18:42 | 3.2578 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 938.24 | 0 | 0
4000561075 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7141-TR1_P1_L-805396846-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-04 15:32 | 2020-11-04 18:37 | 3.0875 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 691.6 | 0 | 0
4000561076 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7141-TR1_P1_O-805396843-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-04 14:55 | 2020-11-04 18:41 | 3.7667 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1254.3 | 0 | 0
4000561077 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8127-3-800079157-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-04 09:09 | 2020-11-04 14:24 | 5.255 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.04 | 0 | 0
4000561078 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7944-TR1_P1_E-804019842-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-04 09:28 | 2020-11-04 17:28 | 7.9939 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 2054.4294 | 0 | 0
4000561079 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2039-TR1_P1_G-805419542-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-04 10:14 | 2020-11-04 18:52 | 8.6417 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2315.9667 | 0 | 0
4000561080 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5504-TR1_P1_N-908372485-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-04 13:57 | 2020-11-04 17:28 | 3.5158 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 569.565 | 0 | 0
4000561690 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15457-2-821621632-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-05 09:28 | 2020-11-05 11:00 | 1.5378 | 25 | 520 | 0 | 0 | 38.4444 | 799.6444 | 0 | 0
4000561694 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15266-2-800099435-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-05 11:31 | 2020-11-05 13:00 | 1.4847 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 1034.8514 | 0 | 0
4000561699 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15172-3-800099825-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-05 15:38 | 2020-11-05 17:00 | 1.3667 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 1179.4333 | 0 | 0
4000562195 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8620-TR1_P1_I-804061981-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 18:13 | 2020-11-03 19:02 | 0.81583 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 130.5333 | 0 | 0
4000562207 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8377-_P1_E-805431388-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 09:44 | 2020-11-04 10:37 | 0.88528 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56.6578 | 0 | 0
4000562212 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8287-TR1_P1_F-904000886-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 09:38 | 2020-11-05 10:46 | 1.1286 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 119.6328 | 0 | 0
4000562226 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8802-TR1_P1_C-804065504-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 18:07 | 2020-11-02 18:18 | 0.17556 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10.0067 | 0 | 0
4000562364 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10735-TR1_P1_A-804024196-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 11:21 | 2020-11-01 11:41 | 0.32806 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 74.7967 | 0 | 0
4000563148 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10522-TR1_P1_E-803117764-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 17:22 | 2020-11-01 17:37 | 0.25028 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 65.5728 | 0 | 0
4000563386 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14870-TR1_P1_F-907719765-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 01:14 | 2020-11-01 01:54 | 0.66639 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 37.9842 | 0 | 0
4000563398 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3275-1-907964911-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 01:02 | 2020-11-01 02:27 | 1.4242 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 320.4375 | 0 | 0
4000563399 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3262-3-800080272-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 01:45 | 2020-11-01 02:32 | 0.77639 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 5512.3611 | 0 | 0
4000563412 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14870-801600701-801600701-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 02:08 | 2020-11-01 07:33 | 5.4228 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.9594 | 0 | 0
4000563430 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14550-1-800077501-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 02:38 | 2020-11-01 02:48 | 0.1775 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 113.4225 | 0 | 0
4000563436 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14696-801597243-801597243-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 03:15 | 2020-11-01 04:59 | 1.7364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0
4000563564 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3157-TR1_P1_C-901061422-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-01 10:40 | 2020-11-01 15:33 | 4.8944 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 2378.7 | 0 | 0
4000563575 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7583-1-800073752-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 08:39 | 2020-11-01 08:45 | 0.1 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0
4000563581 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2033-TR1_P1_G-800142684-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 10:23 | 2020-11-01 14:24 | 4.0242 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 209.2567 | 0 | 0
4000563601 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10445-TR1_P1_A-804039726-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 08:45 | 2020-11-01 09:30 | 0.74306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0
4000563603 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T10362-_P1_A-820995897-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 10:07 | 2020-11-01 10:26 | 0.31639 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 21.5144 | 0 | 0
4000563613 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13615-TR1_P1_F-907405067-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 10:37 | 2020-11-01 11:40 | 1.0564 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 372.9053 | 0 | 0
4000563614 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9713-TR1_P1_C-800140769-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 06:58 | 2020-11-01 11:00 | 4.0378 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 500.6844 | 0 | 0
4000563649 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T4646-3-900507579-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 12:23 | 2020-11-01 12:48 | 0.41611 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.9867 | 0 | 0
4000563669 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8857-2-800108258-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 12:29 | 2020-11-01 12:50 | 0.34556 | 0 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 551.8522 | 0 | 0
4000563679 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7350-TR1_P1_F-805463432-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 14:47 | 2020-11-01 15:36 | 0.81917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81917 | 0 | 0
4000563681 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4139-907080769-907080769-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 12:21 | 2020-11-01 19:11 | 6.8392 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.035 | 0 | 0
4000563689 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4004-801947597-801947597-Kofra | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 12:45 | 2020-11-01 14:15 | 1.5053 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96.3378 | 0 | 0
4000563692 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | SGY904-TR1__ANA ŞALTER-824697327-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 12:50 | 2020-11-01 13:52 | 1.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0
4000563713 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2553-801843464-801843464-Kofra | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 15:08 | 2020-11-01 17:20 | 2.2006 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2033 | 0 | 0
4000563745 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7401-TR1_P2_KON.-907617392-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 15:17 | 2020-11-01 15:29 | 0.21278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 0
4000563753 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4189-3-811110821-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 15:27 | 2020-11-01 15:46 | 0.31472 | 6 | 1545 | 0 | 0 | 1.8883 | 486.2458 | 0 | 0
4000563758 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T8974-TR1_P1_B-805330288-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 14:41 | 2020-11-01 15:54 | 1.2247 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 372.3156 | 0 | 0
4000563769 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14736-3-800078415-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 16:15 | 2020-11-01 17:17 | 1.0336 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 174.6803 | 0 | 0
4000563771 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12150-5-821579235-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 15:52 | 2020-11-01 16:03 | 0.1925 | 0 | 6579 | 0 | 0 | 0 | 1266.4575 | 0 | 0
4000563776 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12820-1-821048916-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 16:26 | 2020-11-01 16:35 | 0.14722 | 13 | 543 | 0 | 0 | 1.9139 | 79.9417 | 0 | 0
4000563862 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12805-TR1_P1_H-903883779-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 20:19 | 2020-11-01 23:55 | 3.6089 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 151.5733 | 0 | 0
4000563868 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13792-TR1_P2_C-800197010-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 20:49 | 2020-11-01 20:57 | 0.13639 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 69.0128 | 0 | 0
4000563876 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4154-TR1_P1_E-824816934-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 18:48 | 2020-11-01 21:16 | 2.47 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1116.44 | 0 | 0
4000563884 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | TIC58U-TR1_P1_C-824736183-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 19:59 | 2020-11-01 20:06 | 0.115 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0
4000563898 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4139-_P2_E-904328193-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 20:21 | 2020-11-01 22:08 | 1.7803 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5606 | 0 | 0
4000563930 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | TIC58U-TR1_P1_C-824736183-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-01 21:46 | 2020-11-01 22:08 | 0.36833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.315 | 0 | 0
4000564067 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3100-TR4_P1_C-901064076-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 00:40 | 2020-11-02 00:48 | 0.12639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.75833 | 0 | 0
4000564089 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12800-1-800081724-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 02:05 | 2020-11-02 02:10 | 0.076944 | 0 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 266.1508 | 0 | 0
4000564091 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12247-10-824712983-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 02:17 | 2020-11-02 02:32 | 0.25361 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 260.9658 | 0 | 0
4000564092 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12150-1-821579168-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 02:32 | 2020-11-02 02:35 | 0.048056 | 16 | 17098 | 0 | 0 | 0.76889 | 821.6539 | 0 | 0
4000564093 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7567-TR1_P1_D-907610672-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 01:27 | 2020-11-02 02:19 | 0.86028 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 164.3131 | 0 | 0
4000564094 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8500-4-800111185-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 03:33 | 2020-11-02 03:36 | 0.047778 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0.095556 | 7.3578 | 0 | 0
4000564095 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8412-2-900500683-Fider | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 01:54 | 2020-11-02 03:17 | 1.3897 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 1203.4994 | 0 | 0
4000564106 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6523-2-800100571-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 03:02 | 2020-11-02 03:15 | 0.21944 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 211.5444 | 0 | 0
4000564112 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10420-3-800073155-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 03:22 | 2020-11-02 04:41 | 1.3119 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 796.3503 | 0 | 0
4000564113 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6067-4-800070480-Fider | -Yangın Kaynaklı Hasar - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 03:39 | 2020-11-02 05:30 | 1.8561 | 0 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 6733.9711 | 0 | 0
4000564115 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B2808-4-800076347-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 03:39 | 2020-11-02 04:34 | 0.92083 | 0 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 2721.0625 | 0 | 0
4000564162 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3043-3-800076369-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 07:42 | 2020-11-02 07:50 | 0.13306 | 9 | 1475 | 0 | 0 | 1.1975 | 196.2569 | 0 | 0
4000564178 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BCL63-18-808012640-Fider | Asiri Yuk - Hatalı Fider Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 08:17 | 2020-11-02 08:33 | 0.27889 | 17 | 1049 | 0 | 0 | 4.7411 | 292.5544 | 0 | 0
4000564209 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4232-4-800073822-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 08:38 | 2020-11-02 12:23 | 3.7397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1484.6697 | 0 | 0
4000564213 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6013-TR1_P1_D-803111506-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 14:02 | 2020-11-02 14:29 | 0.46333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.0967 | 0 | 0
4000564214 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4376-TR1_P1_B-804027873-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 08:39 | 2020-11-02 10:08 | 1.4783 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 121.2233 | 0 | 0
4000564237 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4027-TR1_P1_I-900519350-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 10:13 | 2020-11-02 13:48 | 3.5836 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1275.7656 | 0 | 0
4000564250 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7567-TR1_P1_D-907610672-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 10:32 | 2020-11-02 15:25 | 4.8803 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 932.1331 | 0 | 0
4000564251 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4715-TR2_P1_D-805771777-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 09:19 | 2020-11-02 11:34 | 2.2436 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71.7956 | 0 | 0
4000564257 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | TVA02M-TR1_P1_D-811116974-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 10:32 | 2020-11-02 11:01 | 0.49361 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 77.9906 | 0 | 0
4000564279 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4530-TR1_P1_B-804017013-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 09:27 | 2020-11-02 15:07 | 5.6711 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 153.12 | 0 | 0
4000564285 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | -821127147-821127147-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 09:40 | 2020-11-03 10:56 | 1.2714 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 72.4692 | 0 | 0
4000564288 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12501-3-908338268-Fider | Bakim Ihtiyaci - Dağıtım Trafosu Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-06 15:00 | 2020-11-06 18:00 | 3.0006 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 2787.5161 | 0 | 0
4000564291 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7204-TR1_P1_F-804071640-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 13:38 | 2020-11-02 13:45 | 0.11833 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 55.1433 | 0 | 0
4000564312 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6159-TR1_P1_A-804061195-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 10:48 | 2020-11-02 11:06 | 0.30361 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 21.5564 | 0 | 0
4000564313 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-14-824987571-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 10:36 | 2020-11-02 10:36 | 0.0083333 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
4000564331 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16616-TR1_P1_F-807930160-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 10:45 | 2020-11-02 10:59 | 0.235 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 64.155 | 0 | 0
4000564332 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8501-1-900301246-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 10:47 | 2020-11-02 11:05 | 0.2925 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0.585 | 30.42 | 0 | 0
4000564338 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5942-TR1_P1_H-908415616-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 11:49 | 2020-11-02 13:00 | 1.1931 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 108.5681 | 0 | 0
4000564343 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14459-TR1_P1_A-804051589-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 09:36 | 2020-11-03 10:51 | 1.2456 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 298.9333 | 0 | 0
4000564345 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13792-TR1_P2_B-800197011-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 10:02 | 2020-11-03 10:33 | 0.51889 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 59.1533 | 0 | 0
4000564358 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13544-TR1_P1_E-800198392-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 12:14 | 2020-11-02 12:21 | 0.11694 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 35.5511 | 0 | 0
4000564359 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8501-1-900301246-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 11:08 | 2020-11-02 11:23 | 0.24528 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0.49056 | 25.5089 | 0 | 0
4000564368 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3040-TR1_P2_R-901094154-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 12:12 | 2020-11-02 13:27 | 1.2456 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 208.0078 | 0 | 0
4000564389 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7748-TR1_P1_F-805413067-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 12:35 | 2020-11-02 13:02 | 0.43556 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 122.3911 | 0 | 0
4000564412 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16608-4-800106642-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 11:49 | 2020-11-02 12:24 | 0.58056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3222 | 0 | 0
4000564418 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10523-TR1_P1_I-803119331-Çıkış | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Hasar tespit işlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 13:55 | 2020-11-02 14:37 | 0.70667 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 219.7733 | 0 | 0
4000564419 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8501-2-800074283-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 12:00 | 2020-11-02 12:03 | 0.048333 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0.096667 | 5.0267 | 0 | 0
4000564441 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4135-TR1_P1_C-907606858-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 12:04 | 2020-11-02 16:56 | 4.8675 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 900.4875 | 0 | 0
4000564448 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16603-1-800072077-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 12:22 | 2020-11-02 12:25 | 0.052222 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5.9533 | 0 | 0
4000564461 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16827-_P1_ANA ŞALTER-907964130-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 12:44 | 2020-11-02 14:04 | 1.3328 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.3261 | 0 | 0
4000564509 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5941-TR1_P1_C-908415409-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 13:40 | 2020-11-02 19:01 | 5.3547 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 310.5739 | 0 | 0
4000564537 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15696-TR1_P1_E-908346586-Çıkış | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 14:52 | 2020-11-02 15:42 | 0.83417 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37.5375 | 0 | 0
4000564560 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14637-TR1_P1_I-903876661-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 14:36 | 2020-11-02 15:50 | 1.2308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6158 | 0 | 0
4000564562 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T8979-TR1_P1_E-805397147-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 15:03 | 2020-11-02 15:55 | 0.86056 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 215.9994 | 0 | 0
4000564565 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4143-1-800074205-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 14:18 | 2020-11-02 19:17 | 4.9797 | 1 | 13363 | 0 | 0 | 4.9797 | 66544.0281 | 0 | 0
4000564568 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7290-TR1_P1_B-901041560-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 15:20 | 2020-11-02 15:26 | 0.10222 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4.3956 | 0 | 0
4000564593 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3325-TR1_P1_J-908281595-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 16:54 | 2020-11-02 19:18 | 2.3942 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 371.0958 | 0 | 0
4000564600 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6159-TR1_P1_A-804061196-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 15:28 | 2020-11-02 16:27 | 0.97944 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 216.4572 | 0 | 0
4000564636 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7285-TR1_P1_I-805395142-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 19:53 | 2020-11-03 20:10 | 0.29194 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 70.0667 | 0 | 0
4000564645 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13393-TR1_P1_J-805425344-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 16:29 | 2020-11-02 16:38 | 0.14972 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 34.5858 | 0 | 0
4000564659 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12409-3-908392693-Fider | Bakim Ihtiyaci - Dağıtım Trafosu Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-06 16:27 | 2020-11-06 17:58 | 1.5181 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 434.1639 | 0 | 0
4000564680 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | TIC58T-TR1_P1_C-824691128-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 16:53 | 2020-11-02 16:59 | 0.10083 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 24.805 | 0 | 0
4000564697 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14865-TR1_P1_A-908275837-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 18:16 | 2020-11-02 19:03 | 0.78583 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.0017 | 0 | 0
4000564701 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | TSA3P9-1-820943353-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 17:08 | 2020-11-02 20:54 | 3.7714 | 6 | 2233 | 0 | 0 | 22.6283 | 8421.5114 | 0 | 0
4000564711 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1132-TR1_P1_H-900317294-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 17:24 | 2020-11-02 17:40 | 0.27167 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13.3117 | 0 | 0
4000564712 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7748-1-800079888-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-05 10:58 | 2020-11-05 12:54 | 1.925 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 2044.35 | 0 | 0
4000564713 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8354-4-800076914-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-05 09:35 | 2020-11-05 15:30 | 5.9164 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 5070.3453 | 0 | 0
4000564714 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6136-3-817259116-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 09:02 | 2020-11-05 14:07 | 5.085 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1596.69 | 0 | 0
4000564715 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7181-TR1_P1_E-901059689-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-05 09:34 | 2020-11-05 17:44 | 8.1728 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 768.2411 | 0 | 0
4000564716 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7181-TR1_P1_G-901059693-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-05 09:32 | 2020-11-05 17:50 | 8.2919 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 605.3119 | 0 | 0
4000564718 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12394-_P1_E-908251193-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-05 09:18 | 2020-11-05 12:32 | 3.2342 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1190.1733 | 0 | 0
4000564722 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14303-2-908433328-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-05 09:17 | 2020-11-05 17:36 | 8.315 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 972.855 | 0 | 0
4000564724 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1196--900321496-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-05 09:11 | 2020-11-05 18:03 | 8.8675 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 310.3625 | 0 | 0
4000564725 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5030-TR1_P2_E-901236473-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-05 12:57 | 2020-11-05 16:29 | 3.5242 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 877.5175 | 0 | 0
4000564753 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6155-TR1_P1_B-906832236-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 20:22 | 2020-11-02 23:24 | 3.0331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0661 | 0 | 0
4000564756 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13278-1-800077209-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 17:31 | 2020-11-02 17:40 | 0.14056 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 97.1239 | 0 | 0
4000564791 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4811-801872817-801872817-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 16:21 | 2020-11-02 20:11 | 3.8422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6844 | 0 | 0
4000564915 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14538-908083814-908083814-Kofra | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 21:47 | 2020-11-02 22:51 | 1.0581 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 146.0117 | 0 | 0
4000564943 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12510-TR1_P1_D-908390723-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 21:58 | 2020-11-02 23:01 | 1.0619 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 519.2908 | 0 | 0
4000564954 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4187-1-800073493-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 21:35 | 2020-11-02 22:21 | 0.76556 | 4 | 1065 | 0 | 0 | 3.0622 | 815.3167 | 0 | 0
4000564992 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6155-TR1_P1_B-906832236-Çıkış | Kablo Bünyesi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-02 23:34 | 2020-11-03 01:46 | 2.1967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3933 | 0 | 0
4000565021 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3634-1-800105206-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 02:52 | 2020-11-03 03:09 | 0.27194 | 0 | 3358 | 0 | 0 | 0 | 913.1894 | 0 | 0
4000565025 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8440--901000632-Fider | -Güç Kalitesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 03:16 | 2020-11-03 03:19 | 0.05 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 0 | 0
4000565029 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12200-10-903878656-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 02:19 | 2020-11-03 02:33 | 0.225 | 43 | 26806 | 0 | 0 | 9.675 | 6031.35 | 0 | 0
4000565033 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14035-4-907892482-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 01:41 | 2020-11-03 02:09 | 0.47167 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.415 | 1.415 | 0 | 0
4000565035 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14000-1-903887980-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 01:44 | 2020-11-03 02:41 | 0.9525 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.8575 | 2.8575 | 0 | 0
4000565048 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14404-1-908143642-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 02:22 | 2020-11-03 02:39 | 0.27833 | 9 | 2549 | 0 | 0 | 2.505 | 709.4717 | 0 | 0
4000565049 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14035-3-907892480-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 02:22 | 2020-11-03 02:53 | 0.51583 | 16 | 2634 | 0 | 0 | 8.2533 | 1358.705 | 0 | 0
4000565050 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1220-3-824848213-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 02:25 | 2020-11-03 02:32 | 0.12278 | 0 | 3099 | 0 | 0 | 0 | 380.4883 | 0 | 0
4000565055 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15513-1-908345895-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 02:52 | 2020-11-03 03:11 | 0.31472 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 467.3625 | 0 | 0
4000565057 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15227-3-800072222-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 03:27 | 2020-11-03 03:44 | 0.28583 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 246.6742 | 0 | 0
4000565058 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14018-3-800078467-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 02:55 | 2020-11-03 03:00 | 0.089722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.089722 | 0 | 0
4000565062 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6096-4-800070830-Fider | -Güç Kalitesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 02:56 | 2020-11-03 03:29 | 0.54056 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 128.1117 | 0 | 0
4000565076 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6256-2-800100155-Fider | -Güç Kalitesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 03:23 | 2020-11-03 04:01 | 0.6225 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 83.415 | 0 | 0
4000565081 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5839-TR1_P1_C-817292916-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 04:03 | 2020-11-03 04:36 | 0.56222 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 34.2956 | 0 | 0
4000565083 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8912-TR1_P1_A-800181082-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 04:56 | 2020-11-03 15:57 | 11.0275 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 2933.315 | 0 | 0
4000565088 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14765-TR1_P1_A-908144521-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 06:51 | 2020-11-03 08:35 | 1.7289 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86.4444 | 0 | 0
4000565103 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3550-TR1_P1_E-805768758-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 06:40 | 2020-11-03 13:47 | 7.1225 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 990.0275 | 0 | 0
4000565116 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7513-TR1_P1_A-804078077-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 08:39 | 2020-11-03 11:24 | 2.7442 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 815.0175 | 0 | 0
4000565117 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6167-1-902415094-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 09:16 | 2020-11-03 09:56 | 0.66833 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 270.0067 | 0 | 0
4000565122 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BCL63-18-808012640-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 08:25 | 2020-11-03 08:39 | 0.22722 | 17 | 1049 | 0 | 0 | 3.8628 | 238.3561 | 0 | 0
4000565123 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7697-TR1_P1_E-907384732-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 09:36 | 2020-11-03 11:25 | 1.8269 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 120.5783 | 0 | 0
4000565130 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4456-_P1_L-900520798-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 09:33 | 2020-11-03 11:41 | 2.1303 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 549.6117 | 0 | 0
4000565168 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8410-TR1_P1_E-900400020-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 07:27 | 2020-11-03 16:22 | 8.9117 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 3742.9 | 0 | 0
4000565189 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16583-TR1_P1_A-805569569-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 10:16 | 2020-11-03 12:59 | 2.7125 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 341.775 | 0 | 0
4000565196 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10979-TR1_P1_C-804022060-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 10:42 | 2020-11-03 10:55 | 0.21389 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 22.6722 | 0 | 0
4000565245 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4323-TR1_P1_A-904306321-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 10:17 | 2020-11-03 12:32 | 2.2453 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 653.3758 | 0 | 0
4000565274 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6089-TR1_P1_J-805474867-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 12:55 | 2020-11-03 13:30 | 0.58778 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 36.4422 | 0 | 0
4000565278 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15258-TR1_P1_E-908349070-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 11:21 | 2020-11-04 11:47 | 0.42667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
4000565279 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4535-801873001-801873001-Kofra | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 10:55 | 2020-11-03 11:29 | 0.55889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2356 | 0 | 0
4000565286 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15270-TR1_P2_E-908402728-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 11:09 | 2020-11-03 14:25 | 3.2731 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 291.3019 | 0 | 0
4000565288 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15258-TR1_P1_F-908349071-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 12:01 | 2020-11-04 12:32 | 0.51111 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 125.2222 | 0 | 0
4000565293 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14085-801598376-801598376-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 11:22 | 2020-11-03 14:02 | 2.6578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6578 | 0 | 0
4000565296 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13893-TR1_P1_O-805402568-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 16:32 | 2020-11-04 17:17 | 0.75667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5133 | 0 | 0
4000565307 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7032-TR1_P1_E-805389406-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 11:30 | 2020-11-03 13:36 | 2.0953 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 691.4417 | 0 | 0
4000565310 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4677-TR1_P1_G-805433153-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 11:48 | 2020-11-03 14:15 | 2.4469 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 315.6558 | 0 | 0
4000565319 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5920-TR1_P1_A-901237082-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 12:32 | 2020-11-03 13:06 | 0.56111 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 72.9444 | 0 | 0
4000565358 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2577-TR1_P1_E-903852674-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 12:38 | 2020-11-03 17:55 | 5.2969 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1112.3583 | 0 | 0
4000565402 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T10362-_P1_A-820995897-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 16:01 | 2020-11-03 16:32 | 0.52556 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 35.7378 | 0 | 0
4000565429 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2066-TR2_P1_B-805482400-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 14:34 | 2020-11-03 17:10 | 2.5994 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 257.345 | 0 | 0
4000565432 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B2808-1-901706672-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 15:26 | 2020-11-03 16:28 | 1.0422 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 1008.8711 | 0 | 0
4000565466 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2162-TR1_P1_E-805334773-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 15:19 | 2020-11-10 15:31 | 0.20722 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 27.975 | 0 | 0
4000565503 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10280-TR1_P1_E-804032647-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 14:38 | 2020-11-03 19:14 | 4.5892 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1353.8042 | 0 | 0
4000565527 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16052-3-800099410-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 16:24 | 2020-11-03 16:38 | 0.23972 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.1917 | 0 | 0
4000565561 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4725-TR1_P1_F-904209746-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 11:26 | 2020-11-04 11:44 | 0.29194 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16.3489 | 0 | 0
4000565565 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8417-TR1_P1_G-900600386-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 17:42 | 2020-11-03 19:02 | 1.3211 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.7433 | 0 | 0
4000565590 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8418-4-900500521-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-06 09:11 | 2020-11-06 13:33 | 4.3642 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 589.1625 | 0 | 0
4000565591 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2850-3-811084347-Fider | SCADA Planlı Kesinti - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 09:04 | 2020-11-06 14:02 | 4.9733 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 6574.7467 | 0 | 0
4000565592 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7020-TR1_P1_F-803064534-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-06 09:14 | 2020-11-06 15:41 | 6.4472 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1985.7444 | 0 | 0
4000565594 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8006-3-800073204-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-06 10:03 | 2020-11-06 15:01 | 4.965 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.615 | 0 | 0
4000565595 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8243-TR1_P1_D-805417920-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-06 10:22 | 2020-11-06 13:03 | 2.6956 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 161.7333 | 0 | 0
4000565596 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5730-1-800077609-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-06 11:00 | 2020-11-06 15:59 | 4.9781 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 4047.1592 | 0 | 0
4000565597 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5030-TR1_P1_N-901236482-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-06 09:58 | 2020-11-06 13:28 | 3.5006 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 220.535 | 0 | 0
4000565598 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4377-TR1_P1_E-900523086-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-06 10:23 | 2020-11-06 17:02 | 6.6592 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 359.595 | 0 | 0
4000565599 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5014-TR1__B-825103223-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-06 13:58 | 2020-11-06 17:28 | 3.5039 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 595.6611 | 0 | 0
4000565600 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6059-TR1_P1_A-803090765-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-06 10:20 | 2020-11-06 16:49 | 6.4758 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 2052.8392 | 0 | 0
4000565601 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7006-TR1_P1_G-805502422-Çıkış | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-11-06 15:01 | 2020-11-06 19:20 | 4.3222 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1836.9444 | 0 | 0
4000565624 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4802-TR1_P1_C-900516460-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 17:05 | 2020-11-03 17:24 | 0.30167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4133 | 0 | 0
4000565648 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | TSA2KC-1-907608797-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 18:02 | 2020-11-03 19:22 | 1.3308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3308 | 0 | 0 | 0
4000565651 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5102-TR1_P1_D-805506385-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 10:12 | 2020-11-04 10:36 | 0.41 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 77.49 | 0 | 0
4000565655 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T16303-TR1_P1_B-907963124-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 18:21 | 2020-11-03 18:53 | 0.53389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53389 | 0 | 0
4000565656 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4799-1-800077641-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 17:38 | 2020-11-03 18:14 | 0.60472 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8614 | 0 | 0
4000565665 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5889-TR1_P1_D-811208587-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 11:14 | 2020-11-04 11:45 | 0.51611 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 175.4778 | 0 | 0
4000565734 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4834-2-907609146-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 18:57 | 2020-11-03 19:21 | 0.40056 | 0 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 1375.5078 | 0 | 0
4000565736 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4773-821685089-821685089-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 18:58 | 2020-11-03 21:33 | 2.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0
4000565748 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16054-TR1_P1_A-805529436-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 19:30 | 2020-11-03 20:53 | 1.3944 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 225.9 | 0 | 0
4000565759 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4679-TR1_P1_D-800125856-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 15:30 | 2020-11-04 16:21 | 0.83944 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 62.9583 | 0 | 0
4000565780 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B4025-1-821602149-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 19:54 | 2020-11-03 21:47 | 1.8767 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 189.5433 | 0 | 0
4000565822 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12756-TR1_P1_E-903884443-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-03 21:47 | 2020-11-03 22:48 | 1.0219 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.3731 | 0 | 0
4000565865 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12759-4-808168106-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 00:15 | 2020-11-04 00:59 | 0.73472 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 690.6389 | 0 | 0
4000565869 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12047-2-824628076-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 00:48 | 2020-11-04 00:49 | 0.022778 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0
4000565880 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12444-1-800075132-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 01:36 | 2020-11-04 01:38 | 0.033333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
4000565884 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12633-11-907981369-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 01:55 | 2020-11-04 02:29 | 0.57528 | 0 | 2605 | 0 | 0 | 0 | 1498.5986 | 0 | 0
4000565905 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7034-TR1_P1_G-805314010-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 08:00 | 2020-11-04 12:45 | 4.7553 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 822.6631 | 0 | 0
4000565907 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7260-50-821510151-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 02:07 | 2020-11-04 02:15 | 0.14444 | 9 | 13216 | 0 | 0 | 1.3 | 1908.9778 | 0 | 0
4000565922 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8415-3-800075401-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 02:54 | 2020-11-04 03:10 | 0.27694 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 58.4353 | 0 | 0
4000565939 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6226-1-800099788-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 03:06 | 2020-11-04 03:40 | 0.56722 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 408.4 | 0 | 0
4000565940 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3239-TR1_P1_D-908283617-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 04:09 | 2020-11-04 04:16 | 0.10306 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 17.9317 | 0 | 0
4000565964 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13400-14-800078232-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 06:50 | 2020-11-04 07:27 | 0.62111 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.8633 | 4.3478 | 0 | 0
4000565965 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5946-TR1_P1_L-908415778-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 10:43 | 2020-11-04 15:48 | 5.0894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0894 | 0 | 0
4000565973 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5504-TR1_P1_H-908372479-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-04 09:56 | 2020-11-04 13:29 | 3.5394 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 799.9144 | 0 | 0
4000565991 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3239-TR1_P1_D-908283617-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 12:21 | 2020-11-04 19:50 | 7.4933 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1303.84 | 0 | 0
4000566034 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6055-TR1_P1_A-907077062-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 10:12 | 2020-11-04 10:23 | 0.18556 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 49.9144 | 0 | 0
4000566044 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3632-4-908061632-Fider | Bakim Ihtiyaci - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 10:07 | 2020-11-04 10:47 | 0.66444 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 452.4867 | 0 | 0
4000566046 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14233-TR1_P1_A-903874866-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 10:42 | 2020-11-04 10:52 | 0.16444 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11.5111 | 0 | 0
4000566052 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13412-TR1_P1_C-800211351-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 10:02 | 2020-11-04 10:16 | 0.23111 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.5511 | 0 | 0
4000566058 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4471-TR1_P1_B-900522765-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 09:29 | 2020-11-04 11:43 | 2.2322 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 312.5111 | 0 | 0
4000566073 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8828-TR1_P1_I-901013112-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 10:09 | 2020-11-04 10:19 | 0.15861 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7.9306 | 0 | 0
4000566111 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2545-1-800110060-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 10:22 | 2020-11-04 11:48 | 1.4367 | 0 | 4984 | 0 | 0 | 0 | 7160.3467 | 0 | 0
4000566135 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12348-TR1_P1_B-907819723-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 10:12 | 2020-11-04 11:46 | 1.56 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 190.32 | 0 | 0
4000566136 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4243-TR1_P1_C-900514233-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 12:01 | 2020-11-04 12:55 | 0.9075 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0
4000566141 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2877-TR1_P1_E-903842898-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 12:53 | 2020-11-04 15:20 | 2.4442 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 129.5408 | 0 | 0
4000566143 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6133-TR1_P1_F-902415771-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 09:56 | 2020-11-04 15:31 | 5.5911 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1263.5911 | 0 | 0
4000566150 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | SDU074-TR1__A-811167221-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 12:02 | 2020-11-04 13:21 | 1.3122 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5611 | 0 | 0
4000566176 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12501-801630816-801630816-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 11:11 | 2020-11-04 18:32 | 7.3589 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.7944 | 0 | 0
4000566187 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2799-_P1_H-901706948-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 12:43 | 2020-11-04 13:16 | 0.5375 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 71.4875 | 0 | 0
4000566188 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13379-TR1_P1_C-805431136-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 11:46 | 2020-11-04 12:01 | 0.26139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.1822 | 0 | 0
4000566203 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14233-TR1_P1_A-903874866-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 13:43 | 2020-11-04 14:46 | 1.0492 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 73.4417 | 0 | 0
4000566215 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5944-TR1_P1_O-908187414-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 12:13 | 2020-11-04 12:44 | 0.51583 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26.8233 | 0 | 0
4000566217 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4679-3-901009843-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 12:10 | 2020-11-04 13:01 | 0.85361 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 581.3092 | 0 | 0
4000566245 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7574-TR1_P1_I-907383068-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 13:14 | 2020-11-04 13:45 | 0.50778 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 74.1356 | 0 | 0
4000566267 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4294-_P1_I-800186176-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 12:37 | 2020-11-04 14:26 | 1.8139 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 455.2861 | 0 | 0
4000566269 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12408-TR2_P1_A-907998671-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 14:07 | 2020-11-04 15:16 | 1.1567 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 55.52 | 0 | 0
4000566303 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7155-TR1_P1_B-902008770-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 15:24 | 2020-11-04 19:06 | 3.6922 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 782.7511 | 0 | 0
4000566323 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14200-TR1_P1_B-800186909-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 13:56 | 2020-11-04 14:34 | 0.625 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
4000566325 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4916-TR1_P1_E-824856990-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 13:38 | 2020-11-04 14:48 | 1.1669 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 113.1936 | 0 | 0
4000566331 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4022-TR1_P1_G-900504992-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 13:59 | 2020-11-04 14:26 | 0.45528 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 66.0153 | 0 | 0
4000566343 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4715-4-907603869-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 14:13 | 2020-11-04 15:02 | 0.81111 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 124.1 | 0 | 0
4000566366 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12348-TR1_P1_C-907819724-Çıkış | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Hasar tespit işlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 16:13 | 2020-11-04 16:41 | 0.47583 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 92.3117 | 0 | 0
4000566410 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4654-TR1_P1_A-907605129-Çıkış | -Müşteri Talebi/Başvurusu - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 09:36 | 2020-11-06 09:53 | 0.28083 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 17.1308 | 0 | 0
4000566420 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16620-TR1_P1_B-907879751-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 17:29 | 2020-11-04 18:02 | 0.55861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4689 | 0 | 0
4000566429 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12756-TR1_P1_E-903884443-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 15:45 | 2020-11-04 16:07 | 0.3625 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.1625 | 0 | 0
4000566436 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10746-1-800072970-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 15:16 | 2020-11-04 16:49 | 1.5428 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 985.835 | 0 | 0
4000566447 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1284-2-811013902-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 15:30 | 2020-11-04 16:47 | 1.2911 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.4556 | 3.8733 | 0 | 0
4000566459 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5705-TR1_P1_C-908378428-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 15:50 | 2020-11-04 19:21 | 3.5133 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 653.48 | 0 | 0
4000566478 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4333-TR1_P1_K-805484222-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 16:08 | 2020-11-04 17:46 | 1.6414 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 114.8972 | 0 | 0
4000566480 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4018-TR1_P1_D-907711884-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 16:09 | 2020-11-04 18:02 | 1.8803 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 253.8375 | 0 | 0
4000566483 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16202-2-800106908-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-07 09:55 | 2020-11-07 11:04 | 1.1417 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 771.7667 | 0 | 0
4000566487 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13734-TR1_P1_B-805457578-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 10:08 | 2020-11-05 10:19 | 0.18278 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8.7733 | 0 | 0
4000566512 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10570-TR1_P1_A-804025241-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 11:00 | 2020-11-13 11:17 | 0.29222 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 64.5811 | 0 | 0
4000566519 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1443-2-811098388-Fider | Hizmet Alım Çalışması - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 09:30 | 2020-11-09 18:00 | 8.5 | 1 | 4248 | 0 | 0 | 8.5 | 36108 | 0 | 0
4000566531 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7739-TR1_P1_H-907381832-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 18:07 | 2020-11-04 18:12 | 0.084444 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 19.8444 | 0 | 0
4000566537 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7976-TR1_P1_C-804070528-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 17:04 | 2020-11-04 19:14 | 2.1817 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 405.79 | 0 | 0
4000566539 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4848-TR1_P1_J-805452384-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 17:03 | 2020-11-04 20:43 | 3.6694 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 234.8444 | 0 | 0
4000566541 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B6300-7-800072106-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-07 09:04 | 2020-11-07 15:51 | 6.785 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 2259.405 | 0 | 0
4000566542 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2571-4-800078727-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-07 10:02 | 2020-11-07 17:59 | 7.9528 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 8342.4639 | 0 | 0
4000566543 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7226-TR1_P1_N-907852160-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-07 09:26 | 2020-11-07 15:34 | 6.1347 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 2220.7694 | 0 | 0
4000566544 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5014-TR1__D-825103211-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-07 10:00 | 2020-11-07 13:28 | 3.4747 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 705.3686 | 0 | 0
4000566546 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5842-TR1_P1_F-908371782-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-07 13:59 | 2020-11-07 17:28 | 3.4953 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 520.7964 | 0 | 0
4000566547 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7290-TR1_P1_F-901041572-Çıkış | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-07 09:00 | 2020-11-07 12:00 | 3 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0
4000566548 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6118-3-800070985-Fider | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-07 10:22 | 2020-11-07 16:38 | 6.2631 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 4716.0808 | 0 | 0
4000566549 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7425-TR1_P1_L-901057657-Çıkış | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-11-07 13:00 | 2020-11-07 17:14 | 4.2344 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 791.8411 | 0 | 0
4000566550 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TKU455-3-824682519-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 17:16 | 2020-11-04 17:43 | 0.44556 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.9011 | 0 | 0
4000566563 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10570-TR1_P1_A-804025241-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 11:58 | 2020-11-10 12:05 | 0.11472 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 25.4683 | 0 | 0
4000566574 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4093-801831262-801831262-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 17:37 | 2020-11-04 20:00 | 2.3775 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.265 | 0 | 0
4000566600 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12635-801817907-801817907-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 17:53 | 2020-11-05 01:21 | 7.4631 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.7044 | 0 | 0
4000566654 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7944-TR1_P1_E-804019842-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 20:18 | 2020-11-04 20:25 | 0.10861 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 27.9131 | 0 | 0
4000566730 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7407-TR1_P1_G-805313184-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 21:48 | 2020-11-05 05:10 | 7.3586 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 3208.3544 | 0 | 0
4000566793 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4154-801643425-801643425-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-04 23:58 | 2020-11-05 00:30 | 0.54444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0889 | 0 | 0
4000566805 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12196-4-800072057-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 01:51 | 2020-11-05 02:03 | 0.20139 | 0 | 8942 | 0 | 0 | 0 | 1800.8195 | 0 | 0
4000566812 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12349-5-800071648-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 02:48 | 2020-11-05 02:55 | 0.11139 | 2 | 6537 | 0 | 0 | 0.22278 | 728.1492 | 0 | 0
4000566820 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12633-6-800075019-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 02:11 | 2020-11-05 04:30 | 2.3181 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 1543.825 | 0 | 0
4000566822 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13429-1-800078266-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 00:39 | 2020-11-05 02:08 | 1.4856 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.4567 | 4.4567 | 0 | 0
4000566827 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6353-TR1_P1_E-907076109-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 00:46 | 2020-11-05 02:15 | 1.485 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 216.81 | 0 | 0
4000566842 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4360-11-904400123-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 02:04 | 2020-11-05 02:07 | 0.056111 | 9 | 9844 | 0 | 0 | 0.505 | 552.3578 | 0 | 0
4000566854 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8440-16-901000552-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 03:28 | 2020-11-05 03:32 | 0.061389 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 56.6006 | 0 | 0
4000566856 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8319-1-800107446-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 03:01 | 2020-11-05 03:23 | 0.36778 | 2 | 1368 | 0 | 0 | 0.73556 | 503.12 | 0 | 0
4000566870 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14464-2-800077833-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 02:19 | 2020-11-05 02:54 | 0.58833 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 181.795 | 0 | 0
4000566876 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6511-2-811103470-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 04:02 | 2020-11-05 04:16 | 0.23139 | 0 | 8264 | 0 | 0 | 0 | 1912.1978 | 0 | 0
4000566877 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6224-1-821010301-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 03:31 | 2020-11-05 03:43 | 0.2 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 0
4000566878 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | TER3G9-1-824791759-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 02:58 | 2020-11-05 03:16 | 0.29667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0
4000566883 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2806-3-800078512-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 03:02 | 2020-11-05 03:15 | 0.22611 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 323.3389 | 0 | 0
4000566887 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12140-4-903892281-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 03:29 | 2020-11-05 03:52 | 0.38 | 0 | 5831 | 0 | 0 | 0 | 2215.78 | 0 | 0
4000566904 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10171-TR1_P1_I-803096124-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 09:59 | 2020-11-05 14:37 | 4.6275 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1503.9375 | 0 | 0
4000566908 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-1-900303017-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 06:14 | 2020-11-05 06:20 | 0.10056 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0
4000566912 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13388-TR1_P1_G-805428402-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 09:49 | 2020-11-05 11:05 | 1.2664 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 111.4422 | 0 | 0
4000566925 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10445-TR1_P1_A-804039726-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 07:21 | 2020-11-05 08:34 | 1.2214 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.6567 | 0 | 0
4000566953 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2241-_P1_K-805477482-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 08:51 | 2020-11-05 11:33 | 2.6986 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1030.8694 | 0 | 0
4000566967 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12501-801767612-801767612-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 10:59 | 2020-11-05 12:25 | 1.4261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1306 | 0 | 0
4000566974 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3708-3-908060381-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 09:01 | 2020-11-05 09:11 | 0.16028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.4042 | 0 | 0
4000566975 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3709-3-800113819-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 09:19 | 2020-11-05 09:29 | 0.16556 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 46.3556 | 0 | 0
4000566979 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TPE3KS-3-811172430-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 10:13 | 2020-11-05 10:19 | 0.10306 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 74.8183 | 0 | 0
4000566981 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3249-3-811220831-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 09:43 | 2020-11-05 09:48 | 0.081944 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 64.5722 | 0 | 0
4000566990 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TPE465-3-821293419-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 | 2020-11-05 10:02 | 10.0294 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 130.3828 | 0 | 0
4000567010 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14717-TR1_P1_L-907891836-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 09:05 | 2020-11-05 20:28 | 11.3767 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 273.04 | 0 | 0
4000567013 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4276-TR1_P1_C-900511485-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 10:01 | 2020-11-05 11:39 | 1.6253 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 138.1486 | 0 | 0
4000567044 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7401-TR1_P1_D-907617379-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 14:10 | 2020-11-07 14:55 | 0.73917 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 205.4883 | 0 | 0
4000567055 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5359-_P1_A-805593270-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-05 09:31 | 2020-11-05 13:08 | 3.6133 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1018.96 | 0 | 0
4000567079 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4198-3-800073510-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 09:40 | 2020-11-05 10:10 | 0.49222 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 612.8167 | 0 | 0
4000567081 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12835-TR1_P1_B-907985562-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 09:54 | 2020-11-05 14:23 | 4.4764 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 85.0514 | 0 | 0
4000567098 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-1-900303017-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 10:10 | 2020-11-05 10:43 | 0.54806 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 39.46 | 0 | 0
4000567109 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1388-800218491-800218491-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 10:20 | 2020-11-05 11:46 | 1.4342 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.5908 | 0 | 0
4000567111 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5730-TR1_P1_C-908412503-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 12:13 | 2020-11-05 12:29 | 0.26083 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 16.4325 | 0 | 0
4000567123 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7146-TR1_P1_A-804081539-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 11:47 | 2020-11-05 12:32 | 0.75861 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 130.4811 | 0 | 0
4000567127 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7267-TR1_P1_F-804080747-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 12:56 | 2020-11-05 13:10 | 0.23361 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 24.2956 | 0 | 0
4000567128 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4457-4-800076597-Fider | -Ekonomik Ömür - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 12:51 | 2020-11-05 13:33 | 0.69889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69889 | 0 | 0
4000567138 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3403-3-901084183-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 11:00 | 2020-11-05 11:04 | 0.071389 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 12.1361 | 0 | 0
4000567139 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3217-1-901083186-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 11:09 | 2020-11-05 11:16 | 0.11 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
4000567140 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3210-1-901083897-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 11:35 | 2020-11-05 11:39 | 0.07 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0
4000567144 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3216-3-800099105-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 11:20 | 2020-11-05 11:29 | 0.15861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15861 | 0 | 0
4000567169 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3694-TR1_P1_H-901098480-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 13:08 | 2020-11-05 13:38 | 0.50306 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 47.7903 | 0 | 0
4000567170 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7597-801733884-801733884-Kofra | Asiri Yuk - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 14:38 | 2020-11-05 16:18 | 1.6697 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.3669 | 0 | 0
4000567180 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4276-801670575-801670575-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 11:44 | 2020-11-05 13:19 | 1.5831 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7492 | 0 | 0
4000567185 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | BCL73-36-807986379-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 11:42 | 2020-11-05 12:36 | 0.89667 | 8 | 2593 | 0 | 0 | 7.1733 | 2325.0567 | 0 | 0
4000567207 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | TSA4BH-801951278-801951278-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 12:00 | 2020-11-05 13:20 | 1.3303 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.2753 | 0 | 0
4000567219 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14865-TR1_P1_A-908275837-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 13:08 | 2020-11-05 13:35 | 0.46333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.4867 | 0 | 0
4000567220 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13300-1-808196033-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 12:56 | 2020-11-05 13:16 | 0.33194 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 53.4431 | 0 | 0
4000567225 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7752-TR1_P1_B-902009711-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 13:40 | 2020-11-05 14:13 | 0.55139 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.7194 | 0 | 0
4000567232 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7261-TR1_P1_D-901042612-Çıkış | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 13:12 | 2020-11-05 13:43 | 0.51778 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 63.1689 | 0 | 0
4000567235 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13386-1-907402459-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 11:42 | 2020-11-05 12:59 | 1.2844 | 0 | 6328 | 0 | 0 | 0 | 8127.9644 | 0 | 0
4000567247 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4347-TR1_P1_F-805437562-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 12:36 | 2020-11-05 13:25 | 0.82083 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 154.3167 | 0 | 0
4000567253 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3714-TR1_P1_V-907857170-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 18:46 | 2020-11-09 19:17 | 0.51778 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.7111 | 0 | 0
4000567265 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2264-TR1_P1_E-903862055-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 12:59 | 2020-11-05 21:11 | 8.2022 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 4429.2 | 0 | 0
4000567283 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7544-TR1_P1_E-900600837-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 14:17 | 2020-11-05 16:33 | 2.2786 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 255.2044 | 0 | 0
4000567287 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3556-TR1_P1_J-901065288-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 15:16 | 2020-11-05 16:30 | 1.245 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57.27 | 0 | 0
4000567292 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7146-TR1_P1_A-804081539-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 15:25 | 2020-11-05 16:15 | 0.83889 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 144.2889 | 0 | 0
4000567390 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6136-1-817259114-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 13:38 | 2020-11-05 14:07 | 0.47639 | 0 | 8225 | 0 | 0 | 0 | 3918.2986 | 0 | 0
4000567503 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10187-TR1_P1_K-903818251-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 13:42 | 2020-11-17 14:40 | 0.95694 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 164.5944 | 0 | 0
4000567515 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12218-TR1_P1_G-907981917-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 13:18 | 2020-11-05 15:40 | 2.3703 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 357.9119 | 0 | 0
4000567523 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4174-801605412-801605412-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 14:00 | 2020-11-05 18:16 | 4.2683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5367 | 0 | 0
4000567525 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5168-TR1_P1_E-908182246-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 14:20 | 2020-11-05 14:57 | 0.62389 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 122.9061 | 0 | 0
4000567542 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13829-TR1_P1_A-817267276-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 17:36 | 2020-11-06 17:53 | 0.29194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 56.6372 | 0 | 0
4000567555 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6159-TR1_P1_A-804061195-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 12:32 | 2020-11-08 13:26 | 0.9125 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 64.7875 | 0 | 0
4000567574 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6353-TR1_P1_E-907076109-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 15:32 | 2020-11-05 16:16 | 0.72694 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 106.1339 | 0 | 0
4000567576 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7944-TR1_P1_E-804019842-Çıkış | -Kurulum hatası (müteahhit) - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 16:01 | 2020-11-05 16:12 | 0.1725 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 44.3325 | 0 | 0
4000567586 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3694-TR1_P1_B-901098487-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 16:04 | 2020-11-05 17:27 | 1.3858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7717 | 0 | 0
4000567590 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T4006-2-821567256-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 14:52 | 2020-11-05 16:05 | 1.2242 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.4483 | 2.4483 | 0 | 0
4000567591 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15606-TR1_P2_B-907969663-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 15:03 | 2020-11-05 21:36 | 6.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
4000567597 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7570-TR1_P1_E-907386531-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 12:03 | 2020-11-10 12:48 | 0.7525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0
4000567608 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4074-4-800076328-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 18:07 | 2020-11-05 18:28 | 0.34417 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 54.7225 | 0 | 0
4000567611 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3256-TR1_P1_A-901078739-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 16:07 | 2020-11-05 16:44 | 0.61472 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 93.4378 | 0 | 0
4000567625 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6118-TR1_P1_B-803069124-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 15:37 | 2020-11-05 17:11 | 1.5628 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.0694 | 0 | 0
4000567631 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8424-3-820750862-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-08 09:50 | 2020-11-08 16:50 | 6.9997 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1819.9278 | 0 | 0
4000567632 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5014-TR1__K-825103215-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-08 10:00 | 2020-11-08 13:30 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
4000567633 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14787-4-908141807-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-08 09:53 | 2020-11-08 19:02 | 9.16 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 4195.28 | 0 | 0
4000567637 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12218-TR1_P1_G-907981917-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 15:45 | 2020-11-05 19:19 | 3.5708 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 539.1958 | 0 | 0
4000567645 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4676-TR1_P1_A-805442009-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 16:13 | 2020-11-05 16:18 | 0.078056 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 17.1722 | 0 | 0
4000567686 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5842-TR2_P1_F-908371932-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 12:55 | 2020-11-06 14:12 | 1.2875 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 180.25 | 0 | 0
4000567698 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | TSI1N0-3-811033423-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 17:19 | 2020-11-05 17:34 | 0.25278 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 145.8528 | 0 | 0
4000567702 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8035-2-901028639-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 17:23 | 2020-11-05 17:36 | 0.21361 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 41.6542 | 0 | 0
4000567723 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3817-1-901092473-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 19:10 | 2020-11-05 19:23 | 0.21417 | 0 | 3105 | 0 | 0 | 0 | 664.9875 | 0 | 0
4000567728 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2843-TR1_P2_Z-907524045-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 17:51 | 2020-11-06 04:16 | 10.4075 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 2737.1725 | 0 | 0
4000567733 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | SCL200-904324052-904324052-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 18:24 | 2020-11-05 20:41 | 2.2814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2814 | 0 | 0
4000567737 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13821-_P1_C-805455369-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 19:16 | 2020-11-05 23:14 | 3.9656 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 368.7967 | 0 | 0
4000567742 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6020-1-800070282-Fider | -Arıza Manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 18:33 | 2020-11-05 18:56 | 0.36972 | 0 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 655.1478 | 0 | 0
4000567744 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15213-TR1_P1_G-908122008-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 12:17 | 2020-11-06 12:40 | 0.37944 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 75.13 | 0 | 0
4000567750 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | TKR3JR-TR1_P1_H-901040528-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 19:19 | 2020-11-05 19:27 | 0.13278 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9.6928 | 0 | 0
4000567772 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | BGY31-17-820872816-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 19:04 | 2020-11-05 20:20 | 1.2636 | 10 | 2757 | 0 | 0 | 12.6361 | 3483.7758 | 0 | 0
4000567774 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8278-1-800103143-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 19:04 | 2020-11-05 21:48 | 2.7347 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 62.8986 | 0 | 0
4000567778 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12845-1-820902359-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 19:07 | 2020-11-05 21:33 | 2.44 | 10 | 2757 | 0 | 0 | 24.4 | 6727.08 | 0 | 0
4000567786 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8035-2-901028639-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 19:18 | 2020-11-05 19:19 | 0.021111 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
4000567793 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8300-8-808062213-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 19:28 | 2020-11-05 19:38 | 0.16639 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 122.9614 | 0 | 0
4000567800 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12722-2-903884861-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 19:37 | 2020-11-05 19:46 | 0.15639 | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0.15639 | 360.4764 | 0 | 0
4000567821 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3694-TR1_P1_B-901098487-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 20:18 | 2020-11-05 20:22 | 0.061944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12389 | 0 | 0
4000567833 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10425-2-800101935-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 20:29 | 2020-11-05 21:45 | 1.2806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.0139 | 0 | 0
4000567834 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10071-3-800099518-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 20:28 | 2020-11-05 22:16 | 1.7939 | 2 | 2788 | 0 | 0 | 3.5878 | 5001.3622 | 0 | 0
4000567838 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14717-TR1_P1_L-907891836-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-05 20:32 | 2020-11-05 21:05 | 0.54306 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.0333 | 0 | 0
4000567913 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4456-801607767-801607767-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 | 2020-11-06 00:30 | 0.4975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0 | 0
4000567936 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7177-TR1_P1_H-902009258-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 00:04 | 2020-11-06 00:30 | 0.43778 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 123.0156 | 0 | 0
4000567958 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7188-2-800098618-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 02:21 | 2020-11-06 02:38 | 0.27722 | 0 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 506.7622 | 0 | 0
4000567960 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7091-1-800103651-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 01:57 | 2020-11-06 02:05 | 0.125 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 167.25 | 0 | 0
4000567968 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B12671-6-800073327-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 01:50 | 2020-11-06 02:52 | 1.0283 | 0 | 22423 | 0 | 0 | 0 | 23058.3183 | 0 | 0
4000567978 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14170-2-908145801-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 02:26 | 2020-11-06 02:40 | 0.23472 | 18 | 187 | 0 | 0 | 4.225 | 43.8931 | 0 | 0
4000567981 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4360-1-904400172-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 02:06 | 2020-11-06 02:24 | 0.29861 | 0 | 12107 | 0 | 0 | 0 | 3615.2847 | 0 | 0
4000567997 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B10405-2-800074348-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 03:24 | 2020-11-06 03:33 | 0.15611 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.62444 | 1.2489 | 0 | 0
4000567998 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10415-3-800071084-Fider | -Güç Kalitesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 02:59 | 2020-11-06 03:08 | 0.14417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14417 | 0 | 0
4000568022 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6070-1-824791322-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 04:37 | 2020-11-06 05:11 | 0.56528 | 0 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 1195.5625 | 0 | 0
4000568043 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | SDP146-TR1__D-824916284-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 07:03 | 2020-11-06 09:58 | 2.9256 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | 0 | 0
4000568044 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4626-TR1_P1_A-805429150-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 18:38 | 2020-11-06 19:48 | 1.1689 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 169.4889 | 0 | 0
4000568064 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8978-TR1_P1_F-805409336-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-06 07:55 | 2020-11-06 16:14 | 8.3261 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 124.8917 | 0 | 0
4000568077 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1220-12-824848223-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 08:17 | 2020-11-06 08:19 | 0.043333 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 0.043333 | 44.3733 | 0 | 0
4000568084 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | BCL75-42-808000314-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 08:25 | 2020-11-06 10:29 | 2.0678 | 0 | 22856 | 0 | 0 | 0 | 47261.1289 | 0 | 0
4000568085 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | BCL75-43-808000318-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 08:25 | 2020-11-06 10:18 | 1.8797 | 0 | 40981 | 0 | 0 | 0 | 77032.8964 | 0 | 0
4000568092 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13601-TR1_P1_C-907405686-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 09:21 | 2020-11-06 11:19 | 1.9597 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78.3889 | 0 | 0
4000568100 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8023-TR1_P1_F-805422845-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 13:10 | 2020-11-08 13:28 | 0.29444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29444 | 0 | 0
4000568153 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7290-TR1_P1_I-901041570-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 13:53 | 2020-11-06 13:59 | 0.10278 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.5694 | 0 | 0
4000568164 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6245-TR1_P1_A-803117232-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 10:37 | 2020-11-06 10:50 | 0.21556 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 24.5733 | 0 | 0
4000568166 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7946-TR1_P1_C-907388908-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 10:03 | 2020-11-08 10:22 | 0.30861 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 112.6431 | 0 | 0
4000568170 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3364-3-901077468-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 10:31 | 2020-11-06 10:35 | 0.067778 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 49.3422 | 0 | 0
4000568172 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | TPE3KN-2-811160989-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 10:19 | 2020-11-06 10:22 | 0.055278 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 13.7642 | 0 | 0
4000568173 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | TPE46M-2-824684521-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 09:36 | 2020-11-06 09:39 | 0.061667 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.12333 | 0.80167 | 0 | 0
4000568178 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3187-3-908060733-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 11:32 | 2020-11-06 11:37 | 0.085278 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 39.9953 | 0 | 0
4000568188 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3332-3-908061807-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 09:52 | 2020-11-06 09:58 | 0.0975 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0
4000568189 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3199-3-901076933-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 10:49 | 2020-11-06 11:03 | 0.24861 | 0 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 376.3972 | 0 | 0
4000568208 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | BDJ01-TR1_P1_A-814347908-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 11:37 | 2020-11-06 12:04 | 0.45667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17.3533 | 0 | 0
4000568274 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4764-904304581-904304581-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 10:23 | 2020-11-06 12:34 | 2.1844 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.9511 | 0 | 0
4000568279 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B2862-TR1_P1_K-901710134-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 14:09 | 2020-11-08 15:45 | 1.6017 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 68.8717 | 0 | 0
4000568283 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | TKD489-TR1_P1_E-824636031-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 10:47 | 2020-11-06 16:16 | 5.4778 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 536.8222 | 0 | 0
4000568297 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7909-1-800079258-Fider | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 10:59 | 2020-11-06 11:19 | 0.33528 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 335.6131 | 0 | 0
4000568307 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7870-TR1_P1_K-902002338-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 17:41 | 2020-11-06 17:54 | 0.215 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 57.62 | 0 | 0
4000568313 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-24-803074059-Fider | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 11:25 | 2020-11-06 12:05 | 0.66583 | 0 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 1130.585 | 0 | 0
4000568329 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | TKR3JV-801933583-801933583-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 17:10 | 2020-11-08 17:16 | 0.10583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10583 | 0 | 0
4000568339 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3221-TR1_P1_G-901088451-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 17:25 | 2020-11-06 18:51 | 1.4239 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.5644 | 0 | 0
4000568358 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16889-3-907504756-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 12:03 | 2020-11-06 15:12 | 3.155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | 0
4000568360 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12739-TR1_P1_L-908393122-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 11:55 | 2020-11-06 17:59 | 6.0619 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 575.8847 | 0 | 0
4000568374 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1079-1-900312719-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 11:03 | 2020-11-12 14:46 | 3.7189 | 20 | 832 | 0 | 0 | 74.3778 | 3094.1156 | 0 | 0
4000568376 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1239-3-803070561-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-11 10:39 | 2020-11-11 13:16 | 2.6292 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 181.4125 | 0 | 0
4000568378 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3782-TR1_P1_F-907854763-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 12:28 | 2020-11-07 13:03 | 0.57917 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 258.3083 | 0 | 0
4000568405 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4127-1-825184613-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 13:25 | 2020-11-06 13:33 | 0.13361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13361 | 0 | 0
4000568421 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2742-2-800106362-Fider | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 13:32 | 2020-11-06 14:02 | 0.51139 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 563.5506 | 0 | 0
4000568422 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13687-TR1_P1_J-900625926-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 14:22 | 2020-11-07 16:56 | 2.5622 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 107.6133 | 0 | 0
4000568423 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3556-TR1_P1_D-901065283-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 16:06 | 2020-11-06 16:20 | 0.23139 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.0986 | 0 | 0
4000568437 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4764-904304581-904304581-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 13:36 | 2020-11-06 16:02 | 2.4467 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.1467 | 0 | 0
4000568439 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4544-801643272-801643272-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 13:40 | 2020-11-06 18:00 | 4.3253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3253 | 0 | 0
4000568444 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5217-TR1_P1_B-805592510-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 15:59 | 2020-11-06 16:42 | 0.71167 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 148.0267 | 0 | 0
4000568464 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | TIC3LD-3-811084826-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 14:10 | 2020-11-06 15:47 | 1.6258 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.5233 | 0 | 0
4000568466 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6525-TR1_P1_O-805484114-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 17:14 | 2020-11-06 18:02 | 0.8025 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 83.46 | 0 | 0
4000568475 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6159-TR1_P1_A-804061195-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 14:51 | 2020-11-06 15:03 | 0.2075 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 14.7325 | 0 | 0
4000568490 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6089-TR1_P1_J-805474867-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-06 14:31 | 2020-11-06 16:01 | 1.4958 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 92.7417 | 0 | 0
4000568514 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16350-7-800082023-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 15:51 | 2020-11-06 16:08 | 0.26833 | 3 | 1425 | 0 | 0 | 0.805 | 382.375 | 0 | 0
4000568546 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16620-801716175-801716175-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 15:52 | 2020-11-06 18:01 | 2.1511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1511 | 0 | 0
4000568551 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7068-3-800070357-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 15:41 | 2020-11-06 20:07 | 4.4317 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 2397.5317 | 0 | 0
4000568561 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4853-3-800078079-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 16:04 | 2020-11-06 16:04 | 0.0038889 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
4000568574 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16547-TR1_P1_E-805673181-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 16:23 | 2020-11-06 17:39 | 1.2728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2728 | 0 | 0
4000568594 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13172-TR1_P1_G-800172988-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 14:08 | 2020-11-11 15:33 | 1.4117 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 303.5083 | 0 | 0
4000568598 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14708-TR1_P1_C-908359281-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 16:44 | 2020-11-06 17:42 | 0.96972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9394 | 0 | 0
4000568601 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7934-TR1_P1_E-907850284-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 17:25 | 2020-11-06 20:08 | 2.7225 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 544.5 | 0 | 0
4000568610 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7176-TR1_P1_C-902008538-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-09 09:00 | 2020-11-09 17:00 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0
4000568611 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2264-TR1_P1_I-903862061-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-09 10:01 | 2020-11-09 18:58 | 8.945 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2048.405 | 0 | 0
4000568612 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6059-TR1_P1_B-803090736-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-09 10:10 | 2020-11-09 13:05 | 2.9083 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87.25 | 0 | 0
4000568613 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7028-TR1_P1_G-902001613-Çıkış | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-09 09:00 | 2020-11-09 12:00 | 3 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0
4000568615 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | TKR43B-TR4__-821687713-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-09 09:50 | 2020-11-09 15:34 | 5.7258 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 435.1633 | 0 | 0
4000568616 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2033-1-901717489-Fider | SCADA Planlı Kesinti - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-09 09:04 | 2020-11-09 15:21 | 6.2756 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 7775.4133 | 0 | 0
4000568617 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3009-TR1_P1_F-805754400-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-09 12:34 | 2020-11-09 14:30 | 1.9297 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 619.4408 | 0 | 0
4000568618 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8420-TR1_P1_A-805424537-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-09 10:09 | 2020-11-09 13:31 | 3.3753 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 124.8853 | 0 | 0
4000568619 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3046-TR1_P1_G-805747270-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-09 10:37 | 2020-11-09 13:06 | 2.48 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 438.96 | 0 | 0
4000568620 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3634-TR1_P1_I-901064931-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-09 11:18 | 2020-11-09 12:45 | 1.4356 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 114.8444 | 0 | 0
4000568622 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2656-1-800075501-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 10:07 | 2020-11-09 17:58 | 7.8508 | 0 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 11579.9792 | 0 | 0
4000568623 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2806-3-800078512-Fider | SCADA Planlı Kesinti - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-10 09:02 | 2020-11-10 13:24 | 4.3725 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 6252.675 | 0 | 0
4000568624 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7410-TR1_P1_G-907618607-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-10 09:00 | 2020-11-10 12:24 | 3.3947 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 672.155 | 0 | 0
4000568625 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2172-TR1_P1_F-906831486-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-10 10:25 | 2020-11-10 18:12 | 7.7983 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 3033.5517 | 0 | 0
4000568628 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5792-3-908063252-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-10 10:58 | 2020-11-10 14:58 | 4.0103 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 196.5036 | 0 | 0
4000568629 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-4-821640988-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 10:21 | 2020-11-10 15:48 | 5.4581 | 1 | 69 | 0 | 0 | 5.4581 | 376.6058 | 0 | 0
4000568630 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | TKR3K9-3-811211519-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-10 09:26 | 2020-11-10 15:00 | 5.5667 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 3089.5 | 0 | 0
4000568631 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2656-TR1_P1_C-903842394-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-10 15:26 | 2020-11-10 17:59 | 2.5428 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.9706 | 0 | 0
4000568634 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7405-TR1_P1_B-804038947-Çıkış | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-11 09:00 | 2020-11-11 15:16 | 6.2722 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 2170.1889 | 0 | 0
4000568635 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5308-3-800077143-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-11 11:00 | 2020-11-11 14:58 | 3.97 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1806.35 | 0 | 0
4000568637 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9044-3-800070693-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-11 13:01 | 2020-11-11 18:30 | 5.4833 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 2006.9 | 0 | 0
4000568639 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3826-TR1_P1_E-907857775-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-11 12:22 | 2020-11-11 12:57 | 0.57667 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 166.6567 | 0 | 0
4000568640 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3804-TR1_P1_A-907855931-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-11 10:00 | 2020-11-11 11:42 | 1.6983 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 845.77 | 0 | 0
4000568641 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | TKR3K3-TR-B__-811185134-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-11 09:09 | 2020-11-11 15:30 | 6.3439 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 482.1356 | 0 | 0
4000568642 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7246-3-800072124-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-11 09:31 | 2020-11-11 12:55 | 3.4056 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 2625.6833 | 0 | 0
4000568644 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2656-TR1_P1_B-903842399-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-11 10:29 | 2020-11-11 17:58 | 7.4872 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 801.1328 | 0 | 0
4000568676 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | TKD489-TR1_P1_D-824636034-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 18:11 | 2020-11-06 19:36 | 1.4139 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 370.4389 | 0 | 0
4000568766 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7025-TR2_P1_E-805321362-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 20:06 | 2020-11-06 20:17 | 0.18306 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 24.3464 | 0 | 0
4000568822 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7517-TR1_P1_B-901054009-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-06 21:04 | 2020-11-07 02:50 | 5.7611 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1607.35 | 0 | 0
4000568911 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12856-1-821572771-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 01:35 | 2020-11-07 01:40 | 0.091389 | 0 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 264.845 | 0 | 0
4000568929 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7246-3-800072124-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 02:21 | 2020-11-07 02:23 | 0.023056 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 12.9342 | 0 | 0
4000568941 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14082-1-800070522-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 02:44 | 2020-11-07 02:55 | 0.18083 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0.18083 | 27.6675 | 0 | 0
4000568946 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8006-2-800102027-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 02:54 | 2020-11-07 03:10 | 0.26667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
4000568948 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8423-12-803055881-Fider | -Güç Kalitesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 03:33 | 2020-11-07 03:42 | 0.15 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0
4000568949 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8260-3-800073127-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 02:36 | 2020-11-07 02:42 | 0.105 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 77.595 | 0 | 0
4000568952 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6118-3-800070985-Fider | -Güç Kalitesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 02:51 | 2020-11-07 03:05 | 0.22528 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 169.8594 | 0 | 0
4000568953 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6072-1-800097883-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 03:25 | 2020-11-07 03:34 | 0.15 | 0 | 1469 | 0 | 0 | 0 | 220.35 | 0 | 0
4000568963 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16500-4-800076747-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 02:45 | 2020-11-07 03:05 | 0.33333 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0
4000568985 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-1-900303017-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 06:02 | 2020-11-07 06:07 | 0.081111 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0
4000568994 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13601-TR1_P1_C-907405686-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 08:57 | 2020-11-07 11:52 | 2.9097 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 116.3889 | 0 | 0
4000569000 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4544-TR1_P1_C-804002537-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 07:52 | 2020-11-07 13:15 | 5.3844 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 290.76 | 0 | 0
4000569008 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5539-TR1_P1_H-908500007-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 08:58 | 2020-11-07 14:03 | 5.0864 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 417.0839 | 0 | 0
4000569012 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10445-TR1_P1_A-804039726-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 08:15 | 2020-11-07 08:51 | 0.61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0
4000569073 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4347-TR1_P1_F-805437562-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 10:17 | 2020-11-07 10:32 | 0.24444 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 45.9556 | 0 | 0
4000569083 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8363-TR1__O-825328685-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-07 10:21 | 2020-11-07 11:59 | 1.6325 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 339.56 | 0 | 0
4000569087 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2553-TR1_P1_D-907522504-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 13:50 | 2020-11-07 17:55 | 4.09 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 474.44 | 0 | 0
4000569097 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5014-TR1__C-825103219-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 10:58 | 2020-11-07 12:25 | 1.4578 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 241.9911 | 0 | 0
4000569098 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TKU456-TR1_P1_B-824794705-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 13:38 | 2020-11-07 13:42 | 0.079722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.23917 | 0 | 0
4000569103 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1160--900315491-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 11:20 | 2020-11-07 11:24 | 0.068889 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4.2022 | 0 | 0
4000569105 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12228-TR1_P1_E-907985866-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 11:43 | 2020-11-07 13:12 | 1.4747 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 693.1194 | 0 | 0
4000569130 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7010-TR1_P1_G-805450244-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 13:00 | 2020-11-07 13:09 | 0.15056 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 13.0983 | 0 | 0
4000569135 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4406-TR1_P1_B-900503460-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 12:15 | 2020-11-07 16:07 | 3.8658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8658 | 0 | 0
4000569139 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10533-TR1_P1_J-903829373-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 13:15 | 2020-11-07 14:54 | 1.6533 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 411.68 | 0 | 0
4000569167 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12057-TR1_P1_D-903890761-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 14:03 | 2020-11-07 14:48 | 0.74833 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 97.2833 | 0 | 0
4000569196 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5107-TR1_P1_H-908182570-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 13:58 | 2020-11-07 18:39 | 4.6753 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 467.5278 | 0 | 0
4000569200 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4061-801943386-801943386-Kofra | -Kurulum hatası (müteahhit) - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 14:35 | 2020-11-07 19:54 | 5.3139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1972 | 0 | 0
4000569270 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8346-TR1_P1_C-800179101-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 15:48 | 2020-11-07 17:26 | 1.635 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 0 | 0
4000569273 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12764-4-903891039-Fider | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 16:07 | 2020-11-07 18:37 | 2.5011 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.0067 | 0 | 0
4000569300 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | TUM54U-TR1_P1_F-821573210-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 17:48 | 2020-11-07 19:18 | 1.5053 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 477.1731 | 0 | 0
4000569316 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | TIC58T-TR1_P1_G-824691127-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 15:15 | 2020-11-16 15:52 | 0.62722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62722 | 0 | 0
4000569318 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7402-TR1_P1_A-907617166-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 17:35 | 2020-11-07 17:52 | 0.29944 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 73.0644 | 0 | 0
4000569319 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3070-TR-B_P1_E-811166452-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 17:32 | 2020-11-07 19:21 | 1.8261 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 89.4794 | 0 | 0
4000569394 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12764-_P1_D-805620552-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 18:40 | 2020-11-07 19:07 | 0.44722 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 25.9389 | 0 | 0
4000569408 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4804-3-900523755-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 20:17 | 2020-11-07 20:34 | 0.28444 | 7 | 1131 | 0 | 0 | 1.9911 | 321.7067 | 0 | 0
4000569446 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | TSA4BP-801943720-801943720-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 20:47 | 2020-11-07 22:38 | 1.8514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8514 | 0 | 0
4000569465 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7513-1-800074877-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 01:01 | 2020-11-09 01:52 | 0.83917 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 607.5567 | 0 | 0
4000569505 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B2700-9-901706394-Fider | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 22:52 | 2020-11-08 00:54 | 2.0253 | 1 | 42 | 0 | 0 | 2.0253 | 85.0617 | 0 | 0
4000569510 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6082-1-800098037-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 22:52 | 2020-11-07 23:51 | 0.9775 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 1579.64 | 0 | 0
4000569513 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7267-TR1_P1_D-804080749-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-07 23:39 | 2020-11-08 00:42 | 1.0436 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 164.8906 | 0 | 0
4000569560 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7618-2-800110738-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 02:54 | 2020-11-08 02:55 | 0.021111 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 25.2278 | 0 | 0
4000569570 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7520-2-902004298-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 02:54 | 2020-11-08 02:59 | 0.083889 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 82.2111 | 0 | 0
4000569571 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10075-1-800099565-Fider | -Güç Kalitesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 03:29 | 2020-11-08 03:44 | 0.25556 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 276.2556 | 0 | 0
4000569576 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14104-10-908145996-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 03:09 | 2020-11-08 03:16 | 0.10861 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0.10861 | 21.9394 | 0 | 0
4000569577 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14104-2-908145991-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 03:09 | 2020-11-08 03:20 | 0.18111 | 7 | 405 | 0 | 0 | 1.2678 | 73.35 | 0 | 0
4000569578 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10367-1-800070833-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 02:56 | 2020-11-08 03:00 | 0.071389 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 28.5556 | 0 | 0
4000569581 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B5070-25-811202558-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 03:03 | 2020-11-08 03:05 | 0.041667 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 31.625 | 0 | 0
4000569601 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | TIC58C-TR1_P1_H-820996113-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 08:44 | 2020-11-08 12:16 | 3.5281 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 165.8186 | 0 | 0
4000569604 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5014-TR1__B-825103223-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-08 13:58 | 2020-11-08 17:28 | 3.4917 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 593.5833 | 0 | 0
4000569624 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8006-2-800102027-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 09:02 | 2020-11-08 09:06 | 0.066389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.73028 | 0 | 0
4000569678 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14200-TR1_P1_C-800185428-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 09:35 | 2020-11-08 13:08 | 3.5503 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 191.715 | 0 | 0
4000569684 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T4628-901017038-901017038-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 10:35 | 2020-11-08 11:34 | 0.97667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0
4000569685 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T4628-TR1_P1_B-901016986-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 10:36 | 2020-11-08 11:29 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
4000569688 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4220-3-800073513-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 15:04 | 2020-11-08 16:01 | 0.95639 | 0 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 1460.4058 | 0 | 0
4000569749 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | BDB76-1-808154978-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 12:21 | 2020-11-08 12:59 | 0.64 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 0
4000569755 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4328-TR1_P1_E-805476428-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 11:20 | 2020-11-08 15:15 | 3.9211 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 368.5844 | 0 | 0
4000569792 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10570-TR1_P1_B-804025240-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 12:57 | 2020-11-08 13:54 | 0.95056 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 270.9083 | 0 | 0
4000569805 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | BCL62-49-807988960-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 13:21 | 2020-11-08 14:13 | 0.87056 | 0 | 9563 | 0 | 0 | 0 | 8325.1228 | 0 | 0
4000569806 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | BDJ33-13-811153231-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 13:21 | 2020-11-08 14:55 | 1.5611 | 5 | 3741 | 0 | 0 | 7.8056 | 5840.1167 | 0 | 0
4000569819 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4303-3-800076207-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 15:28 | 2020-11-08 15:53 | 0.41722 | 0 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 606.6411 | 0 | 0
4000569829 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2844-TR2_P1_J-800199935-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 16:33 | 2020-11-08 21:36 | 5.0511 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 207.0956 | 0 | 0
4000569853 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8424-1-820750859-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 14:54 | 2020-11-08 15:02 | 0.13333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 64.1333 | 0 | 0
4000569895 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1006-_P1_ANA ŞALTER-900307219-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 15:16 | 2020-11-08 17:13 | 1.9431 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 1364.025 | 0 | 0
4000569900 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-10-901223470-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 15:39 | 2020-11-08 21:06 | 5.4475 | 9 | 1200 | 0 | 0 | 49.0275 | 6537 | 0 | 0
4000569915 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4328-TR1_P1_E-805476428-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 15:57 | 2020-11-08 20:37 | 4.6683 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 438.8233 | 0 | 0
4000569959 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B5070-25-811202558-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 17:33 | 2020-11-08 17:44 | 0.18 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 136.62 | 0 | 0
4000570020 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2572-TR1_P1_D-903858173-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 16:56 | 2020-11-08 21:32 | 4.5903 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 3061.7153 | 0 | 0
4000570081 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4715-TR1_P1_J-805771529-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 20:59 | 2020-11-08 21:55 | 0.92778 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 126.1778 | 0 | 0
4000570114 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14101-2-908355624-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 21:55 | 2020-11-09 00:46 | 2.8358 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2.8358 | 48.2092 | 0 | 0
4000570134 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2186-TR1_P1_A-901717088-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-08 19:59 | 2020-11-09 01:32 | 5.555 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 211.09 | 0 | 0
4000570147 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5929-TR1_P1_D-908378309-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 10:05 | 2020-11-12 12:11 | 2.1042 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 347.1875 | 0 | 0
4000570166 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7284-1-800110993-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 02:17 | 2020-11-09 02:26 | 0.14583 | 3 | 725 | 0 | 0 | 0.4375 | 105.7292 | 0 | 0
4000570177 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12139-1-803094771-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - TEİAŞ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 02:18 | 2020-11-09 02:23 | 0.092778 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0.092778 | 16.3289 | 0 | 0
4000570205 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14100-1-800075863-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 03:01 | 2020-11-09 03:11 | 0.17167 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0.34333 | 22.66 | 0 | 0
4000570209 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6072-1-800097883-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 03:48 | 2020-11-09 03:52 | 0.066944 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 0 | 0
4000570210 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6032-1-800097806-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 03:22 | 2020-11-09 03:32 | 0.17667 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 56.18 | 0 | 0
4000570239 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13165-TR1_P1_H-906835072-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 08:35 | 2020-11-09 08:59 | 0.40667 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 151.28 | 0 | 0
4000570242 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6525-TR1_P1_O-805484114-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 08:13 | 2020-11-09 09:23 | 1.1664 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 121.3044 | 0 | 0
4000570257 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10486-TR1_P1_D-803084659-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 10:19 | 2020-11-09 13:40 | 3.3511 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 455.7511 | 0 | 0
4000570268 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13887-TR1_P1_E-900607268-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 10:56 | 2020-11-09 15:51 | 4.9058 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 186.4217 | 0 | 0
4000570274 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4187-TR1__B-900453076-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 09:40 | 2020-11-09 13:23 | 3.7156 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 352.9778 | 0 | 0
4000570300 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16039-TR1_P1_K-907078247-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 10:09 | 2020-11-09 11:23 | 1.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2331 | 0 | 0
4000570333 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7513-TR1_P1_A-804078077-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 10:02 | 2020-11-09 10:45 | 0.71083 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 211.1175 | 0 | 0
4000570369 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1033-TR1_P1_A-900327515-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 11:13 | 2020-11-09 12:07 | 0.905 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 0 | 0
4000570372 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1070--900330317-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 10:46 | 2020-11-09 11:42 | 0.93833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 48.7933 | 0 | 0
4000570388 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12636-801584338-801584338-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 10:26 | 2020-11-09 18:18 | 7.8656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8656 | 0 | 0
4000570398 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15028-TR1_P1_A-908407993-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 12:23 | 2020-11-09 14:14 | 1.8586 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.6067 | 0 | 0
4000570409 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | BCL75-45-808000301-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 11:01 | 2020-11-09 11:29 | 0.46333 | 5 | 4780 | 0 | 0 | 2.3167 | 2214.7333 | 0 | 0
4000570410 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | BHE71-TR1_P1_H-901506450-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 10:59 | 2020-11-09 13:58 | 2.9831 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 92.4747 | 0 | 0
4000570428 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5704-TR1_P1_H-908500484-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 13:30 | 2020-11-09 17:05 | 3.5753 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 489.8131 | 0 | 0
4000570432 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15270-TR1_P1_L-908402679-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 11:30 | 2020-11-09 17:26 | 5.9269 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 788.2836 | 0 | 0
4000570453 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12505-TR1_P1_A-908250665-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 15:45 | 2020-11-24 15:46 | 0.0175 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2.3275 | 0 | 0
4000570457 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1250-3-900321437-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 11:53 | 2020-11-09 12:25 | 0.52194 | 1 | 1232 | 0 | 0 | 0.52194 | 643.0356 | 0 | 0
4000570458 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12443-_P1_A-903891958-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 10:36 | 2020-11-10 11:01 | 0.41056 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 64.4572 | 0 | 0
4000570460 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13685-3-800077867-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 13:59 | 2020-11-09 15:18 | 1.3186 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48.7886 | 0 | 0
4000570464 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16206-4-800106491-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 09:45 | 2020-11-10 12:00 | 2.2536 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 1052.4364 | 0 | 0
4000570473 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8409-TR1_P1_E-900300587-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 13:20 | 2020-11-09 13:26 | 0.10306 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7.8322 | 0 | 0
4000570485 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12851-TR1_P2_S-903882891-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 12:19 | 2020-11-09 15:52 | 3.5494 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 166.8239 | 0 | 0
4000570487 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12856-TR1_P1_D-821573531-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 12:30 | 2020-11-09 12:44 | 0.24111 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9.6444 | 0 | 0
4000570545 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12856-5-821572885-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 12:31 | 2020-11-09 14:43 | 2.1981 | 0 | 40982 | 0 | 0 | 0 | 90080.7128 | 0 | 0
4000570555 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B12671-6-800073327-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 13:36 | 2020-11-09 13:39 | 0.053333 | 0 | 22856 | 0 | 0 | 0 | 1218.9867 | 0 | 0
4000570567 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12218-1-800114078-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 12:31 | 2020-11-09 16:20 | 3.8264 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 7771.3958 | 0 | 0
4000570576 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8015-TR1_P1_B-804031301-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 17:05 | 2020-11-09 19:01 | 1.9297 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59.8214 | 0 | 0
4000570595 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6027-TR1_P1_B-805310396-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 14:20 | 2020-11-09 17:22 | 3.0278 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 875.0278 | 0 | 0
4000570599 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14737-TR1_P1_A-908004350-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 17:25 | 2020-11-09 18:06 | 0.68722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4361 | 0 | 0
4000570603 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7590-TR1_P1_C-804690860-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 16:12 | 2020-11-09 16:24 | 0.19833 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 25.3867 | 0 | 0
4000570659 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9563-TR1_P1_D-805560049-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 13:05 | 2020-11-10 13:31 | 0.43389 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 36.0128 | 0 | 0
4000570669 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2830-1-800078516-Fider | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 15:28 | 2020-11-09 17:07 | 1.6475 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 871.5275 | 0 | 0
4000570772 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7946-TR1_P1_D-907388911-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 14:58 | 2020-11-11 15:28 | 0.49722 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 132.2611 | 0 | 0
4000570811 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2841-3-800078610-Fider | SCADA Planlı Kesinti - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-12 09:01 | 2020-11-12 13:45 | 4.7269 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 2382.38 | 0 | 0
4000570812 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5934-3-800077842-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-12 10:59 | 2020-11-12 14:59 | 3.9919 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1596.7778 | 0 | 0
4000570813 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | B9593-1-800098995-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-12 09:15 | 2020-11-12 17:42 | 8.4553 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 498.8614 | 0 | 0
4000570814 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9733-TR1_P1_B-800148215-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-12 10:00 | 2020-11-12 18:00 | 8 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 0 | 0
4000570815 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2656-TR1_P1_G-903842393-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-12 10:15 | 2020-11-12 17:58 | 7.7192 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1281.3817 | 0 | 0
4000570816 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7699-3-814371651-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-12 09:11 | 2020-11-12 14:40 | 5.4833 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 2862.3 | 0 | 0
4000570817 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | BCN53-4-811003524-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-12 09:19 | 2020-11-12 14:43 | 5.4033 | 30 | 1110 | 0 | 0 | 162.1 | 5997.7 | 0 | 0
4000570821 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5504-TR1_P1_D-908372079-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-12 10:29 | 2020-11-12 16:59 | 6.495 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1052.19 | 0 | 0
4000570832 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12764-TR1_P1_A-805620598-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 21:14 | 2020-11-09 21:43 | 0.47972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47972 | 0 | 0
4000570840 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12804-TR1_P2_GG-903884052-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 17:38 | 2020-11-09 22:55 | 5.2831 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.6983 | 0 | 0
4000570845 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10481-TR1_P1_D-804009176-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 15:23 | 2020-11-13 15:47 | 0.39806 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 89.9606 | 0 | 0
4000570855 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | TSA4BB-801944180-801944180-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 17:55 | 2020-11-10 00:35 | 6.6756 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 0 | 0
4000570892 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7171-TR1_P1_D-901043239-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 18:13 | 2020-11-09 19:07 | 0.90222 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 110.0711 | 0 | 0
4000570950 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8411-TR1_P1_D-900600345-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 19:28 | 2020-11-09 23:46 | 4.3036 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 516.4333 | 0 | 0
4000570964 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2830-TR1_P1_B-903839854-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 21:13 | 2020-11-09 23:18 | 2.0736 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 794.1931 | 0 | 0
4000571029 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16700-801926669-801926669-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 22:08 | 2020-11-09 22:15 | 0.12083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24167 | 0 | 0
4000571033 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-1-900303017-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 22:19 | 2020-11-09 22:21 | 0.033333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
4000571082 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8411-_P1_F-800200120-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 00:19 | 2020-11-10 04:12 | 3.89 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 377.33 | 0 | 0
4000571096 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7284-3-800110995-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 02:00 | 2020-11-10 02:12 | 0.19722 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0.59167 | 14.9889 | 0 | 0
4000571099 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12760-3-820901948-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 01:23 | 2020-11-10 01:32 | 0.14278 | 1 | 2827 | 0 | 0 | 0.14278 | 403.6328 | 0 | 0
4000571106 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12633-2-800075015-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - TEİAŞ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 01:54 | 2020-11-10 02:00 | 0.097778 | 0 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 187.8311 | 0 | 0
4000571108 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1226-TR1_P1_G-800136820-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 01:28 | 2020-11-10 02:01 | 0.55806 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 42.4122 | 0 | 0
4000571117 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B5381-2-800080457-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 03:05 | 2020-11-10 03:18 | 0.22333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22333 | 0 | 0
4000571118 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5300-27-803065503-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 03:38 | 2020-11-10 04:20 | 0.695 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 453.14 | 0 | 0
4000571121 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1008-1-900309862-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 01:01 | 2020-11-10 02:38 | 1.6161 | 1 | 2762 | 0 | 0 | 1.6161 | 4463.6989 | 0 | 0
4000571122 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5842-TR2_P1_L-908371927-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 01:23 | 2020-11-10 02:21 | 0.96389 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 114.7028 | 0 | 0
4000571125 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | BCL70-23-808002612-Fider | -Arıza Manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 01:38 | 2020-11-10 04:20 | 2.7061 | 2 | 4741 | 0 | 0 | 5.4122 | 12829.6728 | 0 | 0
4000571128 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4844-5-907604330-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 02:01 | 2020-11-10 02:23 | 0.36639 | 20 | 6084 | 0 | 0 | 7.3278 | 2229.11 | 0 | 0
4000571135 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16209-2-800076330-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 02:43 | 2020-11-10 02:47 | 0.0625 | 3 | 209 | 0 | 0 | 0.1875 | 13.0625 | 0 | 0
4000571136 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8325-2-800110299-Fider | -Arıza Manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 03:21 | 2020-11-10 03:34 | 0.215 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 173.505 | 0 | 0
4000571141 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13571-2-800080396-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 03:36 | 2020-11-10 03:50 | 0.24417 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 26.8583 | 0 | 0
4000571142 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | TIC58S-1-824715182-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 03:17 | 2020-11-10 03:27 | 0.1725 | 31 | 2794 | 0 | 0 | 5.3475 | 481.965 | 0 | 0
4000571155 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5500-43-908181303-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 04:16 | 2020-11-10 04:19 | 0.045278 | 9 | 3126 | 0 | 0 | 0.4075 | 141.5383 | 0 | 0
4000571171 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4193-TR1_P1_D-805442439-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 07:06 | 2020-11-10 08:21 | 1.2417 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 126.65 | 0 | 0
4000571172 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3172-1-800073496-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 07:33 | 2020-11-10 08:57 | 1.4064 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 1240.435 | 0 | 0
4000571186 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5260-TR1_P1_E-901235705-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 07:59 | 2020-11-10 14:01 | 6.0303 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 397.9983 | 0 | 0
4000571201 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5232-TR1_P1_G-908184034-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 08:48 | 2020-11-10 09:55 | 1.1169 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 67.0167 | 0 | 0
4000571215 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8411-TR1_P1_F-900600358-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 10:02 | 2020-11-10 19:08 | 9.1022 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 882.9156 | 0 | 0
4000571216 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13300-1-808196033-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 09:47 | 2020-11-10 12:14 | 2.4544 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 115.3589 | 0 | 0
4000571236 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7228-801603695-801603695-Kofra | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 10:22 | 2020-11-10 10:40 | 0.3025 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.1425 | 0 | 0
4000571241 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8300-1-904000694-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 09:09 | 2020-11-10 09:43 | 0.56361 | 25 | 9005 | 0 | 0 | 14.0903 | 5075.3181 | 0 | 0
4000571243 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | BGY31-17-820872816-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 09:08 | 2020-11-10 09:47 | 0.64889 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 850.0444 | 0 | 0
4000571247 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12760-2-820901951-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 09:09 | 2020-11-10 09:42 | 0.5475 | 1 | 2323 | 0 | 0 | 0.5475 | 1271.8425 | 0 | 0
4000571251 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T4577-TR1_P1_B-904402903-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 09:11 | 2020-11-10 11:16 | 2.0914 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 188.225 | 0 | 0
4000571287 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10172-TR1_P1_L-804000385-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 09:51 | 2020-11-10 11:01 | 1.1725 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 184.0825 | 0 | 0
4000571303 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3209-3-901080094-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 10:40 | 2020-11-10 10:49 | 0.14972 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 54.1994 | 0 | 0
4000571306 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3804-3-800072937-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 11:24 | 2020-11-10 11:39 | 0.25528 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 185.8422 | 0 | 0
4000571307 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3340-2-800105321-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 11:06 | 2020-11-10 11:15 | 0.1525 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0.1525 | 308.05 | 0 | 0
4000571309 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12628-TR1_P1_D-907991242-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 09:47 | 2020-11-10 10:46 | 0.98833 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 351.8467 | 0 | 0
4000571338 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7028-TR1_P1_F-902001614-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 14:50 | 2020-11-10 15:21 | 0.52083 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 33.8542 | 0 | 0
4000571366 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5300-27-803065471-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 11:00 | 2020-11-10 11:06 | 0.093333 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 60.8533 | 0 | 0
4000571367 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8346-TR1_P1_C-800179101-Çıkış | Asiri Yuk - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 11:03 | 2020-11-10 12:55 | 1.8689 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.1644 | 0 | 0
4000571371 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | SFA101-801838977-801838977-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 10:55 | 2020-11-10 14:14 | 3.3192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3192 | 0 | 0
4000571377 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10172-TR1_P1_L-804000385-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 11:28 | 2020-11-10 12:04 | 0.58917 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 92.4992 | 0 | 0
4000571387 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4016-TR1_P1_B-805488084-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-10 11:09 | 2020-11-10 17:22 | 6.2194 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 883.1611 | 0 | 0
4000571389 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4107-TR1_P1_I-900517600-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 12:03 | 2020-11-10 12:30 | 0.44917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44917 | 0 | 0
4000571428 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12756-TR1_P1_E-903884443-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 12:09 | 2020-11-10 12:42 | 0.53389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.0761 | 0 | 0
4000571436 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B16798-1-901219717-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 11:54 | 2020-11-10 12:32 | 0.62389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62389 | 0 | 0
4000571441 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13300-2-808195977-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 10:01 | 2020-11-10 10:15 | 0.24139 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 50.6917 | 0 | 0
4000571446 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14640-2-903876461-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 12:10 | 2020-11-10 12:32 | 0.36694 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 415.3811 | 0 | 0
4000571455 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8808-1-901020291-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 12:50 | 2020-11-10 13:27 | 0.61056 | 0 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 1165.5506 | 0 | 0
4000571466 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6164-1-808176362-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 13:06 | 2020-11-10 13:40 | 0.56833 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 329.6333 | 0 | 0
4000571473 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16039-TR1_P1_K-907078247-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 12:33 | 2020-11-10 14:17 | 1.7314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7314 | 0 | 0
4000571480 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16333-TR1_P1_B-907875592-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 13:07 | 2020-11-10 14:10 | 1.0547 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 264.7353 | 0 | 0
4000571488 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9017-TR1_P1_A-805562576-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 16:34 | 2020-11-11 18:12 | 1.6344 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 129.1211 | 0 | 0
4000571495 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | TSA3NL-1-811032231-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 13:16 | 2020-11-10 14:46 | 1.5086 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 636.6339 | 0 | 0
4000571502 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7965-TR1_P1_D-804066375-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 16:08 | 2020-11-10 17:13 | 1.0831 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 72.5647 | 0 | 0
4000571583 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15013-TR1_P1_C-807927019-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 10:51 | 2020-11-21 11:57 | 1.1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 97.9 | 0 | 0
4000571597 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | SFN607-TR1__ANA ŞALTER-824833429-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 16:26 | 2020-11-10 16:35 | 0.15194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 0
4000571624 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TIC3L3-TR1_P1_J-810982637-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 16:45 | 2020-11-10 18:29 | 1.7375 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 173.75 | 0 | 0
4000571655 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12880-TR1_P1_A-907988174-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 16:00 | 2020-11-10 16:06 | 0.10806 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 21.0708 | 0 | 0
4000571656 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16109-3-800073952-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 16:01 | 2020-11-10 16:01 | 0.0016667 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0.42667 | 0 | 0
4000571676 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15646-TR1_P1_F-908349843-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 10:32 | 2020-11-12 11:12 | 0.66861 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 150.4375 | 0 | 0
4000571750 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5782-1-800077676-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-13 11:02 | 2020-11-13 14:39 | 3.6189 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 5080.92 | 0 | 0
4000571751 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10075-3-800071692-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-13 10:02 | 2020-11-13 17:17 | 7.245 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1130.22 | 0 | 0
4000571752 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2232-3-811195685-Fider | SCADA Planlı Kesinti - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-13 09:02 | 2020-11-13 15:28 | 6.4408 | 0 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 11155.5233 | 0 | 0
4000571753 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16003-TR1_P1_F-805533132-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-13 09:02 | 2020-11-13 16:29 | 7.4556 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 2199.3889 | 0 | 0
4000571754 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9592-3-800071141-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-13 12:59 | 2020-11-13 18:30 | 5.5167 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1765.3333 | 0 | 0
4000571756 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3273-TR1_P1_A-805724797-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-13 09:37 | 2020-11-13 10:54 | 1.2894 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 701.4578 | 0 | 0
4000571757 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3274-TR1_P1_C-805722106-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-13 12:58 | 2020-11-13 14:05 | 1.1075 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 214.855 | 0 | 0
4000571758 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3269-TR1_P1_D-805725419-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-13 15:29 | 2020-11-13 16:41 | 1.2056 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 145.8722 | 0 | 0
4000571759 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7333-__-821088993-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-13 09:08 | 2020-11-13 14:03 | 4.9164 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 2045.2178 | 0 | 0
4000571760 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5030-TR1_P2_D-901236472-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-13 09:59 | 2020-11-13 13:29 | 3.5011 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1211.3844 | 0 | 0
4000571761 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5504-TR1_P1_D-908372474-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-13 14:04 | 2020-11-13 17:30 | 3.4336 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 841.2347 | 0 | 0
4000571762 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8241-3-800073251-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-13 11:11 | 2020-11-13 12:12 | 1.0072 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 156.1194 | 0 | 0
4000571763 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T8974-TR1_P1_N-805330323-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-13 13:34 | 2020-11-13 15:14 | 1.6622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3244 | 0 | 0
4000571764 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8318-TR1_P1_D-901003692-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-13 16:27 | 2020-11-13 17:42 | 1.2539 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.0311 | 0 | 0
4000571797 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4016-TR1_P1_B-805488084-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 17:28 | 2020-11-10 18:40 | 1.2067 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 171.3467 | 0 | 0
4000571847 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T8980-TR1_P1_C-901013261-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 18:48 | 2020-11-10 20:22 | 1.5717 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 279.7567 | 0 | 0
4000571848 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3213-TR1_P1_H-908284644-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 18:42 | 2020-11-10 19:49 | 1.1169 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48.0286 | 0 | 0
4000571918 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B16907-6-901219625-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 20:25 | 2020-11-10 21:23 | 0.955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0
4000571930 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4272-801738598-801738598-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 20:26 | 2020-11-10 21:12 | 0.76306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76306 | 0 | 0
4000571984 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5300-TR4_P1_D-800126187-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 14:54 | 2020-11-11 15:58 | 1.0603 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 147.3786 | 0 | 0
4000571992 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7574-TR1_P1_F-907383071-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-10 22:50 | 2020-11-10 23:35 | 0.75 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 0
4000572056 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7412-2-800100513-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 01:44 | 2020-11-11 01:46 | 0.031111 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 37.7689 | 0 | 0
4000572063 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7167-2-805513999-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 01:10 | 2020-11-11 01:15 | 0.090833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 0
4000572067 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B7300-2-800079500-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 01:50 | 2020-11-11 01:57 | 0.11667 | 0 | 2555 | 0 | 0 | 0 | 298.0833 | 0 | 0
4000572074 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B3560-13-803077127-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 02:26 | 2020-11-11 02:32 | 0.1 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0
4000572095 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4808-1-800109102-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 01:38 | 2020-11-11 02:09 | 0.50806 | 12 | 1734 | 0 | 0 | 6.0967 | 880.9683 | 0 | 0
4000572100 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4360-5-904400168-Fider | -Yangın Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 01:57 | 2020-11-11 02:02 | 0.077222 | 32 | 25402 | 0 | 0 | 2.4711 | 1961.5989 | 0 | 0
4000572102 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B15388-2-800101206-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 03:00 | 2020-11-11 03:09 | 0.15167 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.7917 | 0 | 0 | 0
4000572103 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5060-22-803051158-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 03:20 | 2020-11-11 03:44 | 0.40306 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 98.3456 | 0 | 0
4000572108 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8321-3-800074078-Fider | -Arıza Manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 03:30 | 2020-11-11 03:40 | 0.16861 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 71.9969 | 0 | 0
4000572110 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8856-1-800109991-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 03:10 | 2020-11-11 03:16 | 0.10417 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 106.6667 | 0 | 0
4000572111 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TKU0R6-3-803058510-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 02:48 | 2020-11-11 03:15 | 0.4575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | 0
4000572112 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8006-3-800073204-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 02:52 | 2020-11-11 02:58 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
4000572113 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B12045-2-824766124-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 03:07 | 2020-11-11 03:09 | 0.036944 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0.073889 | 6.5761 | 0 | 0
4000572117 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B3094-19-907858215-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 01:52 | 2020-11-11 03:00 | 1.1331 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 1084.3342 | 0 | 0
4000572118 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6111-3-800101354-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 02:44 | 2020-11-11 02:57 | 0.22306 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.44611 | 8.9222 | 0 | 0
4000572119 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6202-2-800099468-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 03:07 | 2020-11-11 03:22 | 0.24611 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 79.4939 | 0 | 0
4000572123 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B3170-2-800071557-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 01:58 | 2020-11-11 02:12 | 0.23778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23778 | 0 | 0 | 0
4000572125 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3542-2-800075480-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 02:01 | 2020-11-11 02:32 | 0.52194 | 0 | 3134 | 0 | 0 | 0 | 1635.7739 | 0 | 0
4000572128 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3593-2-800097544-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 02:07 | 2020-11-11 03:05 | 0.965 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.845 | 0 | 0
4000572132 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16209-2-800076330-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 02:52 | 2020-11-11 02:58 | 0.098889 | 3 | 209 | 0 | 0 | 0.29667 | 20.6678 | 0 | 0
4000572133 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12831-2-907991697-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 02:25 | 2020-11-11 02:31 | 0.098056 | 0 | 17783 | 0 | 0 | 0 | 1743.7219 | 0 | 0
4000572148 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13614-1-800108780-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 03:27 | 2020-11-11 03:45 | 0.3 | 0 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 590.4 | 0 | 0
4000572149 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13880-1-800105402-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 04:01 | 2020-11-11 04:12 | 0.18611 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 84.8667 | 0 | 0
4000572165 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B16907-7-901219626-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 05:00 | 2020-11-11 06:13 | 1.2147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2147 | 0 | 0
4000572182 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10763-TR1_P1_J-906831795-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 07:33 | 2020-11-11 08:09 | 0.60389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.0583 | 0 | 0
4000572197 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2062-TR1_P1_G-901707786-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 14:39 | 2020-11-11 16:02 | 1.3883 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 123.5617 | 0 | 0
4000572212 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16579-TR1_P1_C-805731324-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-11 09:01 | 2020-11-11 14:41 | 5.6636 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 2157.8358 | 0 | 0
4000572216 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16039-TR1_P1_K-907078247-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 12:59 | 2020-11-11 14:05 | 1.0953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 0 | 0
4000572220 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13931-1-900609428-Fider | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 08:53 | 2020-11-11 09:19 | 0.4325 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 58.3875 | 0 | 0
4000572222 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13932-3-900621776-Fider | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 10:01 | 2020-11-11 10:52 | 0.84528 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 271.3342 | 0 | 0
4000572223 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13933-3-900621926-Fider | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 11:33 | 2020-11-11 12:02 | 0.48056 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 260.9417 | 0 | 0
4000572228 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10763-TR1_P1_J-906831795-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 09:06 | 2020-11-11 15:13 | 6.1239 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.8583 | 0 | 0
4000572234 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13934-3-900621640-Fider | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 14:17 | 2020-11-11 14:55 | 0.63722 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 207.0972 | 0 | 0
4000572235 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13935-3-900621495-Fider | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 09:20 | 2020-11-12 09:43 | 0.38361 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 100.1225 | 0 | 0
4000572251 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14640-2-903876461-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 08:51 | 2020-11-11 09:53 | 1.0453 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 1121.5831 | 0 | 0
4000572258 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3880-19-901062617-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 10:28 | 2020-11-11 10:47 | 0.31833 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 90.0883 | 0 | 0
4000572259 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3821-2-901091583-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 09:06 | 2020-11-11 09:20 | 0.23333 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 85.8667 | 0 | 0
4000572261 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3721-1-800075526-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 12:40 | 2020-11-12 12:49 | 0.1475 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 23.4525 | 0 | 0
4000572266 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3156-3-908062504-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 12:04 | 2020-11-12 12:18 | 0.23333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
4000572268 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3056-3-908062465-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 12:23 | 2020-11-12 12:32 | 0.15306 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 32.7539 | 0 | 0
4000572270 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3381-1-824713347-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 13:07 | 2020-11-12 13:13 | 0.10444 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 85.54 | 0 | 0
4000572272 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3596-3-800074577-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 10:33 | 2020-11-12 10:53 | 0.33194 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 210.4528 | 0 | 0
4000572282 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8420-TR1_P1_D-805424534-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 09:46 | 2020-11-11 10:00 | 0.23139 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15.5031 | 0 | 0
4000572288 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TPE467-3-817303750-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 09:17 | 2020-11-11 09:30 | 0.2225 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 161.98 | 0 | 0
4000572293 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5929-TR1_P1_D-908378309-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 14:38 | 2020-11-16 16:34 | 1.9267 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 317.9 | 0 | 0
4000572313 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | B9100-6-903708812-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 09:29 | 2020-11-11 09:36 | 0.10944 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 46.0761 | 0 | 0
4000572320 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4093-TR1_P2_D-907369387-Çıkış | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 16:07 | 2020-11-11 16:43 | 0.61194 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 93.0156 | 0 | 0
4000572341 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12228-3-907985773-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 09:32 | 2020-11-11 12:45 | 3.2283 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 6004.7 | 0 | 0
4000572345 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3740-4-800074572-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 09:48 | 2020-11-11 10:12 | 0.40028 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 272.9894 | 0 | 0
4000572349 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4392-TR1_P1_C-804030232-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 17:47 | 2020-11-11 18:07 | 0.34111 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 49.8022 | 0 | 0
4000572367 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15215-TR1_P1_A-901231102-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 16:08 | 2020-11-11 16:46 | 0.63806 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 68.2719 | 0 | 0
4000572372 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7403-TR1_P1_F-901057903-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 11:46 | 2020-11-11 12:05 | 0.3275 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 21.615 | 0 | 0
4000572379 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16548-1-800074128-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 10:38 | 2020-11-11 11:05 | 0.44361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44361 | 0 | 0
4000572411 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5683-2-908063392-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 10:42 | 2020-11-11 11:05 | 0.38722 | 9 | 319 | 0 | 0 | 3.485 | 123.5239 | 0 | 0
4000572415 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3213-TR1_P1_H-908284644-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 10:38 | 2020-11-11 16:17 | 5.6411 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 242.5678 | 0 | 0
4000572422 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15667-TR1_P1_E-908263934-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 10:36 | 2020-11-12 11:57 | 1.3492 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 120.0758 | 0 | 0
4000572426 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14640-TR1_P1_K-903876445-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 13:16 | 2020-11-11 14:01 | 0.74222 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 72.7378 | 0 | 0
4000572439 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16334-TR1_P1_B-907876693-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 11:03 | 2020-11-11 14:44 | 3.6856 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 604.4311 | 0 | 0
4000572446 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2783-1-808156318-Fider | Yeni Bağlantı - Hat bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 16:32 | 2020-11-14 17:47 | 1.2428 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 1405.5817 | 0 | 0
4000572471 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6251-TR1_P1_F-803117459-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-11 11:19 | 2020-11-11 14:51 | 3.5372 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1022.2572 | 0 | 0
4000572496 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | TUM54T-1-821089376-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 12:04 | 2020-11-11 12:32 | 0.45861 | 1 | 11777 | 0 | 0 | 0.45861 | 5401.0631 | 0 | 0
4000572508 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T8974-TR1_P1_C-805330287-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-11 12:42 | 2020-11-11 13:18 | 0.60083 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 113.5575 | 0 | 0
4000572535 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12847-TR1_P1_A-900541936-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 15:19 | 2020-11-11 17:43 | 2.4044 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.0444 | 0 | 0
4000572541 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4631-1-800077041-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 12:32 | 2020-11-11 14:06 | 1.5711 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 1157.9089 | 0 | 0
4000572542 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12228-TR1_P1_F-907985872-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 12:47 | 2020-11-11 15:55 | 3.1419 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 908.0219 | 0 | 0
4000572574 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16637-TR1_P1_D-805681348-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 13:44 | 2020-11-11 14:55 | 1.1911 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 247.7511 | 0 | 0
4000572575 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | TIC3KT-TR1_P1_C-811074639-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 16:44 | 2020-11-11 17:00 | 0.27 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0
4000572583 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14816-1-908353210-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 14:36 | 2020-11-11 17:33 | 2.9406 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1249.7361 | 0 | 0
4000572604 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7640-TR1_P1_K-901048598-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 15:07 | 2020-11-11 15:22 | 0.25306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75917 | 0 | 0
4000572640 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7998-TR1_P1_F-907612310-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 14:54 | 2020-11-13 15:29 | 0.57278 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 186.1528 | 0 | 0
4000572643 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4222-TR1_P1_D-805330869-Çıkış | -Arıza - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 16:11 | 2020-11-11 16:33 | 0.36917 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 63.8658 | 0 | 0
4000572667 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4475-801614897-801614897-Kofra | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-11 14:58 | 2020-11-11 16:19 | 1.3603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8014 | 0 | 0
4000572690 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4389-1-800076057-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 15:34 | 2020-11-11 15:50 | 0.27056 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 179.6489 | 0 | 0
4000572700 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5300-TR4_P1_D-800126187-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 16:02 | 2020-11-11 16:09 | 0.11944 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 16.6028 | 0 | 0
4000572734 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8856-TR1_P1_B-805393527-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-11 17:26 | 2020-11-11 18:39 | 1.2194 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 253.6444 | 0 | 0
4000572741 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4554-801649446-801649446-Kofra | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 16:21 | 2020-11-11 16:34 | 0.21556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21556 | 0 | 0
4000572765 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | TDU3MJ-TR1_P1_H-824626500-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 16:23 | 2020-11-11 18:14 | 1.8592 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 323.495 | 0 | 0
4000572827 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9044-2-800098105-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 17:02 | 2020-11-11 17:06 | 0.075 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 0 | 0
4000572835 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10481-TR1_P1_F-804009174-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 12:25 | 2020-11-13 12:33 | 0.13361 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 23.7828 | 0 | 0
4000572836 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4454-2-808177422-Fider | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 17:14 | 2020-11-11 17:29 | 0.26083 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 135.6333 | 0 | 0
4000572860 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9826-3-901208981-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-14 13:05 | 2020-11-14 18:30 | 5.4167 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 0
4000572861 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6070-3-821057976-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-14 09:25 | 2020-11-14 13:50 | 4.4219 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 2414.3817 | 0 | 0
4000572862 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | TKR3JH-TR2__-811086692-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-14 08:26 | 2020-11-14 13:35 | 5.1519 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 896.4383 | 0 | 0
4000572864 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5504-TR1_P1_M-908372484-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-14 10:00 | 2020-11-14 13:30 | 3.4997 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 437.4653 | 0 | 0
4000572865 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4377-TR1_P1_D-900523080-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-14 14:54 | 2020-11-14 16:20 | 1.4458 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 456.8833 | 0 | 0
4000572866 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8849-TR1_P1_B-800209215-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-14 10:10 | 2020-11-14 15:41 | 5.5167 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 2565.25 | 0 | 0
4000572866 | 2 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8285-TR1_P1_L-800130588-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-14 15:41 | 2020-11-14 16:38 | 0.95083 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 94.1325 | 0 | 0
4000572868 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8424-1-820750859-Fider | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-11-14 14:05 | 2020-11-14 15:50 | 1.7628 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 458.3222 | 0 | 0
4000572869 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8309-3-904006846-Fider | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-11-14 10:58 | 2020-11-14 12:04 | 1.1117 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 594.7417 | 0 | 0
4000572870 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3694-1-800074045-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 11:04 | 2020-11-14 11:53 | 0.81139 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 722.9475 | 0 | 0
4000572871 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TPE469-3-817307105-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-14 13:00 | 2020-11-14 14:16 | 1.2667 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 412.9333 | 0 | 0
4000572872 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3159-4-901098557-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-14 16:08 | 2020-11-14 16:52 | 0.73417 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 563.1058 | 0 | 0
4000572880 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9044-1-800098104-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 17:50 | 2020-11-11 17:55 | 0.076667 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 63.6333 | 0 | 0
4000572881 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9044-2-800098105-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 17:55 | 2020-11-11 18:20 | 0.41528 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 192.6889 | 0 | 0
4000572891 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1022--900319730-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 17:59 | 2020-11-11 18:39 | 0.65306 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 47.6731 | 0 | 0
4000572978 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4352-TR1_P1_H-900513063-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 19:54 | 2020-11-11 22:19 | 2.4189 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.6344 | 0 | 0
4000572980 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | BCL58-40-808019829-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 20:09 | 2020-11-11 20:57 | 0.80583 | 0 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 1428.7425 | 0 | 0
4000572989 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3926-TR1_P1_B-805744406-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 20:09 | 2020-11-11 22:23 | 2.2378 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 261.82 | 0 | 0
4000572993 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6024-TR1_P1_H-804040120-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-11 20:34 | 2020-11-12 02:08 | 5.5569 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 889.1111 | 0 | 0
4000573017 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3244-TR1_P1_B-901087423-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 21:19 | 2020-11-11 21:27 | 0.13861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.6633 | 0 | 0
4000573023 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4600-7-800077589-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 21:11 | 2020-11-12 01:38 | 4.445 | 11 | 3140 | 0 | 0 | 48.895 | 13957.3 | 0 | 0
4000573024 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4757-801639924-801639924-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 01:15 | 2020-11-12 01:35 | 0.33333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
4000573055 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4212-904317189-904317189-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 22:14 | 2020-11-12 02:02 | 3.8111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.4889 | 0 | 0
4000573070 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7176-TR1_P1_L-902008529-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-11 23:18 | 2020-11-11 23:56 | 0.63528 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 193.1244 | 0 | 0
4000573082 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B7356-1-900901732-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 00:13 | 2020-11-12 00:19 | 0.1 | 4 | 2357 | 0 | 0 | 0.4 | 235.7 | 0 | 0
4000573085 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B3560-2-803077092-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 00:33 | 2020-11-12 00:38 | 0.088889 | 3 | 3557 | 0 | 0 | 0.26667 | 316.1778 | 0 | 0
4000573093 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-22-803074057-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 00:13 | 2020-11-12 00:27 | 0.22889 | 4 | 8236 | 0 | 0 | 0.91556 | 1885.1289 | 0 | 0
4000573109 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B3560-12-803077128-Fider | -Yangın Kaynaklı Hasar - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 00:11 | 2020-11-12 00:46 | 0.58056 | 0 | 2914 | 0 | 0 | 0 | 1691.7389 | 0 | 0
4000573124 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7101-1-800070461-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 00:48 | 2020-11-12 00:54 | 0.10139 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 63.9764 | 0 | 0
4000573144 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | TER36P-2-908181093-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 03:04 | 2020-11-12 03:12 | 0.13389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13389 | 0 | 0 | 0
4000573146 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15987-TR1_P1_A-908137986-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 03:03 | 2020-11-12 03:32 | 0.49222 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.7978 | 0 | 0
4000573179 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13407-2-800109227-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 04:55 | 2020-11-12 05:10 | 0.25139 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 114.8847 | 0 | 0
4000573181 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T10363-1-811087274-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 03:02 | 2020-11-12 03:18 | 0.25694 | 2 | 4741 | 0 | 0 | 0.51389 | 1218.1736 | 0 | 0
4000573183 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6529-16-808193492-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 02:58 | 2020-11-12 03:13 | 0.24222 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 104.1556 | 0 | 0
4000573184 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14033-3-907892409-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 03:05 | 2020-11-12 03:39 | 0.56667 | 19 | 2585 | 0 | 0 | 10.7667 | 1464.8333 | 0 | 0
4000573194 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6167-2-902415098-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 04:10 | 2020-11-12 04:24 | 0.22556 | 0 | 2761 | 0 | 0 | 0 | 622.7589 | 0 | 0
4000573199 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-13-803074129-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 04:46 | 2020-11-12 04:53 | 0.12389 | 15 | 16608 | 0 | 0 | 1.8583 | 2057.5467 | 0 | 0
4000573201 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B3560-12-803077128-Fider | -Yangın Kaynaklı Hasar - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 04:34 | 2020-11-12 04:52 | 0.29583 | 0 | 2914 | 0 | 0 | 0 | 862.0583 | 0 | 0
4000573213 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B3094-19-907858215-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 05:06 | 2020-11-12 05:11 | 0.083333 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 79.75 | 0 | 0
4000573245 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4212-TR1_P1_A-805474760-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 09:09 | 2020-11-12 09:15 | 0.1075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1075 | 0 | 0
4000573248 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2217-TR1_P1_M-903837381-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 07:26 | 2020-11-12 13:08 | 5.705 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 159.74 | 0 | 0
4000573260 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5455-TR1_P1_I-814325955-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 08:50 | 2020-11-12 10:51 | 2.0167 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 367.0333 | 0 | 0
4000573263 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2548-TR1_P1_K-903869238-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 10:37 | 2020-11-12 16:46 | 6.14 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1473.6 | 0 | 0
4000573276 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12649-TR1_P1_L-903894488-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 08:59 | 2020-11-12 10:56 | 1.9564 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 68.4736 | 0 | 0
4000573279 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | SGY904-TR1__A-824697323-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 08:29 | 2020-11-12 10:24 | 1.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0
4000573285 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4182-TR1_P1_E-900523407-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 09:12 | 2020-11-12 12:41 | 3.4831 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1069.2981 | 0 | 0
4000573289 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-3-901223509-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 08:46 | 2020-11-12 09:22 | 0.59389 | 13 | 2757 | 0 | 0 | 7.7206 | 1637.3517 | 0 | 0
4000573291 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4517-TR1_P1_C-804007611-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 08:45 | 2020-11-12 11:40 | 2.9303 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 237.3525 | 0 | 0
4000573304 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13936-3-900621316-Fider | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 10:18 | 2020-11-12 10:43 | 0.42444 | 2 | 408 | 0 | 0 | 0.84889 | 173.1733 | 0 | 0
4000573322 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4342-5-800106402-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-18 09:48 | 2020-11-18 14:04 | 4.27 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1998.36 | 0 | 0
4000573348 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12529-1-908252222-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 09:31 | 2020-11-12 10:15 | 0.73111 | 1 | 561 | 0 | 0 | 0.73111 | 410.1533 | 0 | 0
4000573357 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5668-TR1_P1_C-901237637-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 16:16 | 2020-11-12 16:26 | 0.16417 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12.4767 | 0 | 0
4000573369 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15618-TR1_P1_C-908265985-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 15:20 | 2020-11-12 16:07 | 0.77833 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 112.8583 | 0 | 0
4000573385 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5683-3-800077592-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 10:01 | 2020-11-12 11:02 | 1.0267 | 9 | 377 | 0 | 0 | 9.24 | 387.0533 | 0 | 0
4000573400 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4640-801644181-801644181-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 09:32 | 2020-11-12 11:14 | 1.7069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4139 | 0 | 0
4000573413 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7188-3-800070974-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 10:03 | 2020-11-12 10:18 | 0.25 | 0 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 488.25 | 0 | 0
4000573426 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5195-TR1_P1_C-908501761-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 10:24 | 2020-11-12 14:00 | 3.5961 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 895.4317 | 0 | 0
4000573442 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3332-TR1_P1_B-901076575-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 10:24 | 2020-11-12 22:17 | 11.8911 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 178.3667 | 0 | 0
4000573463 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5455-TR1_P1_A-814325952-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 11:09 | 2020-11-12 15:04 | 3.9083 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 570.6167 | 0 | 0
4000573467 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16191-TR1_P1_K-805532545-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 13:01 | 2020-11-12 15:12 | 2.1839 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.4133 | 0 | 0
4000573494 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10216-TR1_P1_C-804008115-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 11:32 | 2020-11-12 12:42 | 1.1678 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.3489 | 0 | 0
4000573512 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1388-800218420-800218420-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 12:36 | 2020-11-12 13:05 | 0.49361 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21.2253 | 0 | 0
4000573519 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6216-TR1_P1_C-805466673-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 14:25 | 2020-11-12 15:31 | 1.0881 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 129.4786 | 0 | 0
4000573528 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TPE3KS-TR1_P1_B-811172415-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 11:31 | 2020-11-12 14:01 | 2.5019 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 300.2333 | 0 | 0
4000573532 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3070-TR-B_P1_E-811166452-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 12:33 | 2020-11-20 13:08 | 0.59028 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28.9236 | 0 | 0
4000573554 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7864-TR1_P1_D-901059415-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 15:09 | 2020-11-12 15:51 | 0.69833 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 224.165 | 0 | 0
4000573555 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4491-TR1_P1_E-907601793-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 12:37 | 2020-11-12 14:30 | 1.8875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8875 | 0 | 0
4000573576 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13172-TR1_P1_A-800173000-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 15:13 | 2020-11-14 16:21 | 1.1306 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 289.4222 | 0 | 0
4000573601 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14865-801596879-801596879-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 16:38 | 2020-11-12 17:08 | 0.49806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9922 | 0 | 0
4000573635 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15612-TR1_P1_B-908265296-Çıkış | -Can ve mal emniyeti - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2020-11-13 11:56 | 2020-11-13 13:12 | 1.2656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5311 | 0 | 0
4000573645 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10071-TR1_P1_D-803103369-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 16:28 | 2020-11-12 17:10 | 0.69833 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 67.7383 | 0 | 0
4000573664 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5500-62-901231477-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 14:30 | 2020-11-12 15:12 | 0.69528 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.03 | 0 | 0
4000573669 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1520-3-900325351-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 14:34 | 2020-11-12 18:21 | 3.7775 | 13 | 223 | 0 | 0 | 49.1075 | 842.3825 | 0 | 0
4000573686 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6610-TR1_P1_B-804038772-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-12 15:26 | 2020-11-12 16:18 | 0.8675 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 54.6525 | 0 | 0
4000573688 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6224-TR1_P1_D-821010313-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 18:12 | 2020-11-12 19:31 | 1.3175 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 355.725 | 0 | 0
4000573718 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8191-TR1_P1_J-805319405-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 15:57 | 2020-11-12 17:07 | 1.1786 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 242.7939 | 0 | 0
4000573734 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3504-TR1_P1_E-908289087-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-12 15:55 | 2020-11-12 16:36 | 0.68667 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 109.18 | 0 | 0
4000573753 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4194-TR1_P1_H-900519949-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 16:11 | 2020-11-12 19:00 | 2.8242 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 273.9442 | 0 | 0
4000573765 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12225-TR1_P1_E-805713991-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 16:19 | 2020-11-12 17:58 | 1.6422 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 362.9311 | 0 | 0
4000573799 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7256-TR1_P1_E-902010507-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 18:08 | 2020-11-12 18:48 | 0.66361 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 108.8322 | 0 | 0
4000573807 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7233-TR1_P1_H-907850692-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 13:26 | 2020-11-17 14:04 | 0.62833 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 94.8783 | 0 | 0
4000573834 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6214-TR1_P1_D-804019375-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 18:22 | 2020-11-12 18:35 | 0.22056 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9.925 | 0 | 0
4000573867 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7873-TR1_P1_H-907387378-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 17:28 | 2020-11-12 17:53 | 0.415 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 115.785 | 0 | 0
4000573901 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5030-TR1_P1_P-901236484-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-15 09:57 | 2020-11-15 13:32 | 3.5803 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 805.5625 | 0 | 0
4000573902 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5014-TR1__J-825103213-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-15 14:00 | 2020-11-15 17:30 | 3.5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0
4000573903 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16049-1-800071593-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-15 08:59 | 2020-11-15 17:07 | 8.1319 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1520.6736 | 0 | 0
4000573904 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3592-3-800070129-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-15 09:15 | 2020-11-15 10:04 | 0.82778 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 367.5333 | 0 | 0
4000573905 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3591-3-800071144-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 09:13 | 2020-11-15 13:29 | 4.2667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 0
4000573906 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3593-3-900633499-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-15 10:55 | 2020-11-15 11:53 | 0.96667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
4000573907 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8425-3-820761970-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-15 09:43 | 2020-11-15 14:35 | 4.8689 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1076.0244 | 0 | 0
4000573923 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3096-TR1_P1_D-907858513-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 18:19 | 2020-11-12 19:16 | 0.93917 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.9925 | 0 | 0
4000573951 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8283-TR1_P1_E-805399454-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-12 19:36 | 2020-11-12 20:20 | 0.73444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.2822 | 0 | 0
4000573987 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13522-TR1_P1_G-800198316-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 19:51 | 2020-11-12 20:00 | 0.1525 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 61.305 | 0 | 0
4000574022 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7261-TR1_P1_F-901042610-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 20:36 | 2020-11-12 20:44 | 0.13167 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 44.1083 | 0 | 0
4000574028 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12484-TR1_P1_E-908392120-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 20:57 | 2020-11-13 00:34 | 3.6064 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4256 | 0 | 0
4000574063 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7399-TR1_P1_E-901035072-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 22:26 | 2020-11-12 22:35 | 0.15222 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.4144 | 0 | 0
4000574071 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14696-TR1_P1_E-804063117-Çıkış | 3. Şahıs müdahale - Direk Devrilme | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-12 23:59 | 2020-11-13 00:23 | 0.39528 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 39.9231 | 0 | 0
4000574105 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T16306-TR1_P1_A-805585328-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 | 2020-11-13 00:23 | 0.38583 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.6933 | 0 | 0
4000574108 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7246-1-800100257-Fider | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 22:53 | 2020-11-13 02:12 | 3.3158 | 3 | 3375 | 0 | 0 | 9.9475 | 11190.9375 | 0 | 0
4000574122 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4715-TR1_P1_J-805771529-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-12 23:12 | 2020-11-13 00:22 | 1.1653 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 158.4778 | 0 | 0
4000574147 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4715-TR1_P1_J-805771529-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 00:25 | 2020-11-13 01:06 | 0.68861 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 93.6511 | 0 | 0
4000574149 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7273-1-800079262-Fider | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 | 2020-11-13 02:27 | 2.4531 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 1319.7439 | 0 | 0
4000574176 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15331-TR1_P1_A-824933615-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 03:01 | 2020-11-13 03:20 | 0.32389 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 0 | 0
4000574178 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7230-3-902011005-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 03:13 | 2020-11-13 03:19 | 0.1 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 0
4000574180 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16300-6-824813677-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 03:06 | 2020-11-13 03:15 | 0.15028 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0.90167 | 8.115 | 0 | 0
4000574182 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7101-1-800070461-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 03:23 | 2020-11-13 03:28 | 0.089444 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 56.4394 | 0 | 0
4000574185 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | BCL75-33-808000323-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 03:02 | 2020-11-13 03:16 | 0.22667 | 1 | 2905 | 0 | 0 | 0.22667 | 658.4667 | 0 | 0
4000574190 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14950-6-824781965-Fider | -Yangın Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 03:03 | 2020-11-13 03:09 | 0.10667 | 16 | 2417 | 0 | 0 | 1.7067 | 257.8133 | 0 | 0
4000574191 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16500-4-800076747-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 02:59 | 2020-11-13 03:04 | 0.095278 | 10 | 3180 | 0 | 0 | 0.95278 | 302.9833 | 0 | 0
4000574199 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4715-TR1_P1_J-805771529-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 02:25 | 2020-11-13 03:45 | 1.3317 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 181.1067 | 0 | 0
4000574200 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B13470-4-805382672-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 03:24 | 2020-11-13 03:48 | 0.40556 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.40556 | 20.2778 | 0 | 0
4000574211 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4360-5-904400168-Fider | -Yangın Kaynaklı Hasar - TEİAŞ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 03:02 | 2020-11-13 03:15 | 0.21806 | 32 | 25402 | 0 | 0 | 6.9778 | 5539.0472 | 0 | 0
4000574218 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B15400-52-803067455-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 03:16 | 2020-11-13 03:19 | 0.060556 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 67.3983 | 0 | 0
4000574236 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1008-TR1_P1_B-900309873-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 04:51 | 2020-11-13 05:47 | 0.93472 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 55.1486 | 0 | 0
4000574238 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4016-TR1_P1_F-805488080-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 05:56 | 2020-11-13 06:09 | 0.22833 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 19.6367 | 0 | 0
4000574247 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4715-TR1_P1_J-805771529-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 09:20 | 2020-11-13 14:07 | 4.7886 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 651.2511 | 0 | 0
4000574256 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4387-TR1_P1_D-900516734-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 08:38 | 2020-11-13 09:20 | 0.71444 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 205.76 | 0 | 0
4000574267 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | TUM3GY-801651069-801651069-Kofra | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 11:33 | 2020-11-13 14:13 | 2.6594 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2972 | 0 | 0
4000574279 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1069--900330543-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 08:58 | 2020-11-13 09:46 | 0.79306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9306 | 0 | 0
4000574286 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4393-TR1_P1_J-804031080-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 12:40 | 2020-11-13 13:31 | 0.84083 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 190.0283 | 0 | 0
4000574299 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16412-3-800103131-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 08:37 | 2020-11-13 16:53 | 8.2733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2733 | 0 | 0
4000574317 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12855-3-808202740-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 09:11 | 2020-11-13 09:35 | 0.40167 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 56.2333 | 0 | 0
4000574320 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3032-3-800070964-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 10:52 | 2020-11-13 11:22 | 0.49444 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 81.5833 | 0 | 0
4000574325 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | TPE03V-1-814376933-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 09:51 | 2020-11-13 10:11 | 0.33139 | 0 | 2569 | 0 | 0 | 0 | 851.3381 | 0 | 0
4000574345 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | BGY31-18-820872815-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 09:11 | 2020-11-13 10:00 | 0.81917 | 25 | 9005 | 0 | 0 | 20.4792 | 7376.5958 | 0 | 0
4000574346 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | BGY31-17-820872816-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 09:11 | 2020-11-13 09:31 | 0.33361 | 10 | 2618 | 0 | 0 | 3.3361 | 873.3939 | 0 | 0
4000574348 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1177-TR1_P1_F-803050550-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 10:17 | 2020-11-13 12:22 | 2.0753 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 184.6997 | 0 | 0
4000574350 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8300-1-904000694-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 09:11 | 2020-11-13 10:57 | 1.7619 | 25 | 9005 | 0 | 0 | 44.0486 | 15866.3097 | 0 | 0
4000574351 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12845-1-820902359-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Muf Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 09:16 | 2020-11-13 09:37 | 0.36056 | 10 | 2618 | 0 | 0 | 3.6056 | 943.9344 | 0 | 0
4000574393 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4804-TR1_P1_A-900523786-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 09:56 | 2020-11-13 10:30 | 0.57028 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 74.1361 | 0 | 0
4000574409 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2251-TR1_P1_K-805477384-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 10:08 | 2020-11-13 21:48 | 11.6706 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 151.7172 | 0 | 0
4000574413 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6214-801752633-801752633-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 10:53 | 2020-11-13 14:42 | 3.8219 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9317 | 0 | 0
4000574430 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8100-TR1_P1_G-800135832-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 11:49 | 2020-11-13 12:43 | 0.90361 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.1806 | 0 | 0
4000574431 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7858-TR1_P1_E-902003354-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 11:29 | 2020-11-13 11:38 | 0.14778 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 27.4867 | 0 | 0
4000574440 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7427-TR1_P1_D-900605912-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 08:59 | 2020-11-17 09:20 | 0.35306 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.1222 | 0 | 0
4000574460 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14888-_P1_D-810992887-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 12:03 | 2020-11-13 13:45 | 1.6992 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 130.8358 | 0 | 0
4000574473 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8408-TR1_P1_C-900500017-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 13:33 | 2020-11-13 13:42 | 0.14833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 0 | 0
4000574475 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2232-2-811195681-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 11:50 | 2020-11-13 13:05 | 1.2561 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 184.6483 | 0 | 0
4000574481 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5378-TR1_P1_I-908376335-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 14:11 | 2020-11-13 20:07 | 5.9303 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 326.1653 | 0 | 0
4000574514 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7414-TR1_P1_H-904802290-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 15:03 | 2020-11-13 16:53 | 1.8292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6583 | 0 | 0
4000574521 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1250-3-900321437-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 12:45 | 2020-11-13 13:05 | 0.3375 | 1 | 1302 | 0 | 0 | 0.3375 | 439.425 | 0 | 0
4000574545 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7518-TR1_P1_G-907613973-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 14:10 | 2020-11-13 14:33 | 0.38472 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.7722 | 0 | 0
4000574593 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15330-3-800072413-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 14:51 | 2020-11-13 15:49 | 0.95917 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 451.7675 | 0 | 0
4000574598 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1239-1-803070563-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 14:08 | 2020-11-13 14:56 | 0.79833 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0.79833 | 55.085 | 0 | 0
4000574605 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1150-TR1_P1_H-800118236-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 14:29 | 2020-11-13 15:49 | 1.3428 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 98.0228 | 0 | 0
4000574620 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9592-2-800098979-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 14:43 | 2020-11-13 15:30 | 0.78361 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 363.5956 | 0 | 0
4000574624 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7087-TR1_P1_F-907389043-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 10:34 | 2020-11-14 11:05 | 0.52028 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 48.3858 | 0 | 0
4000574636 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5661-TR1_P1_F-908413824-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 13:40 | 2020-11-16 13:52 | 0.20472 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 38.6925 | 0 | 0
4000574637 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13351-TR1_P1_F-800176940-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-13 15:36 | 2020-11-13 16:00 | 0.40639 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 177.1856 | 0 | 0
4000574640 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5004-TR1_P1_G-908416735-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 13:48 | 2020-11-16 15:31 | 1.7131 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 448.8206 | 0 | 0
4000574651 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6157-TR1_P1_B-804009013-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-13 15:10 | 2020-11-13 19:29 | 4.3083 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 396.3667 | 0 | 0
4000574680 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15619-TR1_P1_D-908403173-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 10:02 | 2020-11-15 10:53 | 0.84944 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 136.7606 | 0 | 0
4000574683 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9592-2-800098979-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 15:37 | 2020-11-13 16:37 | 0.99861 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 782.9111 | 0 | 0
4000574690 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | TIC07C-_P1_G-825437555-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-13 15:30 | 2020-11-13 20:51 | 5.3542 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 139.2083 | 0 | 0
4000574692 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7213-TR1_P1_F-901058014-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 09:51 | 2020-11-16 10:05 | 0.22222 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 46.4444 | 0 | 0
4000574705 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2251-TR1_P1_F-805477389-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 16:01 | 2020-11-13 22:36 | 6.5819 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.4917 | 0 | 0
4000574713 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9592-1-800098978-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 16:14 | 2020-11-13 16:34 | 0.33833 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 156.9867 | 0 | 0
4000574715 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4116-TR1_P1_A-900524917-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 16:15 | 2020-11-13 17:03 | 0.79972 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 187.135 | 0 | 0
4000574719 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7567-TR1_P1_B-907610676-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 12:11 | 2020-11-17 12:42 | 0.51306 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 241.6492 | 0 | 0
4000574723 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7242-4-800073380-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 16:19 | 2020-11-13 16:57 | 0.62639 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 952.1111 | 0 | 0
4000574727 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2248-TR1_P1_E-821536851-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 16:29 | 2020-11-13 23:20 | 6.8583 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 322.3417 | 0 | 0
4000574735 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6245-TR1_P1_A-803117232-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 16:55 | 2020-11-14 17:28 | 0.56083 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 63.935 | 0 | 0
4000574737 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9592-1-800098978-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 16:36 | 2020-11-13 16:45 | 0.15833 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 73.4667 | 0 | 0
4000574745 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14336-3-907899654-Fider | Yeni Bağlantı - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 17:47 | 2020-11-13 18:51 | 1.0617 | 0 | 7538 | 0 | 0 | 0 | 8002.8433 | 0 | 0
4000574746 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3211-TR1_P1_E-908284988-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 10:40 | 2020-11-17 11:34 | 0.91472 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 188.4328 | 0 | 0
4000574749 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9592-2-800098979-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 16:46 | 2020-11-13 17:14 | 0.45806 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 146.5778 | 0 | 0
4000574758 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B7426-TR1_P1_C-811199562-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 18:00 | 2020-11-13 23:55 | 5.9167 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1319.4167 | 0 | 0
4000574767 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4340-TR1_P1_F-805449104-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-13 17:03 | 2020-11-13 20:14 | 3.1789 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 629.42 | 0 | 0
4000574769 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5505-6-908376589-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-16 11:03 | 2020-11-16 15:00 | 3.95 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1757.75 | 0 | 0
4000574770 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9017-3-901207986-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-16 13:00 | 2020-11-16 15:43 | 2.7139 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 303.9556 | 0 | 0
4000574771 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5030-TR1_P2_D-901236472-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-16 09:58 | 2020-11-16 13:29 | 3.5131 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1215.5172 | 0 | 0
4000574772 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1501-2-900460060-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-16 09:01 | 2020-11-16 19:03 | 10.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
4000574773 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6063-3-800097640-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 09:30 | 2020-11-16 16:15 | 6.75 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 5001.75 | 0 | 0
4000574774 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | TKR3K6-3-821596925-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-16 10:07 | 2020-11-16 16:27 | 6.3339 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1602.4739 | 0 | 0
4000574776 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16334-TR1_P1_B-907876689-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-16 13:11 | 2020-11-16 16:28 | 3.2814 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 538.1478 | 0 | 0
4000574777 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3254-1-800073625-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-16 09:19 | 2020-11-16 10:05 | 0.77306 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 76.5325 | 0 | 0
4000574778 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3015-1-800078421-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 15:43 | 2020-11-16 16:31 | 0.79333 | 0 | 2959 | 0 | 0 | 0 | 2347.4733 | 0 | 0
4000574780 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12370-TR1_P1_B-908132972-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-16 10:28 | 2020-11-16 14:58 | 4.5106 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 297.6967 | 0 | 0
4000574781 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9933-3-800071875-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-17 13:01 | 2020-11-17 18:30 | 5.4833 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1272.1333 | 0 | 0
4000574782 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6025-3-901213271-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-17 09:30 | 2020-11-17 16:23 | 6.8833 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 3544.9167 | 0 | 0
4000574783 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B7917-4-800079986-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-17 09:26 | 2020-11-17 17:01 | 7.5814 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5814 | 0 | 0 | 0
4000574784 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12686-TR1_P1_D-908131929-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-17 10:25 | 2020-11-17 13:40 | 3.2431 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 2409.5903 | 0 | 0
4000574785 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14127-3-800075771-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-17 12:04 | 2020-11-17 12:53 | 0.82278 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 487.0844 | 0 | 0
4000574786 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7514-TR1_P1_D-907386246-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-17 10:38 | 2020-11-17 17:25 | 6.7833 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 2048.5667 | 0 | 0
4000574787 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3720-TR1_P1_A-901098362-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-17 14:38 | 2020-11-17 15:58 | 1.3322 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3256 | 0 | 0
4000574788 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5014-TR1__A-825103214-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-17 15:25 | 2020-11-17 17:30 | 2.0833 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 337.5 | 0 | 0
4000574791 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5305-1-908414299-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-18 09:04 | 2020-11-18 17:58 | 8.9064 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 3188.4872 | 0 | 0
4000574792 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9861-3-903708930-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-18 13:02 | 2020-11-18 18:30 | 5.4667 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 6871.6 | 0 | 0
4000574793 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6095-1-800070768-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-18 09:30 | 2020-11-18 14:34 | 5.0667 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1540.2667 | 0 | 0
4000574794 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12702-TR1_P1_I-908330140-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-18 09:41 | 2020-11-18 12:56 | 3.2547 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1825.8992 | 0 | 0
4000574796 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5030-TR1_P1_H-901236476-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-18 10:31 | 2020-11-18 13:42 | 3.1914 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 440.4117 | 0 | 0
4000574797 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5504-TR1_P1_C-908372076-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-18 10:12 | 2020-11-18 13:00 | 2.7989 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 305.0789 | 0 | 0
4000574798 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5030-TR1_P1_G-901236475-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-18 14:05 | 2020-11-18 16:58 | 2.8783 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 757.0017 | 0 | 0
4000574799 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8461-2-800079355-Fider | -Arıza - Hasar tespit işlemleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 09:20 | 2020-11-14 09:58 | 0.6425 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 176.6875 | 0 | 0
4000574805 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5427-TR1_P1_B-901236247-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 18:15 | 2020-11-13 18:46 | 0.51667 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 283.65 | 0 | 0
4000574835 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6610-TR1_P1_I-804038779-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 18:05 | 2020-11-13 18:55 | 0.83722 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46.0472 | 0 | 0
4000574848 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2250-TR1_P1_I-805475635-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 13:22 | 2020-11-15 13:39 | 0.27472 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 45.8786 | 0 | 0
4000574885 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6610-1-800072620-Fider | -Arıza - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 18:46 | 2020-11-13 18:57 | 0.18333 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 141.9 | 0 | 0
4000574982 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4027-801869512-801869512-Kofra | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-13 20:38 | 2020-11-13 23:26 | 2.7906 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.6961 | 0 | 0
4000574991 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4653-801610634-801610634-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 21:10 | 2020-11-13 22:02 | 0.87194 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.8231 | 0 | 0
4000575011 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14200-2-800075905-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 22:46 | 2020-11-13 23:47 | 1.0144 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 1236.6078 | 0 | 0
4000575013 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16414-1-901226097-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 23:14 | 2020-11-13 23:19 | 0.088611 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.26583 | 0 | 0 | 0
4000575028 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4170-11-900503591-Fider | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-13 23:23 | 2020-11-14 01:22 | 1.9828 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 771.3006 | 0 | 0
4000575035 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14900-16-821682113-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-13 23:34 | 2020-11-14 00:40 | 1.0928 | 23 | 974 | 0 | 0 | 25.1339 | 1064.3656 | 0 | 0
4000575075 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | BDC42-2-800097498-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 02:33 | 2020-11-14 02:41 | 0.13333 | 0 | 3123 | 0 | 0 | 0 | 416.4 | 0 | 0
4000575079 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4360-5-904400166-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 02:59 | 2020-11-14 03:01 | 0.031944 | 32 | 25402 | 0 | 0 | 1.0222 | 811.4528 | 0 | 0
4000575085 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4323-1-800103468-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 01:42 | 2020-11-14 01:55 | 0.22278 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 216.54 | 0 | 0
4000575088 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4383-4-803097711-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 02:12 | 2020-11-14 02:20 | 0.14222 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 34.4178 | 0 | 0
4000575090 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8300-9-808053526-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 03:39 | 2020-11-14 03:43 | 0.062778 | 0 | 9486 | 0 | 0 | 0 | 595.51 | 0 | 0
4000575114 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12196-1-800100150-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 02:59 | 2020-11-14 03:21 | 0.36 | 0 | 8955 | 0 | 0 | 0 | 3223.8 | 0 | 0
4000575115 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6401-2-800074250-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 03:30 | 2020-11-14 03:43 | 0.21278 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 101.0694 | 0 | 0
4000575199 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12055-3-800074923-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 09:24 | 2020-11-14 10:24 | 1 | 0 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 1601 | 0 | 0
4000575199 | 2 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12055-2-800074922-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 10:24 | 2020-11-14 10:56 | 0.53333 | 0 | 8747 | 0 | 0 | 0 | 4665.0667 | 0 | 0
4000575204 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12218-TR1_P1_G-907981917-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 07:11 | 2020-11-14 14:26 | 7.2542 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1095.3792 | 0 | 0
4000575220 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14053-TR1_P1_J-908143142-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 09:53 | 2020-11-14 10:02 | 0.14222 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5.2622 | 0 | 0
4000575227 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7284-4-901035650-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 10:09 | 2020-11-14 11:31 | 1.3636 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 988.6181 | 0 | 0
4000575233 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2835-TR1_P1_B-800170391-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 10:18 | 2020-11-14 10:55 | 0.61583 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 168.1225 | 0 | 0
4000575239 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12055-1-800104614-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 10:27 | 2020-11-14 11:57 | 1.4942 | 0 | 7088 | 0 | 0 | 0 | 10590.6533 | 0 | 0
4000575241 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2843-TR1_P2_V-907524043-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 11:22 | 2020-11-14 11:53 | 0.51306 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 250.3711 | 0 | 0
4000575278 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12285-TR1_P1_G-908336225-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 11:20 | 2020-11-14 17:21 | 6.0306 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1019.1639 | 0 | 0
4000575289 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3035-TR1_P1_K-901090870-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 12:43 | 2020-11-14 13:31 | 0.80722 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34.7106 | 0 | 0
4000575290 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16600-15-811087970-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 12:01 | 2020-11-14 12:15 | 0.2325 | 5 | 1565 | 0 | 0 | 1.1625 | 363.8625 | 0 | 0
4000575305 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7774-3-800079861-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 12:26 | 2020-11-14 13:00 | 0.56667 | 0 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 664.7 | 0 | 0
4000575346 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12602-TR1_P1_H-903892119-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 14:02 | 2020-11-14 15:23 | 1.3444 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 92.7667 | 0 | 0
4000575367 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4303-3-800076207-Fider | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-14 15:18 | 2020-11-14 15:44 | 0.43361 | 0 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 630.4706 | 0 | 0
4000575368 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | SFN583-908022701-908022701-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 13:56 | 2020-11-14 19:19 | 5.3811 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.2867 | 0 | 0
4000575405 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1179-TR1_P1_I-900325243-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 17:41 | 2020-11-14 20:39 | 2.9725 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 154.57 | 0 | 0
4000575415 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7997-TR1_P1_C-805322710-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 16:03 | 2020-11-14 17:18 | 1.2433 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 233.7467 | 0 | 0
4000575430 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12664-_P2_D-824854416-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 16:03 | 2020-11-14 16:19 | 0.26806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.7014 | 0 | 0
4000575431 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T4006-3-821567254-Fider | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-14 15:29 | 2020-11-14 17:10 | 1.6792 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.6792 | 21.8292 | 0 | 0
4000575436 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13840-4-800081239-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 16:37 | 2020-11-14 16:56 | 0.32861 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 177.7786 | 0 | 0
4000575463 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4182-1-800073492-Fider | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-14 16:15 | 2020-11-14 19:16 | 3.0089 | 90 | 27869 | 0 | 0 | 270.8 | 83854.7245 | 0 | 0
4000575474 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4324-TR1_P1_D-805474361-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 16:36 | 2020-11-15 00:15 | 7.6447 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 3302.52 | 0 | 0
4000575483 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7983-801565297-801565297-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 17:35 | 2020-11-14 18:37 | 1.0372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0744 | 0 | 0
4000575484 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7699-801712017-801712017-Kofra | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 17:26 | 2020-11-14 18:09 | 0.71556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8622 | 0 | 0
4000575492 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TIC5A3-TR1_P1_D-825640492-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 17:45 | 2020-11-14 18:30 | 0.74083 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 101.4942 | 0 | 0
4000575496 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T4006-3-821567254-Fider | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-14 17:17 | 2020-11-14 20:32 | 3.2472 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.2472 | 6.4944 | 0 | 0
4000575537 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | B9100-3-903708832-Fider | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 02:56 | 2020-11-15 03:07 | 0.17833 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 317.4333 | 0 | 0
4000575551 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4028-TR1_P1_K-900511265-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 18:52 | 2020-11-14 22:08 | 3.2631 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1155.1217 | 0 | 0
4000575559 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7204-TR1_P1_E-804071641-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 19:31 | 2020-11-14 19:38 | 0.11639 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 49.6981 | 0 | 0
4000575560 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B7426-801609209-801609209-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 02:07 | 2020-11-15 02:44 | 0.62444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9956 | 0 | 0
4000575568 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3567-TR1_P1_A-901091439-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 19:23 | 2020-11-15 07:13 | 11.8369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.5108 | 0 | 0
4000575647 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4028-801866447-801866447-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-14 21:43 | 2020-11-15 00:01 | 2.2992 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1967 | 0 | 0
4000575706 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7147-2-800114132-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 02:14 | 2020-11-15 02:22 | 0.12278 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5.4022 | 0 | 0
4000575709 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-13-803074129-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 03:10 | 2020-11-15 03:16 | 0.1 | 15 | 16686 | 0 | 0 | 1.5 | 1668.6 | 0 | 0
4000575711 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-4-803074167-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 02:38 | 2020-11-15 02:47 | 0.14722 | 0 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 268.2389 | 0 | 0
4000575713 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7230-3-902011005-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 02:00 | 2020-11-15 02:08 | 0.12722 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 239.1778 | 0 | 0
4000575732 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13654-1-800108869-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 03:16 | 2020-11-15 03:42 | 0.4375 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.875 | 6.5625 | 0 | 0
4000575733 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13688-1-800108920-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 03:49 | 2020-11-15 03:56 | 0.11389 | 35 | 3158 | 0 | 0 | 3.9861 | 359.6611 | 0 | 0
4000575734 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8615-2-808143706-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 02:40 | 2020-11-15 03:01 | 0.35056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0517 | 0 | 0
4000575736 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8325-1-800078862-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 03:13 | 2020-11-15 03:25 | 0.20194 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 162.9692 | 0 | 0
4000575740 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14775-1-908144947-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 03:11 | 2020-11-15 03:14 | 0.0425 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0.765 | 1.105 | 0 | 0
4000575752 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1241-_P1_-820455264-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 03:27 | 2020-11-15 03:45 | 0.30389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.0778 | 0 | 0
4000575753 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1241-2-820455267-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 04:06 | 2020-11-15 04:14 | 0.13389 | 5 | 721 | 0 | 0 | 0.66944 | 96.5339 | 0 | 0
4000575762 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1200-12-900302781-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 03:46 | 2020-11-15 04:19 | 0.54417 | 1 | 2762 | 0 | 0 | 0.54417 | 1502.9883 | 0 | 0
4000575765 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7633-TR1_P1_I-901037961-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 09:20 | 2020-11-15 12:04 | 2.7472 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1120.8667 | 0 | 0
4000575776 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TPE465-2-821293422-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 07:09 | 2020-11-15 08:44 | 1.5767 | 0 | 2525 | 0 | 0 | 0 | 3981.0833 | 0 | 0
4000575780 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2843-TR1_P1_T-907524041-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 10:09 | 2020-11-15 10:52 | 0.71639 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 217.0658 | 0 | 0
4000575788 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6153-TR1_P1_J-805472742-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 09:12 | 2020-11-15 10:07 | 0.92639 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.7486 | 0 | 0
4000575789 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6245-TR1_P1_A-803117232-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 11:32 | 2020-11-15 11:57 | 0.42139 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 48.0383 | 0 | 0
4000575790 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1315-1-900460669-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 08:29 | 2020-11-15 15:38 | 7.145 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 135.755 | 0 | 0
4000575794 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8456-TR1_P1_D-800181541-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 12:13 | 2020-11-15 13:33 | 1.3261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3261 | 0 | 0
4000575797 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12047-1-824628077-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 08:49 | 2020-11-15 09:01 | 0.20944 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 36.8622 | 0 | 0
4000575805 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14407-TR1_P1_A-907526549-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 08:42 | 2020-11-15 11:11 | 2.4697 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 298.8364 | 0 | 0
4000575807 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10472-TR1_P1_F-805426031-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 12:23 | 2020-11-15 15:49 | 3.4197 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 246.22 | 0 | 0
4000575825 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14948-2-800081760-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 10:25 | 2020-11-15 10:51 | 0.43722 | 6 | 60 | 0 | 0 | 2.6233 | 26.2333 | 0 | 0
4000575826 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14236-3-821599781-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 09:25 | 2020-11-15 09:27 | 0.047778 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0.33444 | 2.9144 | 0 | 0
4000575844 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12699-TR1_P1_J-907995754-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 10:53 | 2020-11-15 12:45 | 1.8639 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 719.4611 | 0 | 0
4000575846 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4361-TR1_P1_F-804030931-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 09:58 | 2020-11-15 11:13 | 1.2478 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 129.7689 | 0 | 0
4000575853 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6036-3-800074472-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 10:10 | 2020-11-15 11:05 | 0.925 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 684.5 | 0 | 0
4000575889 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15330-TR1_P1_B-805583619-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 11:46 | 2020-11-15 14:19 | 2.5586 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 634.5356 | 0 | 0
4000575895 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | BCL66-5-807991646-Fider | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-15 11:19 | 2020-11-15 12:20 | 1.0172 | 0 | 5877 | 0 | 0 | 0 | 5978.215 | 0 | 0
4000575907 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1061-2-900320446-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 11:51 | 2020-11-15 12:06 | 0.25389 | 8 | 1500 | 0 | 0 | 2.0311 | 380.8333 | 0 | 0
4000575908 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B7084-TR1_P1_K-901056152-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 11:55 | 2020-11-15 14:01 | 2.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
4000575915 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6153-TR1_P1_J-805472742-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 13:28 | 2020-11-15 14:05 | 0.61833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.5117 | 0 | 0
4000575944 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4705-3-800077146-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 12:38 | 2020-11-15 14:29 | 1.8517 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 268.4917 | 0 | 0
4000575952 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5504-TR1_P1_H-908372479-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 14:44 | 2020-11-15 17:36 | 2.8767 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 650.1267 | 0 | 0
4000575954 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6516-3-800072797-Fider | -Yangın (Şebeke Harici) - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2020-11-15 13:28 | 2020-11-15 16:28 | 3.0078 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 622.61 | 0 | 0
4000575957 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16316-801715442-801715442-Kofra | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 13:40 | 2020-11-15 15:28 | 1.7972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7833 | 0 | 0
4000575983 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7271-TR1_P1_B-803064804-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 16:42 | 2020-11-15 17:23 | 0.67583 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 220.9975 | 0 | 0
4000575987 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10607-TR1_P1_M-804000500-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 14:52 | 2020-11-15 20:32 | 5.6711 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 731.5733 | 0 | 0
4000576011 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2202-TR1_P1_A-825248641-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 15:12 | 2020-11-15 18:29 | 3.2833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 111.6333 | 0 | 0
4000576030 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4193-801738223-801738223-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 16:21 | 2020-11-15 18:45 | 2.3883 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 0 | 0
4000576078 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7325-TR1_P1_D-805313301-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 18:39 | 2020-11-15 18:49 | 0.17361 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 24.1319 | 0 | 0
4000576092 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7246-2-800072123-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 18:07 | 2020-11-15 18:31 | 0.4 | 3 | 4146 | 0 | 0 | 1.2 | 1658.4 | 0 | 0
4000576150 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10867-TR1_P1_H-803109080-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 19:24 | 2020-11-15 19:55 | 0.51444 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 115.75 | 0 | 0
4000576188 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4193-801738223-801738223-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 21:15 | 2020-11-15 22:33 | 1.3036 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8217 | 0 | 0
4000576219 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2068-TR2_P3_E-903847884-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-15 23:48 | 2020-11-16 03:12 | 3.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4044 | 0 | 0
4000576240 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5668-3-800077587-Fider | Yeni Bağlantı - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 13:12 | 2020-11-16 14:14 | 1.0383 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 538.895 | 0 | 0
4000576247 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16350-7-800082023-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 01:28 | 2020-11-16 02:00 | 0.54417 | 3 | 1333 | 0 | 0 | 1.6325 | 725.3742 | 0 | 0
4000576251 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7930-2-800110760-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 02:52 | 2020-11-16 02:58 | 0.1 | 0 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 182.2 | 0 | 0
4000576255 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | BDC42-2-800097498-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 02:10 | 2020-11-16 02:19 | 0.15 | 0 | 3123 | 0 | 0 | 0 | 468.45 | 0 | 0
4000576258 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-1-803074157-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 02:31 | 2020-11-16 02:39 | 0.12528 | 0 | 3132 | 0 | 0 | 0 | 392.37 | 0 | 0
4000576260 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1200-9-900302791-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 03:35 | 2020-11-16 04:10 | 0.58333 | 5 | 2108 | 0 | 0 | 2.9167 | 1229.6667 | 0 | 0
4000576274 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6064-1-820688472-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 03:03 | 2020-11-16 03:14 | 0.17028 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 256.7789 | 0 | 0
4000576275 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6150-3-800071059-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 03:03 | 2020-11-16 04:14 | 1.1786 | 11 | 182 | 0 | 0 | 12.9647 | 214.5072 | 0 | 0
4000576290 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13739-7-821018376-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 03:26 | 2020-11-16 03:47 | 0.35139 | 15 | 2651 | 0 | 0 | 5.2708 | 931.5319 | 0 | 0
4000576293 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13550-2-800080832-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 04:02 | 2020-11-16 04:05 | 0.05 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
4000576299 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4665-TR1_P1_C-825262656-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 02:40 | 2020-11-16 03:53 | 1.2175 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 170.45 | 0 | 0
4000576330 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5504-TR1_P1_D-908372474-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-16 13:58 | 2020-11-16 17:28 | 3.5058 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 858.9292 | 0 | 0
4000576338 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3634-TR1_P1_E-901064925-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 06:23 | 2020-11-16 09:31 | 3.1292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3875 | 0 | 0
4000576348 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10280-TR1_P1_I-804032643-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 09:00 | 2020-11-16 14:00 | 5.0108 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1753.7917 | 0 | 0
4000576361 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7557-TR1_P1_E-901050277-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 10:06 | 2020-11-16 15:22 | 5.2753 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 126.6067 | 0 | 0
4000576369 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5839-TR1_P1_C-817292916-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 09:44 | 2020-11-16 12:21 | 2.62 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 159.82 | 0 | 0
4000576376 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4475-3-900528769-Fider | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-16 09:48 | 2020-11-16 10:14 | 0.44417 | 0 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 1018.03 | 0 | 0
4000576377 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4193-801639979-801639979-Kofra | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-16 08:58 | 2020-11-16 09:14 | 0.26222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5733 | 0 | 0
4000576378 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3336-3-901077734-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 09:26 | 2020-11-16 09:37 | 0.18611 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 79.8417 | 0 | 0
4000576385 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3352-3-908061859-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 09:37 | 2020-11-16 10:03 | 0.43667 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 414.8333 | 0 | 0
4000576386 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3327-3-800074211-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 09:30 | 2020-11-16 10:49 | 1.3272 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 78.3061 | 0 | 0
4000576451 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4001-6-900506266-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 09:45 | 2020-11-16 09:59 | 0.23373 | 113 | 57468 | 0 | 0 | 26.4112 | 13431.8679 | 0 | 0
4000576486 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3002-TR1_P1_C-805745350-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 10:12 | 2020-11-16 13:08 | 2.9306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9306 | 0 | 0
4000576496 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7171-TR1_P1_D-901043239-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 10:13 | 2020-11-17 10:42 | 0.48194 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 53.4958 | 0 | 0
4000576498 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1086--900310398-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 10:28 | 2020-11-16 14:47 | 4.3189 | 16 | 218 | 0 | 0 | 69.1022 | 941.5178 | 0 | 0
4000576507 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14644-TR1_P1_F-908359814-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 10:53 | 2020-11-16 11:32 | 0.65556 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 74.7333 | 0 | 0
4000576511 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14199-2-903887036-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 10:21 | 2020-11-16 11:30 | 1.1542 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3083 | 0 | 0 | 0
4000576587 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7204-TR1_P1_G-804071639-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 15:53 | 2020-11-16 16:05 | 0.20222 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 36.6022 | 0 | 0
4000576593 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4670-801647826-801647826-Kofra | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 11:32 | 2020-11-16 13:39 | 2.1228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1228 | 0 | 0
4000576594 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14470-3-908008331-Fider | Yeni Bağlantı - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 13:25 | 2020-11-16 14:05 | 0.65944 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 434.5739 | 0 | 0
4000576595 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7596-TR1_P1_H-804071989-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 16:10 | 2020-11-16 16:20 | 0.16444 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10.0311 | 0 | 0
4000576598 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7843-TR1_P1_F-907383588-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 16:28 | 2020-11-16 16:34 | 0.10278 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 17.8833 | 0 | 0
4000576603 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4853-TR1_P1_G-804023357-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-16 11:41 | 2020-11-16 12:12 | 0.51167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.9083 | 0 | 0
4000576682 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6068-TR1_P1_A-902405647-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 13:41 | 2020-11-16 16:10 | 2.4947 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 79.8311 | 0 | 0
4000576684 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2245-TR1_P1_B-805315634-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-16 13:19 | 2020-11-16 16:40 | 3.3564 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 956.5708 | 0 | 0
4000576695 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4715-1-906719348-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 17:37 | 2020-11-16 18:13 | 0.60028 | 0 | 2517 | 0 | 0 | 0 | 1510.8992 | 0 | 0
4000576697 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7605-TR1_P1_K-902002707-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 15:50 | 2020-11-19 16:15 | 0.41667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 24.5833 | 0 | 0
4000576711 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4707-1-800107817-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 13:56 | 2020-11-16 17:01 | 3.0881 | 15 | 13026 | 0 | 0 | 46.3208 | 40225.0117 | 0 | 0
4000576719 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14250-TR1_P1_E-805561070-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 14:13 | 2020-11-16 14:45 | 0.54056 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 180.005 | 0 | 0
4000576731 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4181-TR1_P1_I-805423520-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 14:32 | 2020-11-16 17:15 | 2.7169 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1054.1744 | 0 | 0
4000576749 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2185-TR1_P1_F-901717222-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 12:00 | 2020-11-17 13:05 | 1.0789 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.3411 | 0 | 0
4000576753 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2061-TR1_P1_D-907456771-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 14:43 | 2020-11-17 15:52 | 1.1411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 0 | 0
4000576756 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TIC586-TR1_P1_L-817267906-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 15:23 | 2020-11-16 15:39 | 0.27917 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 122.275 | 0 | 0
4000576770 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4340-TR1_P1_F-805449104-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 15:51 | 2020-11-16 17:26 | 1.5942 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 315.645 | 0 | 0
4000576772 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4222-3-800073515-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 15:07 | 2020-11-16 15:10 | 0.049167 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 83.3867 | 0 | 0
4000576784 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1049-900315557-900315557-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 15:09 | 2020-11-16 15:16 | 0.1175 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 25.2625 | 0 | 0
4000576792 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4037-TR1_P1_E-805437963-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 16:32 | 2020-11-16 17:16 | 0.73944 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 34.7539 | 0 | 0
4000576803 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2799-_P1_D-901706944-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 14:25 | 2020-11-16 18:21 | 3.9322 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 581.9689 | 0 | 0
4000576807 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1156-2-900316064-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 15:24 | 2020-11-16 18:09 | 2.7414 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 715.5025 | 0 | 0
4000576810 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12540-TR1_P1_D-908396064-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 16:28 | 2020-11-16 17:07 | 0.64056 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 55.7283 | 0 | 0
4000576818 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10867-TR1_P1_H-803109080-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 16:17 | 2020-11-16 22:07 | 5.8339 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1312.625 | 0 | 0
4000576823 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7119-TR1_P1_D-902008023-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 17:18 | 2020-11-18 17:27 | 0.15361 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 26.5747 | 0 | 0
4000576847 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4190-TR1_P1_A-900519726-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 14:18 | 2020-11-16 20:41 | 6.3839 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 229.82 | 0 | 0
4000576861 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8917-TR1_P1_A-901013030-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 10:46 | 2020-11-17 11:15 | 0.48 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
4000576865 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7363-TR1_P1_B-805323406-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 15:25 | 2020-11-18 15:58 | 0.54167 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 212.3333 | 0 | 0
4000576866 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9045-3-800070710-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-19 13:24 | 2020-11-19 18:30 | 5.1 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 3172.2 | 0 | 0
4000576868 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6072-3-800070548-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-19 09:19 | 2020-11-19 16:06 | 6.7919 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 108.6711 | 0 | 0
4000576869 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7854-4-800079563-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-19 09:24 | 2020-11-19 15:51 | 6.4431 | 0 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 20437.3722 | 0 | 0
4000576871 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5030-TR1_P2_B-901236470-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-19 13:28 | 2020-11-19 16:29 | 3.0106 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 361.2667 | 0 | 0
4000576872 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5504-TR2_P1_G-908372082-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-19 10:05 | 2020-11-19 12:59 | 2.8961 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 362.0139 | 0 | 0
4000576879 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10022-TR1_P1_A-803102278-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-16 17:24 | 2020-11-16 19:20 | 1.9206 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 207.42 | 0 | 0
4000576888 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2243-TR1_P2_D-903837907-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 09:59 | 2020-11-17 10:33 | 0.57361 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 98.0875 | 0 | 0
4000576901 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5504-TR1_P1_G-908372477-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 17:32 | 2020-11-16 18:12 | 0.66833 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 63.4917 | 0 | 0
4000576926 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12850-TR1_P1_H-907810503-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 17:53 | 2020-11-16 19:24 | 1.5169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5508 | 0 | 0
4000577135 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4535-_P1_E-900503370-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 19:23 | 2020-11-16 22:08 | 2.7497 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 291.4706 | 0 | 0
4000577141 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | TUM3GY-TR1_P1_I-903841532-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-16 20:08 | 2020-11-16 22:44 | 2.6031 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 788.7258 | 0 | 0
4000577265 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | BCL73-15-807987498-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 01:03 | 2020-11-17 02:41 | 1.6242 | 53 | 9270 | 0 | 0 | 86.0808 | 15056.025 | 0 | 0
4000577266 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13001-7-811031621-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 01:03 | 2020-11-17 01:21 | 0.28639 | 4 | 3864 | 0 | 0 | 1.1456 | 1106.6067 | 0 | 0
4000577274 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6258-3-800072065-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 03:04 | 2020-11-17 03:11 | 0.10944 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 118.7472 | 0 | 0
4000577275 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4108-4-811176091-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 02:11 | 2020-11-17 02:55 | 0.73333 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 222.9333 | 0 | 0
4000577276 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6352-1-800100264-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 03:41 | 2020-11-17 03:43 | 0.034722 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.8403 | 0 | 0
4000577278 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4261-4-800106704-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 01:35 | 2020-11-17 01:51 | 0.27278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54556 | 0 | 0
4000577285 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TPE464-1-817306143-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 02:40 | 2020-11-17 02:54 | 0.23111 | 8 | 7356 | 0 | 0 | 1.8489 | 1700.0533 | 0 | 0
4000577345 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | BDB60-2-808151786-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 03:12 | 2020-11-17 03:13 | 0.021667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 0 | 0 | 0
4000577353 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13375-5-800077697-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 03:20 | 2020-11-17 03:31 | 0.18139 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 109.9217 | 0 | 0
4000577354 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | TIC58S-1-824715182-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 03:24 | 2020-11-17 03:52 | 0.46417 | 31 | 2794 | 0 | 0 | 14.3892 | 1296.8817 | 0 | 0
4000577401 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4197-3-800074228-Fider | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-17 08:15 | 2020-11-17 10:14 | 1.9825 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 128.8625 | 0 | 0
4000577402 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10275-TR1_P1_D-804012723-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 09:50 | 2020-11-17 15:08 | 5.3081 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1470.3314 | 0 | 0
4000577407 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4868-3-900525505-Fider | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 08:59 | 2020-11-17 09:24 | 0.415 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 234.06 | 0 | 0
4000577408 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | TSA3P1-3-811136958-Fider | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 10:23 | 2020-11-17 10:58 | 0.57333 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 607.7333 | 0 | 0
4000577409 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | BCL68-13-808003575-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 08:38 | 2020-11-17 11:34 | 2.9339 | 0 | 9974 | 0 | 0 | 0 | 29262.6078 | 0 | 0
4000577410 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | BCL68-34-808003975-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 08:38 | 2020-11-17 11:34 | 2.9322 | 0 | 9604 | 0 | 0 | 0 | 28161.0622 | 0 | 0
4000577415 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14720-TR1_P1_K-908357011-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 09:47 | 2020-11-17 15:24 | 5.6247 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 258.7372 | 0 | 0
4000577426 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15586-TR1_P1_E-908401940-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 08:25 | 2020-11-17 12:03 | 3.6403 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 615.2069 | 0 | 0
4000577440 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BFF42-5-824748402-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 08:52 | 2020-11-17 08:57 | 0.076111 | 17 | 2999 | 0 | 0 | 1.2939 | 228.2572 | 0 | 0
4000577442 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6023-TR1_P1_D-804004903-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-17 10:28 | 2020-11-17 10:59 | 0.52111 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 39.6044 | 0 | 0
4000577489 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8857-TR1_P1_I-805399028-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 09:56 | 2020-11-17 13:10 | 3.2392 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 848.6617 | 0 | 0
4000577505 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6097-TR1_P1_E-804008407-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 10:20 | 2020-11-17 10:41 | 0.35222 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 34.1656 | 0 | 0
4000577522 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8884-TR1_P1_A-805421023-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-17 10:10 | 2020-11-17 14:12 | 4.0425 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.4675 | 0 | 0
4000577523 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7858-TR1_P1_H-902003357-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 16:02 | 2020-11-19 16:26 | 0.41111 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 88.3889 | 0 | 0
4000577570 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8731-TR1_P1_H-805404946-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-17 12:11 | 2020-11-17 13:58 | 1.7819 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 518.5458 | 0 | 0
4000577586 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3358-3-901088758-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 09:56 | 2020-11-18 10:05 | 0.15278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.76389 | 0 | 0
4000577595 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10607-TR1_P2_R-804000678-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-17 11:58 | 2020-11-17 13:10 | 1.2006 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 55.2256 | 0 | 0
4000577602 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3260-1-901099549-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 08:59 | 2020-11-20 09:04 | 0.085556 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 17.6244 | 0 | 0
4000577607 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | BCL68-9-808003572-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 11:35 | 2020-11-17 11:55 | 0.33694 | 0 | 17165 | 0 | 0 | 0 | 5783.6514 | 0 | 0
4000577609 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | BCL68-30-808003972-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 11:35 | 2020-11-17 11:56 | 0.33972 | 0 | 10971 | 0 | 0 | 0 | 3727.0925 | 0 | 0
4000577615 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12526-TR1_P1_C-908338788-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 10:34 | 2020-11-19 11:30 | 0.92806 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 91.8775 | 0 | 0
4000577616 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3631-1-800097524-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 12:12 | 2020-11-17 12:56 | 0.74417 | 1 | 5144 | 0 | 0 | 0.74417 | 3827.9933 | 0 | 0
4000577631 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4162-_P1_H-805489234-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 14:52 | 2020-11-17 14:55 | 0.055833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0
4000577878 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14085-801608610-801608610-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 13:49 | 2020-11-17 13:52 | 0.055278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.055278 | 0 | 0
4000577886 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6214-TR1_P1_C-804019376-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-17 12:53 | 2020-11-17 16:14 | 3.3481 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 508.9044 | 0 | 0
4000577896 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13401-__C-800169694-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 13:00 | 2020-11-17 16:07 | 3.1217 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8517 | 0 | 0
4000577901 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5842-TR1_P1_L-908371788-Çıkış | -Yangın Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-17 13:18 | 2020-11-17 14:35 | 1.2803 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 80.6575 | 0 | 0
4000577908 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T4191-3-800078324-Fider | Asiri Yuk - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 13:34 | 2020-11-17 14:14 | 0.65889 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 401.9222 | 0 | 0
4000577950 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15477-TR1_P1_F-908404697-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 16:55 | 2020-11-17 18:06 | 1.1875 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 0 | 0
4000577961 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4799-_P1_D-900515960-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 11:33 | 2020-11-18 11:49 | 0.27056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27056 | 0 | 0
4000577984 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15448-_P1_A-908262166-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 14:20 | 2020-11-18 15:16 | 0.93028 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 74.4222 | 0 | 0
4000577992 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6524-1-800100653-Fider | -Arıza Manevrası - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 14:08 | 2020-11-17 14:55 | 0.78833 | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 1586.1267 | 0 | 0
4000577994 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4222-3-800073515-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 14:18 | 2020-11-17 14:29 | 0.18306 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 310.4622 | 0 | 0
4000577995 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7318-TR1_P1_C-901035238-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 15:33 | 2020-11-17 15:50 | 0.28556 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 29.9833 | 0 | 0
4000578008 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5707-TR1_P1_F-901232896-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 15:23 | 2020-11-17 15:59 | 0.59861 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 85.6014 | 0 | 0
4000578027 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4197-801827781-801827781-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 14:48 | 2020-11-17 17:33 | 2.7547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2642 | 0 | 0
4000578035 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6025-1-800097481-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 14:58 | 2020-11-17 16:05 | 1.1153 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 59.1097 | 0 | 0
4000578037 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6025-2-800097482-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 14:59 | 2020-11-17 15:39 | 0.66639 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 378.5089 | 0 | 0
4000578041 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5526-TR1_P1_B-908185361-Çıkış | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 15:48 | 2020-11-18 16:13 | 0.40639 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.315 | 0 | 0
4000578047 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6025-3-800097483-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 15:06 | 2020-11-17 15:41 | 0.58528 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 301.4181 | 0 | 0
4000578054 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4730-3-906969274-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 15:26 | 2020-11-17 16:01 | 0.59167 | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 893.4167 | 0 | 0
4000578076 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7873-1-800079556-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 15:23 | 2020-11-17 16:36 | 1.2078 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 1666.7333 | 0 | 0
4000578102 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16215-TR1_P1_H-805672755-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 15:54 | 2020-11-17 16:07 | 0.20861 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 20.6525 | 0 | 0
4000578104 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4855-5-800081986-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 15:55 | 2020-11-17 16:00 | 0.075278 | 28 | 2152 | 0 | 0 | 2.1078 | 161.9978 | 0 | 0
4000578130 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15635-TR1_P1_E-908268538-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 12:42 | 2020-11-19 13:47 | 1.0744 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 102.0722 | 0 | 0
4000578141 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4415-TR1_P1_E-900525313-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-17 15:44 | 2020-11-17 17:49 | 2.0803 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 736.4183 | 0 | 0
4000578163 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4107-TR1_P1_H-900517601-Çıkış | -Kurulum hatası (müteahhit) - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 15:10 | 2020-11-17 19:27 | 4.2839 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.9872 | 0 | 0
4000578166 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9023-3-800070580-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-20 13:25 | 2020-11-20 15:45 | 2.3281 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 1289.7428 | 0 | 0
4000578167 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | BDC13-4-814361562-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-20 09:19 | 2020-11-20 15:00 | 5.6833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0 | 0
4000578168 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6202-2-800099468-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-20 09:30 | 2020-11-20 13:39 | 4.1428 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1338.1172 | 0 | 0
4000578180 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7640-6-907611195-Fider | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2020-11-17 17:21 | 2020-11-17 17:40 | 0.30944 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19.8044 | 0 | 0
4000578191 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12440-4-800074889-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 17:23 | 2020-11-17 17:35 | 0.20333 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 104.31 | 0 | 0
4000578246 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4197-TR1_P1_A-900512532-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 18:36 | 2020-11-17 20:01 | 1.415 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 91.975 | 0 | 0
4000578260 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4415-TR1_P1_E-900525313-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-17 17:56 | 2020-11-17 18:34 | 0.64472 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 228.2317 | 0 | 0
4000578271 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5014-TR1__C-825103219-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 18:02 | 2020-11-17 18:46 | 0.74083 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 122.9783 | 0 | 0
4000578326 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1042--900328182-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 18:27 | 2020-11-17 18:51 | 0.39472 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 0 | 0
4000578567 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4808-2-800077985-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 02:22 | 2020-11-18 03:22 | 0.99611 | 21 | 1935 | 0 | 0 | 20.9183 | 1927.475 | 0 | 0
4000578589 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6095-1-800070768-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-17 22:33 | 2020-11-17 23:43 | 1.1703 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 355.7644 | 0 | 0
4000578595 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4087-1-800076932-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 01:01 | 2020-11-18 01:20 | 0.31 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 354.95 | 0 | 0
4000578616 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7087-3-800097706-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 02:31 | 2020-11-18 02:37 | 0.1 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
4000578617 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7119-1-800097772-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 02:13 | 2020-11-18 02:19 | 0.095 | 2 | 2178 | 0 | 0 | 0.19 | 206.91 | 0 | 0
4000578620 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12150-1-821579168-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 02:53 | 2020-11-18 02:57 | 0.074722 | 16 | 17712 | 0 | 0 | 1.1956 | 1323.48 | 0 | 0
4000578622 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B12045-2-824766124-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 04:11 | 2020-11-18 04:13 | 0.045278 | 2 | 503 | 0 | 0 | 0.090556 | 22.7747 | 0 | 0
4000578624 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12820-1-821048916-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 03:12 | 2020-11-18 03:53 | 0.68306 | 13 | 526 | 0 | 0 | 8.8797 | 359.2872 | 0 | 0
4000578627 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12800-1-800081724-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 02:21 | 2020-11-18 02:43 | 0.36167 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 1251.3667 | 0 | 0
4000578639 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13639-1-800108852-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 02:48 | 2020-11-18 03:09 | 0.33944 | 11 | 4197 | 0 | 0 | 3.7339 | 1424.6483 | 0 | 0
4000578641 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TIC586-2-817267921-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 03:35 | 2020-11-18 03:44 | 0.14917 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 12.8283 | 0 | 0
4000578642 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13400-5-800078223-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 04:01 | 2020-11-18 04:20 | 0.325 | 53 | 9052 | 0 | 0 | 17.225 | 2941.9 | 0 | 0
4000578645 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4108-2-811176087-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 02:03 | 2020-11-18 02:17 | 0.22611 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0.45222 | 68.7378 | 0 | 0
4000578646 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4426-3-800076555-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 03:11 | 2020-11-18 03:21 | 0.16944 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 56.5944 | 0 | 0
4000578647 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4075-3-800108232-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 01:31 | 2020-11-18 02:46 | 1.2506 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.255 | 0 | 0
4000578650 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B3314-8-907854357-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 01:49 | 2020-11-18 01:55 | 0.11361 | 0 | 5408 | 0 | 0 | 0 | 614.4089 | 0 | 0
4000578652 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B3307-7-907855817-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 01:56 | 2020-11-18 02:07 | 0.17556 | 0 | 3068 | 0 | 0 | 0 | 538.6044 | 0 | 0
4000578658 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6352-3-800072130-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 03:02 | 2020-11-18 03:06 | 0.068611 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3.6364 | 0 | 0
4000578659 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6095-3-800098268-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 04:03 | 2020-11-18 04:30 | 0.44667 | 0 | 2616 | 0 | 0 | 0 | 1168.48 | 0 | 0
4000578660 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6002-3-800070167-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 03:33 | 2020-11-18 03:43 | 0.16167 | 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 169.1033 | 0 | 0
4000578675 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10535-3-800073115-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 03:36 | 2020-11-18 03:45 | 0.15417 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 30.3708 | 0 | 0
4000578676 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10012-2-903815067-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 03:36 | 2020-11-18 04:05 | 0.48611 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 971.7361 | 0 | 0
4000578697 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10832-3-800072709-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 03:44 | 2020-11-18 03:45 | 0.014444 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 4.6656 | 0 | 0
4000578708 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6167-TR1_P1_E-804001396-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 09:02 | 2020-11-18 14:09 | 5.1239 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 102.4778 | 0 | 0
4000578720 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14033-1-907892424-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 08:13 | 2020-11-18 08:41 | 0.46806 | 4 | 168 | 0 | 0 | 1.8722 | 78.6333 | 0 | 0
4000578734 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2185-2-800110823-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 09:25 | 2020-11-18 09:51 | 0.43389 | 0 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 1414.4778 | 0 | 0
4000578737 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7181-TR1_P1_I-901059686-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 09:38 | 2020-11-18 11:16 | 1.6442 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 605.0533 | 0 | 0
4000578747 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13741-TR1_P1_G-800211171-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 09:36 | 2020-11-18 11:05 | 1.4753 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 643.2211 | 0 | 0
4000578789 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13800-10-800078210-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 09:09 | 2020-11-18 09:29 | 0.33806 | 5 | 159 | 0 | 0 | 1.6903 | 53.7508 | 0 | 0
4000578794 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14033-1-907892425-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 08:13 | 2020-11-18 09:28 | 1.2381 | 4 | 168 | 0 | 0 | 4.9522 | 207.9933 | 0 | 0
4000578802 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15635-TR1_P1_E-908268538-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 10:07 | 2020-11-18 11:07 | 0.99944 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 94.9472 | 0 | 0
4000578816 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8420-TR1_P1_D-805424534-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-18 09:39 | 2020-11-18 11:29 | 1.8317 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 122.7217 | 0 | 0
4000578819 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | SFR735-TR1__E-821610088-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 13:23 | 2020-11-18 13:31 | 0.14361 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.3031 | 0 | 0
4000578819 | 2 | İSTANBUL | KADIKÖY | SFR735-TR1__F-824854457-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 13:31 | 2020-11-18 13:32 | 0.016944 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.37278 | 0 | 0
4000578819 | 3 | İSTANBUL | KADIKÖY | SFR638-TR1__C-821609760-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 13:32 | 2020-11-18 13:34 | 0.021389 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0
4000578819 | 4 | İSTANBUL | KADIKÖY | SFR638-TR1__D-821609759-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 13:34 | 2020-11-18 13:35 | 0.024722 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.56861 | 0 | 0
4000578870 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7846-TR1_P1_C-824754625-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 14:40 | 2020-11-19 15:00 | 0.33333 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
4000578890 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6155-TR1_P1_E-906832239-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 11:50 | 2020-11-18 12:16 | 0.42278 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 85.8239 | 0 | 0
4000578892 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9909-TR1_P1_A-805564895-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 11:20 | 2020-11-18 12:54 | 1.5731 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2922 | 0 | 0
4000578905 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5217-TR1_P1_I-805592502-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 16:33 | 2020-11-18 17:09 | 0.60694 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 98.325 | 0 | 0
4000578930 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7928-TR1_P1_E-902017342-Çıkış | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 13:10 | 2020-11-18 15:55 | 2.7378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7378 | 0 | 0
4000578940 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16039-TR1_P1_K-907078247-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 16:21 | 2020-11-18 17:07 | 0.77111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77111 | 0 | 0
4000578966 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2135-4-800079848-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 13:30 | 2020-11-18 14:36 | 1.1017 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 230.2483 | 0 | 0
4000578980 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3160-TR1_P1_C-901097489-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 14:03 | 2020-11-18 14:10 | 0.11306 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 13.6797 | 0 | 0
4000579015 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | TUM557-3-825397280-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 14:30 | 2020-11-19 15:33 | 1.0436 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 812.9731 | 0 | 0
4000579018 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2598-TR1_P1_E-903867008-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-18 15:22 | 2020-11-18 16:26 | 1.0686 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 243.6433 | 0 | 0
4000579030 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8856-TR1_P1_J-805393519-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 14:36 | 2020-11-18 14:42 | 0.10028 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 28.1781 | 0 | 0
4000579033 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4392-TR1_P1_B-804030233-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 13:47 | 2020-11-18 16:39 | 2.8661 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 467.1761 | 0 | 0
4000579038 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4540-7-800109501-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 17:55 | 2020-11-18 18:26 | 0.53056 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 120.4361 | 0 | 0
4000579041 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4297-TR1_P1_F-907360528-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 14:14 | 2020-11-18 16:59 | 2.7561 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 1493.8122 | 0 | 0
4000579055 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | BCL75-22-808000343-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 14:51 | 2020-11-18 14:53 | 0.02 | 16 | 18390 | 0 | 0 | 0.32 | 367.8 | 0 | 0
4000579205 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | BCL75-23-808000342-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 15:03 | 2020-11-18 15:04 | 0.0175 | 2 | 501 | 0 | 0 | 0.035 | 8.7675 | 0 | 0
4000579210 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4033-1-800073662-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 09:14 | 2020-11-21 13:12 | 3.9717 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 567.9483 | 0 | 0
4000579211 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16039-TR1_P1_C-805525353-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-21 08:58 | 2020-11-21 18:10 | 9.2031 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 2696.4953 | 0 | 0
4000579212 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5241-TR1_P1_C-901233136-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-21 12:03 | 2020-11-21 18:02 | 5.9717 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1361.54 | 0 | 0
4000579213 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5241-TR1_P1_D-901233128-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-21 13:00 | 2020-11-21 16:00 | 3 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0
4000579215 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7255-TR1_P1_F-901053046-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 09:33 | 2020-11-19 09:57 | 0.41139 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 35.7908 | 0 | 0
4000579225 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4108-TR1_P1_F-900517212-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 17:04 | 2020-11-18 19:23 | 2.3219 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 148.6044 | 0 | 0
4000579235 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12635-801767811-801767811-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 15:59 | 2020-11-18 16:19 | 0.33139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33139 | 0 | 0
4000579247 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4748-3-907609565-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 15:40 | 2020-11-18 15:45 | 0.091111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 0 | 0
4000579252 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14195-TR1_P1_A-804049036-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 15:14 | 2020-11-18 21:38 | 6.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3886 | 0 | 0
4000579281 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4778-1-800077268-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 16:19 | 2020-11-18 17:29 | 1.1814 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 953.3808 | 0 | 0
4000579300 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15230-3-800071902-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 16:16 | 2020-11-18 16:38 | 0.37583 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0
4000579324 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12300-TR1_P1_F-907998203-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 17:52 | 2020-11-18 18:09 | 0.28583 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 48.8775 | 0 | 0
4000579327 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4533-2-800107347-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 16:38 | 2020-11-18 19:10 | 2.5425 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1332.27 | 0 | 0
4000579340 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13822-TR1_P1_E-800197331-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 17:32 | 2020-11-19 18:21 | 0.80722 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 253.4678 | 0 | 0
4000579348 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4406-4-800076288-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 18:41 | 2020-11-18 19:08 | 0.45278 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 306.9833 | 0 | 0
4000579349 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4804-TR1_P1_E-900523782-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 17:32 | 2020-11-18 20:10 | 2.6339 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 971.905 | 0 | 0
4000579355 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2791-TR1_P1_E-800200381-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 17:55 | 2020-11-18 19:43 | 1.8008 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 127.8592 | 0 | 0
4000579391 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12300-1-800073953-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 21:24 | 2020-11-18 21:59 | 0.58528 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 186.1183 | 0 | 0
4000579408 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B7918-TR1_P1_L-804060934-Çıkış | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-18 19:24 | 2020-11-18 19:35 | 0.18194 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 38.0264 | 0 | 0
4000579515 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13169-TR1_P1_A-800213799-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 00:27 | 2020-11-19 04:53 | 4.4389 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 2361.4889 | 0 | 0
4000579547 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7754-2-902011532-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 02:01 | 2020-11-19 02:12 | 0.18917 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 220.7575 | 0 | 0
4000579554 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13510-2-904110293-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 03:32 | 2020-11-19 03:40 | 0.13111 | 2 | 412 | 0 | 0 | 0.26222 | 54.0178 | 0 | 0
4000579555 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13572-1-800078203-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 00:22 | 2020-11-19 03:56 | 3.5592 | 0 | 2586 | 0 | 0 | 0 | 9204.005 | 0 | 0
4000579567 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12247-5-824706345-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 02:09 | 2020-11-19 02:14 | 0.081667 | 4 | 2734 | 0 | 0 | 0.32667 | 223.2767 | 0 | 0
4000579574 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12489-2-800080434-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 02:56 | 2020-11-19 02:58 | 0.035556 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 4.4089 | 0 | 0
4000579582 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | TSA4BJ-1-821572374-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 02:13 | 2020-11-19 02:36 | 0.37944 | 1 | 3178 | 0 | 0 | 0.37944 | 1205.8744 | 0 | 0
4000579583 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4821-2-900518971-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 02:45 | 2020-11-19 02:54 | 0.15472 | 9 | 4720 | 0 | 0 | 1.3925 | 730.2889 | 0 | 0
4000579584 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B4990-15-817247450-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 03:01 | 2020-11-19 03:04 | 0.045556 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 0
4000579585 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B4990-11-808176275-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 03:03 | 2020-11-19 03:08 | 0.076944 | 2 | 2153 | 0 | 0 | 0.15389 | 165.6614 | 0 | 0
4000579586 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4426-3-800076555-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 03:16 | 2020-11-19 03:18 | 0.038333 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 12.8033 | 0 | 0
4000579587 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7757-TR1__L-821572565-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 02:18 | 2020-11-19 02:38 | 0.33861 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 25.7344 | 0 | 0
4000579589 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3588-6-821561676-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 02:00 | 2020-11-19 02:58 | 0.96583 | 4 | 1217 | 0 | 0 | 3.8633 | 1175.4192 | 0 | 0
4000579591 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | BFE96-7-820453751-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 02:26 | 2020-11-19 02:34 | 0.13583 | 17 | 7483 | 0 | 0 | 2.3092 | 1016.4408 | 0 | 0
4000579608 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5250-3-803071432-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 03:02 | 2020-11-19 03:19 | 0.27667 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 236.55 | 0 | 0
4000579616 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6529-6-808193226-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 03:49 | 2020-11-19 04:18 | 0.47861 | 2 | 3803 | 0 | 0 | 0.95722 | 1820.1581 | 0 | 0
4000579619 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6073-3-800097877-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 03:20 | 2020-11-19 03:31 | 0.17778 | 0 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 258.3111 | 0 | 0
4000579652 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12636-1-800101313-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 03:58 | 2020-11-19 04:10 | 0.20389 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 360.8833 | 0 | 0
4000579661 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5014-TR1__A-825103214-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-19 10:17 | 2020-11-19 13:37 | 3.3375 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 540.675 | 0 | 0
4000579672 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6164-TR1_P1_L-800156700-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 10:27 | 2020-11-19 12:04 | 1.6103 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80.5139 | 0 | 0
4000579689 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8008-TR1_P1_H-805416808-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 10:26 | 2020-11-19 11:17 | 0.85028 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.9094 | 0 | 0
4000579714 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1220-11-824848248-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 09:33 | 2020-11-19 09:57 | 0.39389 | 1 | 4249 | 0 | 0 | 0.39389 | 1673.6339 | 0 | 0
4000579735 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15018-3-800071104-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 09:40 | 2020-11-19 09:48 | 0.12778 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 39.7389 | 0 | 0
4000579736 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16215-TR1_P1_H-805672755-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 08:53 | 2020-11-19 11:19 | 2.4361 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 241.175 | 0 | 0
4000579754 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13931-8-808177930-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 09:35 | 2020-11-19 09:43 | 0.13333 | 0 | 6578 | 0 | 0 | 0 | 877.0667 | 0 | 0
4000579764 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16656-TR1_P1_D-907504405-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 11:32 | 2020-11-19 11:32 | 0.0066667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
4000579782 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13840-_P1_I-800214332-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 10:17 | 2020-11-20 10:27 | 0.16278 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0
4000579820 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-3-817261576-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 11:13 | 2020-11-19 11:22 | 0.14306 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0.42917 | 8.7264 | 0 | 0
4000579823 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3325-TR1_P1_J-908281595-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 14:30 | 2020-11-19 15:10 | 0.66167 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 102.5583 | 0 | 0
4000579829 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14233-TR1_P1_B-903874865-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 13:36 | 2020-11-19 14:39 | 1.0456 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.3667 | 0 | 0
4000579830 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | TER48M-TR1_P1_H-825300087-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 10:37 | 2020-11-19 17:00 | 6.3956 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 466.8756 | 0 | 0
4000579841 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15264-TR1_P1_C-908138141-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-19 10:57 | 2020-11-19 14:48 | 3.8417 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 338.0667 | 0 | 0
4000579846 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7647-TR1_P1_H-901048280-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 12:35 | 2020-11-20 13:21 | 0.77167 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 157.42 | 0 | 0
4000579861 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7200-TR1_P1_L-805308963-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 10:58 | 2020-11-20 11:33 | 0.59306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.3375 | 0 | 0
4000579864 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9203-TR1_P1_C-800140757-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 12:32 | 2020-11-20 13:04 | 0.52917 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 69.3208 | 0 | 0
4000579885 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14017--808184785-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 11:44 | 2020-11-19 12:30 | 0.76639 | 6 | 2996 | 0 | 0 | 4.5983 | 2296.1011 | 0 | 0
4000579946 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | TSI1MP-801595710-801595710-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 12:26 | 2020-11-19 17:06 | 4.6656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6656 | 0 | 0
4000579955 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BCL63-18-808012640-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 14:23 | 2020-11-19 15:04 | 0.68056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68056 | 0 | 0
4000579963 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7681-TR1_P1_C-901054781-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 13:41 | 2020-11-19 13:54 | 0.21583 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11.2233 | 0 | 0
4000579973 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4331-_P1_I-805470585-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 13:16 | 2020-11-19 14:29 | 1.2122 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 121.2222 | 0 | 0
4000579975 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14212-3-800071114-Fider | -Yangın Kaynaklı Hasar - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-19 15:21 | 2020-11-19 15:52 | 0.51611 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 88.255 | 0 | 0
4000579999 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10523-TR1_P1_M-803119327-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 10:42 | 2020-11-20 11:40 | 0.975 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
4000580015 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7318-TR1_P1_B-901035222-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 15:14 | 2020-11-19 15:49 | 0.57806 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 151.4506 | 0 | 0
4000580021 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4331-_P1_I-805470585-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 14:30 | 2020-11-19 20:48 | 6.2986 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 629.8611 | 0 | 0
4000580024 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4394-1-800076068-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 14:33 | 2020-11-19 15:53 | 1.3306 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 2488.1389 | 0 | 0
4000580034 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7911-TR1_P1_B-800204560-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 17:02 | 2020-11-19 17:46 | 0.73611 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 145.75 | 0 | 0
4000580035 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-1-900303135-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 14:50 | 2020-11-19 16:13 | 1.3822 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 99.52 | 0 | 0
4000580050 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9359-TR1_P1_C-800135674-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 19:10 | 2020-11-19 19:30 | 0.33333 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
4000580071 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15230-TR1_P1_L-908343867-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 15:36 | 2020-11-19 16:13 | 0.61639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8492 | 0 | 0
4000580087 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4325-TR1_P1_A-821571312-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 15:08 | 2020-11-19 16:23 | 1.2606 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 61.7672 | 0 | 0
4000580094 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5426-TR1_P1_A-908374520-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-19 15:33 | 2020-11-19 18:25 | 2.8764 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 394.0653 | 0 | 0
4000580105 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2547-TR1_P1_E-907523795-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 17:38 | 2020-11-19 20:30 | 2.8653 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 805.1431 | 0 | 0
4000580112 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4394-TR1__H-824856337-Çıkış | -Yangın Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-19 18:46 | 2020-11-19 23:42 | 4.9456 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.51 | 0 | 0
4000580122 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4127-1-825184613-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 15:17 | 2020-11-19 17:12 | 1.9072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9072 | 0 | 0
4000580138 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15199-1-800071975-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 16:36 | 2020-11-19 17:06 | 0.49139 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 282.0572 | 0 | 0
4000580151 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7637-TR1_P1_G-907366700-Çıkış | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 16:41 | 2020-11-19 17:09 | 0.46944 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 153.0389 | 0 | 0
4000580153 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7672-TR1_P1_I-901060845-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 10:17 | 2020-11-20 11:23 | 1.0983 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 188.9133 | 0 | 0
4000580164 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4139-904214916-904214916-Kofra | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-19 16:49 | 2020-11-19 17:31 | 0.70583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0
4000580183 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10641-TR1_P1_H-804022714-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 12:28 | 2020-11-26 12:41 | 0.21611 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 52.0828 | 0 | 0
4000580186 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7389-4-907383858-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-22 09:15 | 2020-11-22 15:30 | 6.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0
4000580187 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8426-3-820762302-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-22 09:15 | 2020-11-22 15:07 | 5.8678 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 205.3722 | 0 | 0
4000580202 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4212-TR1_P1_I-805474752-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 17:25 | 2020-11-19 19:20 | 1.9186 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 462.3853 | 0 | 0
4000580216 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4139-1-800074224-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 17:54 | 2020-11-19 20:17 | 2.3811 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 2633.5089 | 0 | 0
4000580234 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12300-TR1_P2_A-907998198-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 18:56 | 2020-11-19 20:28 | 1.5208 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.6875 | 0 | 0
4000580244 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4730-TR1_P1_D-906969267-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-19 18:47 | 2020-11-19 20:40 | 1.8747 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 1467.9075 | 0 | 0
4000580398 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7774-TR1_P1_H-902009548-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 00:25 | 2020-11-20 00:52 | 0.44889 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 66.8844 | 0 | 0
4000580417 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13533-10-820938663-Fider | -Yangın Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 03:24 | 2020-11-20 03:32 | 0.12 | 0 | 4473 | 0 | 0 | 0 | 536.76 | 0 | 0
4000580419 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3262-3-800080272-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 02:18 | 2020-11-20 02:45 | 0.45333 | 0 | 7120 | 0 | 0 | 0 | 3227.7333 | 0 | 0
4000580420 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3280-4-800097924-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 02:19 | 2020-11-20 02:39 | 0.32833 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 337.5267 | 0 | 0
4000580422 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3590-12-900633846-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 01:32 | 2020-11-20 03:07 | 1.5772 | 10 | 35508 | 0 | 0 | 15.7722 | 56004.0067 | 0 | 0
4000580434 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7760-7-803055498-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 02:06 | 2020-11-20 02:12 | 0.1 | 1 | 15373 | 0 | 0 | 0.1 | 1537.3 | 0 | 0
4000580435 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7990-2-901035900-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 02:25 | 2020-11-20 02:31 | 0.1025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 | 0
4000580443 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6247-1-901211911-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 03:04 | 2020-11-20 03:24 | 0.33083 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 120.0925 | 0 | 0
4000580444 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6136-1-817259114-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 03:52 | 2020-11-20 04:03 | 0.19444 | 0 | 8168 | 0 | 0 | 0 | 1588.2222 | 0 | 0
4000580445 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8425-3-820761970-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 03:45 | 2020-11-20 03:56 | 0.18222 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 40.2711 | 0 | 0
4000580457 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B5070-14-811210283-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 03:02 | 2020-11-20 03:13 | 0.16889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16889 | 0 | 0 | 0
4000580460 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B5070-18-811210300-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 03:03 | 2020-11-20 03:12 | 0.15917 | 0 | 2847 | 0 | 0 | 0 | 453.1475 | 0 | 0
4000580465 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B5070-49-811211678-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 03:05 | 2020-11-20 03:11 | 0.095556 | 1 | 6295 | 0 | 0 | 0.095556 | 601.5222 | 0 | 0
4000580467 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B5070-57-811202507-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 03:06 | 2020-11-20 03:12 | 0.099722 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 132.2317 | 0 | 0
4000580468 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B5070-58-811211895-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 03:06 | 2020-11-20 03:12 | 0.098889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.98889 | 0 | 0
4000580487 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1250-2-900321440-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 07:22 | 2020-11-20 07:30 | 0.14528 | 15 | 5841 | 0 | 0 | 2.1792 | 848.5675 | 0 | 0
4000580492 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1250-2-900321440-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 07:30 | 2020-11-20 09:29 | 1.9792 | 15 | 5841 | 0 | 0 | 29.6875 | 11560.3125 | 0 | 0
4000580502 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2019-TR1_P1_B-901713337-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 09:36 | 2020-11-20 15:28 | 5.8678 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1437.6056 | 0 | 0
4000580505 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | -824749197-824749197-Kofra | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 08:09 | 2020-11-20 10:06 | 1.9533 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.16 | 0 | 0
4000580509 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2842-4-800078317-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-23 15:01 | 2020-11-23 16:58 | 1.9453 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 1353.9133 | 0 | 0
4000580524 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4377-TR1_P1_D-900523080-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 08:38 | 2020-11-20 12:14 | 3.5969 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1136.6344 | 0 | 0
4000580735 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15013-TR1_P1_C-807927019-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 10:16 | 2020-11-20 10:39 | 0.39667 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 35.3033 | 0 | 0
4000580741 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | SCG745-TR1__ANA SIGORTA-811167979-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 10:16 | 2020-11-20 11:10 | 0.91056 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 61.9178 | 0 | 0
4000580768 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | SCL179-904324038-904324038-Kofra | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 10:06 | 2020-11-20 12:22 | 2.2619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5239 | 0 | 0
4000580786 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16692-TR1_P1_C-901226469-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 10:26 | 2020-11-20 12:29 | 2.0439 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 157.3794 | 0 | 0
4000580795 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5801-TR1_P1_E-901234658-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 13:17 | 2020-11-20 14:14 | 0.96056 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 157.5311 | 0 | 0
4000580800 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12105-TR1_P1_G-907810234-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 11:40 | 2020-11-20 12:50 | 1.1703 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6811 | 0 | 0
4000580810 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7181-TR1_P1_H-901059687-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 16:04 | 2020-11-20 16:36 | 0.53556 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 50.3422 | 0 | 0
4000580848 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | BCL62-35-807989327-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 11:14 | 2020-11-20 11:32 | 0.29667 | 38 | 4642 | 0 | 0 | 11.2733 | 1377.1267 | 0 | 0
4000580854 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7998-TR1_P1_A-907612257-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 12:18 | 2020-11-20 12:25 | 0.11667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
4000580877 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4183-3-800076435-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 11:14 | 2020-11-20 12:53 | 1.6433 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 1723.8567 | 0 | 0
4000580908 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4753-TR1_P1_J-805499740-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 13:16 | 2020-11-20 13:22 | 0.090556 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 20.375 | 0 | 0
4000580911 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7188-TR1_P1_D-805395976-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 12:36 | 2020-11-20 12:43 | 0.11611 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 93.7017 | 0 | 0
4000580912 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13787-TR1_P1_K-800177878-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 10:02 | 2020-11-21 10:09 | 0.12583 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 36.8692 | 0 | 0
4000580928 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12200-TR1_P1_F-903878478-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 12:57 | 2020-11-20 14:36 | 1.6572 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.2294 | 0 | 0
4000580934 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15463-TR1_P1_T-908408139-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-20 13:46 | 2020-11-20 15:04 | 1.3108 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 123.2183 | 0 | 0
4000580945 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16596-TR1_P1_E-907960621-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 13:33 | 2020-11-20 14:55 | 1.3767 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44.0533 | 0 | 0
4000580969 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6202-1-800071637-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 13:49 | 2020-11-20 14:07 | 0.29861 | 0 | 8168 | 0 | 0 | 0 | 2439.0556 | 0 | 0
4000580973 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7318-TR1_P1_A-901035235-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 15:24 | 2020-11-20 15:32 | 0.13 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0
4000580982 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6202-2-800099468-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 13:57 | 2020-11-20 14:59 | 1.0322 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 333.4078 | 0 | 0
4000580991 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6202-4-800099466-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 14:05 | 2020-11-20 15:18 | 1.2075 | 0 | 8168 | 0 | 0 | 0 | 9862.86 | 0 | 0
4000580995 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5014-824855320-824855320-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 15:02 | 2020-11-20 16:24 | 1.3692 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.7058 | 0 | 0
4000580997 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9975-TR1_P1_B-805564671-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 14:00 | 2020-11-21 15:54 | 1.9011 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6044 | 0 | 0
4000581000 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | SDP278-TR1__ANA ŞALTER-814381681-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 14:18 | 2020-11-20 16:07 | 1.8181 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 692.6792 | 0 | 0
4000581001 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4193-2-800103349-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 14:11 | 2020-11-20 17:56 | 3.7483 | 0 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 11634.8267 | 0 | 0
4000581004 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3030-TR1_P1_J-805746087-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 15:28 | 2020-11-20 16:43 | 1.2497 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 378.6658 | 0 | 0
4000581014 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15844-1-907967428-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 14:58 | 2020-11-20 15:21 | 0.38667 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 157.3733 | 0 | 0
4000581015 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15911-1-800072483-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 15:52 | 2020-11-20 16:15 | 0.39028 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 74.9333 | 0 | 0
4000581016 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15201-TR1_P2_N-908261026-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 12:24 | 2020-11-23 13:44 | 1.34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.56 | 0 | 0
4000581039 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6202-1-800071637-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 14:58 | 2020-11-20 15:07 | 0.14972 | 0 | 8491 | 0 | 0 | 0 | 1271.2914 | 0 | 0
4000581047 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13217-3-800074619-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 21:10 | 2020-11-20 21:32 | 0.36028 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 82.8639 | 0 | 0
4000581052 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2883-TR1_P1_I-805440346-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 17:27 | 2020-11-20 17:59 | 0.52556 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 269.61 | 0 | 0
4000581064 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4144-_P1_D-805436951-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 17:32 | 2020-11-20 18:03 | 0.51 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 114.75 | 0 | 0
4000581080 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12416--907996331-Fider | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 14:46 | 2020-11-25 17:49 | 3.0564 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 275.075 | 0 | 0
4000581081 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12434-3-907996571-Fider | Bakim Ihtiyaci - Dağıtım Trafosu Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-27 15:09 | 2020-11-27 18:38 | 3.4906 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 719.0544 | 0 | 0
4000581084 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12694-3-907986316-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 10:55 | 2020-11-28 14:57 | 4.0344 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 4873.6089 | 0 | 0
4000581099 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16128-TR1_P1_K-805673560-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 16:18 | 2020-11-20 16:36 | 0.28694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28694 | 0 | 0
4000581110 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7399-TR1_P1_D-901035073-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 16:45 | 2020-11-20 17:01 | 0.26028 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 48.9322 | 0 | 0
4000581134 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T16044--808137044-Fider | Bakim Ihtiyaci - Dağıtım Trafosu Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-26 11:30 | 2020-11-26 12:54 | 1.4028 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 179.5556 | 0 | 0
4000581148 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14575-TR1_P1_G-908356241-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 16:24 | 2020-11-20 17:44 | 1.3358 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.0375 | 0 | 0
4000581151 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3562-3-901081899-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 17:06 | 2020-11-20 18:13 | 1.1189 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 307.6944 | 0 | 0
4000581155 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14752-TR1_P2_C-908358527-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 16:27 | 2020-11-20 17:48 | 1.3633 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 107.7033 | 0 | 0
4000581159 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15986-1-800070791-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 16:53 | 2020-11-20 17:18 | 0.4225 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 203.2225 | 0 | 0
4000581162 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9909-3-800071848-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-23 13:02 | 2020-11-23 16:04 | 3.0319 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 482.0792 | 0 | 0
4000581163 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7574-TR1_P1_G-907383070-Çıkış | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-23 09:19 | 2020-11-23 11:28 | 2.1581 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 658.2069 | 0 | 0
4000581164 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B7659-4-800079479-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-23 09:47 | 2020-11-23 15:30 | 5.7233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.17 | 0 | 0 | 0
4000581165 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16054-TR1_P1_C-805529412-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-23 09:12 | 2020-11-23 18:52 | 9.6731 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2708.4556 | 0 | 0
4000581166 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6663-3-800072645-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-23 09:31 | 2020-11-23 17:29 | 7.9636 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 2213.8839 | 0 | 0
4000581168 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4178-TR1_P1_G-904409795-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 10:34 | 2020-11-23 14:14 | 3.6725 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 187.2975 | 0 | 0
4000581168 | 2 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4192-TR1_P1_F-900520273-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-23 14:14 | 2020-11-23 14:23 | 0.15 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
4000581169 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4192-TR1_P1_I-900520275-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-23 09:28 | 2020-11-23 14:18 | 4.8256 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 661.1011 | 0 | 0
4000581170 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5502-TR1_P1_B-908372189-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-23 10:00 | 2020-11-23 16:30 | 6.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0
4000581172 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5525-TR1_P1_N-901232359-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-23 11:00 | 2020-11-23 14:00 | 2.9983 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 389.7833 | 0 | 0
4000581173 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16628--800113662-Fider | Bakim Ihtiyaci - Dağıtım Trafosu Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-26 13:30 | 2020-11-26 15:07 | 1.6169 | 1 | 504 | 0 | 0 | 1.6169 | 814.94 | 0 | 0
4000581174 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5870-1-908414495-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-24 08:59 | 2020-11-24 18:00 | 9.0167 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 5869.85 | 0 | 0
4000581175 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9978-3-901207472-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-24 13:15 | 2020-11-24 17:40 | 4.4167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 172.25 | 0 | 0
4000581176 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7666-TR1_P1_D-901045471-Çıkış | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-24 09:00 | 2020-11-24 12:41 | 3.6808 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1442.8867 | 0 | 0
4000581177 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7153-5-800070660-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-24 08:41 | 2020-11-24 16:30 | 7.8222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8222 | 0 | 0
4000581178 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | TVA02M-3-811116987-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-24 09:25 | 2020-11-24 15:22 | 5.9508 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 2701.6783 | 0 | 0
4000581180 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5707-TR1_P1_C-901232899-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-24 10:00 | 2020-11-24 16:30 | 6.5039 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 2399.935 | 0 | 0
4000581181 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12662-TR1_P1_K-907989343-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-24 11:31 | 2020-11-24 14:41 | 3.1703 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 589.6717 | 0 | 0
4000581182 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TPE46K-3-824711016-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 10:14 | 2020-11-24 13:37 | 3.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0
4000581183 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12826-4-800078934-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-25 10:40 | 2020-11-25 11:57 | 1.2775 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 845.705 | 0 | 0
4000581184 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7690-1-800079400-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-25 09:08 | 2020-11-25 15:30 | 6.3667 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 5653.6 | 0 | 0
4000581185 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6156-3-804016825-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-25 09:25 | 2020-11-25 16:58 | 7.5411 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 882.31 | 0 | 0
4000581186 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9044-3-800070693-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-25 09:13 | 2020-11-25 13:47 | 4.5744 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1674.2467 | 0 | 0
4000581187 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4665-TR1_P1_C-825262656-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 11:11 | 2.1806 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 305.2778 | 0 | 0
4000581188 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4494-TR1_P1_A-901008721-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 12:53 | 3.8872 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 540.3239 | 0 | 0
4000581189 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4261-TR1_P1_D-800181237-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 15:58 | 6.9711 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.8267 | 0 | 0
4000581190 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4494-TR1_P1_B-901008722-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 17:44 | 8.7328 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 4113.1383 | 0 | 0
4000581191 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5502-TR1_P1_H-908372195-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-25 10:58 | 2020-11-25 14:00 | 3.0328 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 336.6383 | 0 | 0
4000581192 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5707-TR1_P1_F-901232896-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-25 10:05 | 2020-11-25 16:30 | 6.415 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 917.345 | 0 | 0
4000581193 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3157-TR1_P1_H-901061417-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-25 10:47 | 2020-11-25 16:11 | 5.4022 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 2771.34 | 0 | 0
4000581194 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3781-TR1_P1_H-901094561-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-25 10:48 | 2020-11-25 16:16 | 5.4586 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 600.4472 | 0 | 0
4000581195 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3157-TR1_P1_I-901061416-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-25 10:10 | 2020-11-25 16:20 | 6.1681 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 2411.7097 | 0 | 0
4000581196 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2654-TR1_P1_G-805383968-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-25 09:50 | 2020-11-25 15:28 | 5.6336 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1808.3892 | 0 | 0
4000581197 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9562-TR1_P1_I-805554187-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-25 13:00 | 2020-11-25 17:00 | 4 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0
4000581198 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9564-TR1_P1_P-820648352-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 15:20 | 6.3333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0
4000581207 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3562-3-901081898-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 17:01 | 2020-11-20 18:14 | 1.2128 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 333.5139 | 0 | 0
4000581220 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B7084-6-808185175-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 17:04 | 2020-11-20 17:31 | 0.44278 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 27.895 | 0 | 0
4000581240 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4362-TR1_P1_H-804037574-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-20 17:48 | 2020-11-20 19:07 | 1.3153 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 114.4292 | 0 | 0
4000581242 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7167-TR1_P1_A-805513861-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 09:37 | 2020-11-21 10:17 | 0.65583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65583 | 0 | 0
4000581258 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1220-11-824848248-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 18:20 | 2020-11-20 19:26 | 1.1003 | 1 | 3561 | 0 | 0 | 1.1003 | 3918.0892 | 0 | 0
4000581273 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4139-801643848-801643848-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 18:51 | 2020-11-20 19:16 | 0.41611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6644 | 0 | 0
4000581287 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10773-1-820825234-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 19:08 | 2020-11-20 21:02 | 1.8994 | 0 | 2839 | 0 | 0 | 0 | 5392.5228 | 0 | 0
4000581342 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4139-801833651-801833651-Kofra | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-20 20:50 | 2020-11-20 21:55 | 1.0767 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0
4000581353 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4631-TR1_P1_A-900518047-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 21:07 | 2020-11-20 23:40 | 2.5483 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 112.1267 | 0 | 0
4000581384 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-28-803074376-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 02:37 | 2020-11-21 02:47 | 0.16806 | 2 | 4203 | 0 | 0 | 0.33611 | 706.3375 | 0 | 0
4000581386 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7363-1-800111559-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 | 2020-11-21 00:10 | 0.16667 | 0 | 5669 | 0 | 0 | 0 | 944.8333 | 0 | 0
4000581389 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7156-3-800070696-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 02:04 | 2020-11-21 02:10 | 0.1 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 0 | 0
4000581391 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13741-TR1_P1_J-800211168-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-20 23:29 | 2020-11-21 00:42 | 1.2125 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 495.9125 | 0 | 0
4000581417 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4047-3-800074199-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 01:41 | 2020-11-21 02:21 | 0.66944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66944 | 0 | 0
4000581418 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B4487-2-906719204-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 02:46 | 2020-11-21 03:02 | 0.27056 | 7 | 879 | 0 | 0 | 1.8939 | 237.8183 | 0 | 0
4000581420 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6070-12-821058062-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 03:00 | 2020-11-21 03:15 | 0.24861 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 162.8403 | 0 | 0
4000581423 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8315-1-901004130-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 04:15 | 2020-11-21 04:33 | 0.3 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 267.3 | 0 | 0
4000581424 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8428-3-820762484-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 03:26 | 2020-11-21 03:36 | 0.16389 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 133.5694 | 0 | 0
4000581425 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8405-1-901200153-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 03:47 | 2020-11-21 04:03 | 0.27194 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 136.7881 | 0 | 0
4000581429 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13893-2-800105785-Fider | -Yangın Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 03:38 | 2020-11-21 03:43 | 0.091944 | 2 | 1351 | 0 | 0 | 0.18389 | 124.2169 | 0 | 0
4000581430 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13656-1-907705565-Fider | -Yangın Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 03:10 | 2020-11-21 03:22 | 0.19306 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.8611 | 0 | 0
4000581446 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T4577-1-800107568-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 04:17 | 2020-11-21 06:37 | 2.3389 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 1160.0889 | 0 | 0
4000581462 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4177-801642814-801642814-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 08:07 | 2020-11-21 09:12 | 1.0825 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.495 | 0 | 0
4000581470 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7407-TR1_P1_E-805313186-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-21 08:50 | 2020-11-21 09:23 | 0.54861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7431 | 0 | 0
4000581471 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2835-TR1_P1_B-800170391-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 09:08 | 2020-11-21 10:02 | 0.90806 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 247.8992 | 0 | 0
4000581486 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4127-1-825184613-Fider | Asiri Yuk - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 08:47 | 2020-11-21 09:38 | 0.85889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85889 | 0 | 0
4000581504 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4677-TR1_P1_G-805433153-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 09:50 | 2020-11-21 11:18 | 1.4711 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 189.7733 | 0 | 0
4000581520 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7586-TR1_P1_R-805452892-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 10:20 | 2020-11-21 10:45 | 0.41694 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 106.3208 | 0 | 0
4000581576 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8319-TR1_P1_C-901003824-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 10:53 | 2020-11-21 16:10 | 5.2911 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 566.1489 | 0 | 0
4000581590 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10423-TR1_P1_B-804025078-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-21 11:37 | 2020-11-21 12:43 | 1.0839 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 191.8483 | 0 | 0
4000581662 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8849-TR1_P1_D-800209213-Çıkış | Elektrik Kaçağı - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 15:29 | 2020-11-21 16:51 | 1.37 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 97.27 | 0 | 0
4000581697 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T8971-TR1_P1_M-904003795-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-21 15:29 | 2020-11-21 18:03 | 2.5781 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 889.4292 | 0 | 0
4000581719 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14513-2-908008872-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 16:43 | 2020-11-21 17:09 | 0.42861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42861 | 0 | 0
4000581726 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7115-TR1_P1_H-902009074-Çıkış | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 16:31 | 2020-11-21 16:40 | 0.15528 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 41.7697 | 0 | 0
4000581749 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7843-TR1_P1_G-907383591-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 17:19 | 2020-11-21 18:32 | 1.2197 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.6367 | 0 | 0
4000581755 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | BCL57-8-808027665-Fider | -Yangın Kaynaklı Hasar - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 17:39 | 2020-11-21 20:52 | 3.2053 | 121 | 11259 | 0 | 0 | 387.8386 | 36088.2225 | 0 | 0
4000581762 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4540-4-800109503-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 17:39 | 2020-11-21 18:30 | 0.85556 | 3 | 875 | 0 | 0 | 2.5667 | 748.6111 | 0 | 0
4000581765 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6572-TR1_P1_H-902407431-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 17:47 | 2020-11-21 18:55 | 1.1286 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 126.4044 | 0 | 0
4000581767 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7774-TR1_P1_B-902009542-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 19:04 | 2020-11-21 19:22 | 0.30056 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 86.56 | 0 | 0
4000581820 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2799-_P1_I-901706949-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 20:01 | 2020-11-21 20:39 | 0.63667 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 406.1933 | 0 | 0
4000581845 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2027-TR1_P1_H-805309832-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 21:03 | 2020-11-22 06:25 | 9.3714 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 5285.4633 | 0 | 0
4000581847 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7402-TR1_P1_A-907617166-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-21 21:58 | 2020-11-21 22:08 | 0.16333 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 39.8533 | 0 | 0
4000581900 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16907-4-901219601-Fider | Agac ve Dis Etkenler - TEİAŞ Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 01:59 | 2020-11-22 02:01 | 0.029167 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.029167 | 0.058333 | 0 | 0
4000581901 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13893-2-800105785-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 02:54 | 2020-11-22 02:58 | 0.071389 | 2 | 731 | 0 | 0 | 0.14278 | 52.1853 | 0 | 0
4000581904 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13544-1-800109333-Fider | -Yangın Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 03:11 | 2020-11-22 03:29 | 0.30833 | 0 | 4286 | 0 | 0 | 0 | 1321.5167 | 0 | 0
4000581905 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-5-901223514-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 02:31 | 2020-11-22 02:36 | 0.081944 | 14 | 3019 | 0 | 0 | 1.1472 | 247.3903 | 0 | 0
4000581909 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13840-1-800113146-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 03:39 | 2020-11-22 05:01 | 1.3614 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 4792.0889 | 0 | 0
4000581932 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12721-TR1_P1_I-908330442-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 08:28 | 2020-11-22 08:32 | 0.066667 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 0 | 0
4000581933 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2799-_P1_I-901706949-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 09:06 | 2020-11-22 13:56 | 4.8358 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 3085.2617 | 0 | 0
4000581934 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6078-3-800070593-Fider | Asiri Yuk - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 07:04 | 2020-11-22 08:14 | 1.1733 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 1725.9733 | 0 | 0
4000581955 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4441-3-800076560-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 08:12 | 2020-11-22 09:18 | 1.1014 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 433.9472 | 0 | 0
4000581970 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6572-TR1_P1_H-902407431-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 10:42 | 2020-11-22 12:18 | 1.6 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 0
4000581973 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15716-1-800072347-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 09:51 | 2020-11-22 10:40 | 0.81472 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 206.9394 | 0 | 0
4000581974 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15021-3-800072338-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 11:12 | 2020-11-22 11:42 | 0.49583 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.4292 | 0 | 0
4000581977 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12721-TR1_P1_H-908330427-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 09:18 | 2020-11-22 16:01 | 6.7189 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1169.0867 | 0 | 0
4000581995 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4468-1-800106973-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 09:02 | 2020-11-22 14:48 | 5.77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 0 | 0
4000581998 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B7093-801633183-801633183-Kofra | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 10:24 | 2020-11-22 15:35 | 5.1833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 108.85 | 0 | 0
4000582007 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4032-TR1_P1_A-804023829-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 11:27 | 2020-11-22 11:54 | 0.45389 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 127.0889 | 0 | 0
4000582009 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10423-TR1_P1_B-804025078-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-22 11:32 | 2020-11-22 12:22 | 0.83333 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 0 | 0
4000582011 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6078-TR1_P1_E-805464637-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 09:25 | 2020-11-22 15:21 | 5.9264 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 811.9153 | 0 | 0
4000582014 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4415-801648113-801648113-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 09:09 | 2020-11-22 10:33 | 1.3867 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0933 | 0 | 0
4000582018 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15018-TR1_P1_A-908348632-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - AG Pano Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 16:28 | 2020-11-26 19:31 | 3.0478 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 103.6244 | 0 | 0
4000582019 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4441-1-800106882-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 09:57 | 2020-11-22 10:43 | 0.76639 | 0 | 3182 | 0 | 0 | 0 | 2438.6494 | 0 | 0
4000582024 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15018-3-800071104-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 10:01 | 2020-11-26 15:10 | 5.1469 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1595.5528 | 0 | 0
4000582029 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4302-TR1_P1_L-901015558-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 10:21 | 2020-11-22 12:20 | 1.9914 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 645.21 | 0 | 0
4000582040 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4441-3-800076560-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 11:07 | 2020-11-22 11:41 | 0.56972 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 224.4706 | 0 | 0
4000582074 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13687-4-800077871-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Muf Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 14:20 | 2020-11-22 14:51 | 0.5075 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 226.8525 | 0 | 0
4000582077 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7342-_P1_F-901045754-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 13:48 | 2020-11-22 14:59 | 1.1833 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 292.2833 | 0 | 0
4000582087 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4193-801827804-801827804-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 13:02 | 2020-11-22 14:09 | 1.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0 | 0
4000582091 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4004-11-814376009-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 12:49 | 2020-11-22 13:42 | 0.89167 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 0
4000582102 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4385-801675621-801675621-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 13:18 | 2020-11-22 18:53 | 5.5922 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3689 | 0 | 0
4000582120 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4415-801836110-801836110-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 11:20 | 2020-11-22 16:04 | 4.7322 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.0544 | 0 | 0
4000582134 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14292-8-901018166-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 14:44 | 2020-11-22 15:17 | 0.55167 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 224.5283 | 0 | 0
4000582135 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4855-5-800081986-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 14:44 | 2020-11-22 16:15 | 1.5181 | 28 | 2152 | 0 | 0 | 42.5056 | 3266.8556 | 0 | 0
4000582138 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7399-TR1_P1_C-901035074-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 18:58 | 2020-11-22 19:07 | 0.14694 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 72.7375 | 0 | 0
4000582145 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4236-2-800077537-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 14:46 | 2020-11-22 16:11 | 1.4222 | 19 | 850 | 0 | 0 | 27.0222 | 1208.8889 | 0 | 0
4000582161 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | BGY31-17-820872816-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 15:48 | 2020-11-22 16:17 | 0.47722 | 10 | 2573 | 0 | 0 | 4.7722 | 1227.8928 | 0 | 0
4000582174 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12845-1-820902359-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 15:49 | 2020-11-22 17:03 | 1.2439 | 10 | 2573 | 0 | 0 | 12.4389 | 3200.5261 | 0 | 0
4000582210 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12721-TR1_P1_I-908330442-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 17:14 | 2020-11-22 18:18 | 1.0619 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 300.5303 | 0 | 0
4000582226 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4256-801643193-801643193-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 17:37 | 2020-11-22 23:41 | 6.0522 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2089 | 0 | 0
4000582241 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16645-_P1_C-901220767-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 20:50 | 2020-11-22 21:16 | 0.43389 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 61.1783 | 0 | 0
4000582269 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12628-TR1_P1_J-907991249-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 19:41 | 2020-11-22 21:28 | 1.7803 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 405.9033 | 0 | 0
4000582279 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3507-TR1_P1_A-805768559-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 19:35 | 2020-11-22 21:07 | 1.5203 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 243.2444 | 0 | 0
4000582306 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6018-TR1_P1_B-804039467-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 20:27 | 2020-11-22 21:36 | 1.1425 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 273.0575 | 0 | 0
4000582308 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13888-TR1_P1_B-906835447-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 20:33 | 2020-11-22 23:53 | 3.3383 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1255.2133 | 0 | 0
4000582314 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | SDU340-TR1__ANA ŞALTER-824659440-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 08:53 | 2020-11-23 09:50 | 0.95667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6533 | 0 | 0
4000582322 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7230-TR1_P1_H-902011062-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 22:26 | 2020-11-22 22:39 | 0.21778 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12.1956 | 0 | 0
4000582327 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7116-TR1_P1_E-902008826-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 21:22 | 2020-11-22 22:02 | 0.66833 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 122.305 | 0 | 0
4000582358 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12225-801822501-801822501-Kofra | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 22:51 | 2020-11-23 03:48 | 4.9636 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.4542 | 0 | 0
4000582374 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7545-TR1_P1_I-805505579-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 00:18 | 2020-11-23 00:30 | 0.19861 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 41.5097 | 0 | 0
4000582375 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4023-1-800169208-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-22 23:23 | 2020-11-23 00:41 | 1.2931 | 0 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 2260.2611 | 0 | 0
4000582377 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7844-2-800079795-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 02:10 | 2020-11-23 02:15 | 0.083333 | 0 | 4212 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0
4000582378 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7760-7-803055500-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 03:09 | 2020-11-23 03:13 | 0.064167 | 1 | 15373 | 0 | 0 | 0.064167 | 986.4342 | 0 | 0
4000582379 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7450-9-800076021-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 02:58 | 2020-11-23 03:05 | 0.11667 | 3 | 9866 | 0 | 0 | 0.35 | 1151.0333 | 0 | 0
4000582381 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7254-2-902009903-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 02:29 | 2020-11-23 02:35 | 0.1 | 0 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 343.5 | 0 | 0
4000582382 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7753-3-904806151-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 02:25 | 2020-11-23 02:32 | 0.12222 | 0 | 2905 | 0 | 0 | 0 | 355.0556 | 0 | 0
4000582384 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7753-4-821163309-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 02:32 | 2020-11-23 02:39 | 0.11611 | 0 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 279.1311 | 0 | 0
4000582392 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7545-TR1_P1_I-805505579-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 00:31 | 2020-11-23 05:05 | 4.5742 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 956.0008 | 0 | 0
4000582395 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T12445-1-800104611-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 01:56 | 2020-11-23 01:59 | 0.050833 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0.1525 | 14.8942 | 0 | 0
4000582397 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4540-6-800078279-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 01:57 | 2020-11-23 02:15 | 0.29778 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 107.4978 | 0 | 0
4000582398 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4540-2-811090719-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 02:27 | 2020-11-23 02:31 | 0.055833 | 24 | 3494 | 0 | 0 | 1.34 | 195.0817 | 0 | 0
4000582399 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B4990-8-808176163-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 02:13 | 2020-11-23 02:27 | 0.23083 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 198.9783 | 0 | 0
4000582412 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6216-2-800099614-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 04:24 | 2020-11-23 04:34 | 0.17 | 0 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 439.11 | 0 | 0
4000582418 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4463-801680781-801680781-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 06:47 | 2020-11-23 08:32 | 1.7431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9722 | 0 | 0
4000582426 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | BFF36-TR1_P1_G-825253907-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 08:13 | 2020-11-23 08:30 | 0.28472 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 21.0694 | 0 | 0
4000582444 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3008-3-800074646-Fider | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 09:16 | 2020-11-23 20:44 | 11.4619 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 12103.8133 | 0 | 0
4000582445 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7545-TR1_P1_I-805505579-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 11:04 | 2020-11-23 11:45 | 0.67361 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 140.7847 | 0 | 0
4000582446 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7046-2-821535579-Fider | Bakim Ihtiyaci - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 10:34 | 2020-11-23 10:40 | 0.1 | 0 | 7992 | 0 | 0 | 0 | 799.2 | 0 | 0
4000582451 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14461-TR1_P1_C-907891635-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 12:39 | 2020-11-23 15:25 | 2.7619 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 157.4308 | 0 | 0
4000582453 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3549-TR1_P2_F-900636168-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 09:00 | 2020-11-23 11:50 | 2.8319 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 184.0764 | 0 | 0
4000582456 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14882-TR1_P1_J-908144740-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 09:50 | 2020-11-23 11:55 | 2.0867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1733 | 0 | 0
4000582469 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4183-_P1_F-900503064-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 09:48 | 2020-11-23 11:59 | 2.1883 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 393.9 | 0 | 0
4000582478 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3215-1-908062316-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 11:49 | 2020-11-23 11:49 | 0.013056 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 7.2458 | 0 | 0
4000582480 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3213-3-800102908-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 11:23 | 2020-11-23 11:29 | 0.088889 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
4000582492 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3222-3-908283752-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 09:36 | 2020-11-23 09:46 | 0.16528 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 42.6417 | 0 | 0
4000582493 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13558-3-800080808-Fider | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 09:07 | 2020-11-23 09:44 | 0.62583 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 588.9092 | 0 | 0
4000582503 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3391-3-807962882-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 09:55 | 2020-11-23 10:00 | 0.084444 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 41.2089 | 0 | 0
4000582512 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8004-3-800073108-Fider | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-28 09:24 | 2020-11-28 14:17 | 4.8806 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 3084.5111 | 0 | 0
4000582514 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8002-4-800073121-Fider | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 09:01 | 2020-11-29 15:32 | 6.5125 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 3679.5625 | 0 | 0
4000582517 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4064-TR1_P1_C-805448197-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 08:27 | 2020-11-23 13:25 | 4.9794 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.8767 | 0 | 0
4000582518 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15727-1-800072278-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 10:48 | 2020-11-23 11:11 | 0.38583 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 333.7458 | 0 | 0
4000582525 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1250-2-900321442-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 09:44 | 2020-11-23 11:47 | 2.0572 | 15 | 5844 | 0 | 0 | 30.8583 | 12022.4067 | 0 | 0
4000582527 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13493-TR1_P1_C-805431487-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 09:51 | 2020-11-23 11:02 | 1.1869 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 123.4422 | 0 | 0
4000582530 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4177-801943841-801943841-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 09:04 | 2020-11-23 11:29 | 2.4178 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.0133 | 0 | 0
4000582545 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4143-TR1_P1_F-805439338-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 09:51 | 2020-11-23 13:23 | 3.5319 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 466.2167 | 0 | 0
4000582546 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9909-TR1_P1_A-805564895-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 11:00 | 2020-11-23 12:24 | 1.4047 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6189 | 0 | 0
4000582547 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7399-TR1_P1_C-901035074-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 11:41 | 2020-11-23 12:04 | 0.38389 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 190.025 | 0 | 0
4000582555 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13840-4-800081239-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 11:26 | 2020-11-23 11:30 | 0.069167 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 28.4967 | 0 | 0
4000582560 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4463-801863719-801863719-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 10:04 | 2020-11-23 13:25 | 3.3483 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0
4000582563 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4194-1-800073502-Fider | -Kurulum hatası (müteahhit) - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 10:07 | 2020-11-23 10:25 | 0.30861 | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 620.9256 | 0 | 0
4000582566 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8312-TR1_P1_F-800139726-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 10:34 | 2020-11-23 14:13 | 3.6558 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 679.985 | 0 | 0
4000582591 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4448-1-821598038-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 11:27 | 2020-11-23 12:28 | 1.0156 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 99.5244 | 0 | 0
4000582592 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4999-4-800078332-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 10:31 | 2020-11-23 12:21 | 1.8381 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1.8381 | 181.9675 | 0 | 0
4000582593 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14775-3-908144953-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 13:52 | 2020-11-23 15:40 | 1.7953 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.7008 | 0 | 0
4000582601 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | -801640223-801640223-Kofra | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 11:02 | 2020-11-23 19:38 | 8.6008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2017 | 0 | 0
4000582626 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4023-904206731-904206731-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 11:43 | 2020-11-23 12:23 | 0.67389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3478 | 0 | 0
4000582638 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1023--900325967-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 12:35 | 2020-11-23 13:05 | 0.48833 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22.9517 | 0 | 0
4000582641 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12649-TR1_P1_I-903894478-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 08:47 | 2020-11-24 09:22 | 0.57417 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 118.8525 | 0 | 0
4000582642 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | SEB667-TR1__ANA SALTER-824620110-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 11:51 | 2020-11-23 14:25 | 2.5581 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 222.5508 | 0 | 0
4000582658 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T16292-801724405-801724405-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 12:45 | 2020-11-23 14:14 | 1.4767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9533 | 0 | 0
4000582659 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7618-TR1_P1_E-804013962-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 12:30 | 2020-11-23 13:03 | 0.54028 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 138.3111 | 0 | 0
4000582669 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4188-1-800073495-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 11:27 | 2020-11-23 14:18 | 2.8494 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 2330.8456 | 0 | 0
4000582675 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4325-TR1_P1_G-821571306-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 12:24 | 2020-11-23 14:27 | 2.0486 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 348.2639 | 0 | 0
4000582685 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4152-TR1_P1_K-900522039-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 08:48 | 2020-11-23 11:40 | 2.8764 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 744.9847 | 0 | 0
4000582712 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4456-TR1_P1_E-900520792-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 11:01 | 2020-11-24 11:14 | 0.21528 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.8889 | 0 | 0
4000582716 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | BFF36-TR1_P1_G-825253907-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 13:34 | 2020-11-23 13:57 | 0.3975 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 29.415 | 0 | 0
4000582722 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4463-TR1_P1_A-825300221-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 15:59 | 2020-11-23 16:41 | 0.69778 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 58.6133 | 0 | 0
4000582731 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8548-TR1_P1_B-800207027-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 15:56 | 2020-11-23 16:20 | 0.40083 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.4258 | 0 | 0
4000582734 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8835-TR1_P1_D-805321512-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 09:55 | 2020-11-25 10:16 | 0.36111 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 41.8889 | 0 | 0
4000582745 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8899-TR1_P1_G-901020534-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 10:54 | 2020-11-29 11:49 | 0.93111 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 202.0511 | 0 | 0
4000582758 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7854-TR1_P2_M-800206472-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 17:36 | 2020-11-23 17:56 | 0.34583 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 157.3542 | 0 | 0
4000582771 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4087-801612424-801612424-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 13:50 | 2020-11-23 21:11 | 7.3567 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.7833 | 0 | 0
4000582787 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2231-TR1_P1_J-901707451-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 14:27 | 2020-11-24 14:54 | 0.45389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2694 | 0 | 0
4000582802 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6254-TR1_P1_B-825557303-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 12:21 | 2020-11-27 12:31 | 0.16167 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10.5083 | 0 | 0
4000582834 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10702-1-800072927-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 15:11 | 2020-11-23 15:50 | 0.64056 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 233.8028 | 0 | 0
4000582841 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14085-TR1_P1_G-805597762-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 14:11 | 2020-11-23 17:55 | 3.7483 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.98 | 0 | 0
4000582842 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15463-3-800073073-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 17:17 | 2020-11-23 17:51 | 0.56667 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 394.4 | 0 | 0
4000582847 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4325-TR1_P1_C-821571310-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 18:08 | 2020-11-23 18:27 | 0.32028 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 146.0467 | 0 | 0
4000582874 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15727-TR1_P1_E-908265423-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 16:21 | 2020-11-24 16:55 | 0.56944 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 73.4583 | 0 | 0
4000582883 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-49-803074536-Fider | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 16:04 | 2020-11-23 16:18 | 0.23917 | 0 | 4584 | 0 | 0 | 0 | 1096.34 | 0 | 0
4000582924 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15043-TR1_P1_G-908346124-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 10:48 | 2020-11-24 11:43 | 0.91306 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 128.7408 | 0 | 0
4000582926 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12892-TR1_P1_D-907988500-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 17:05 | 2020-11-23 17:39 | 0.5525 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.525 | 0 | 0
4000582929 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12427-2-814335758-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 16:45 | 2020-11-23 18:56 | 2.185 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0
4000582934 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6357-1-805320708-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-26 09:30 | 2020-11-26 18:05 | 8.5914 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1194.2031 | 0 | 0
4000582935 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2251-TR1_P1_I-805477386-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-26 10:31 | 2020-11-26 14:22 | 3.8581 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 2052.4856 | 0 | 0
4000582936 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5148-TR1_P1_E-901233048-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-26 11:39 | 2020-11-26 13:57 | 2.2947 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 658.5853 | 0 | 0
4000582937 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5148-TR1_P1_D-901233047-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-26 10:01 | 2020-11-26 16:30 | 6.4878 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1063.9956 | 0 | 0
4000582938 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16534-TR1_P1_F-907876797-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-26 14:00 | 2020-11-26 17:45 | 3.7478 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 277.3356 | 0 | 0
4000582939 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BCL63-18-808012640-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ - Bakım | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-26 00:45 | 2020-11-26 07:01 | 6.2675 | 17 | 1046 | 0 | 0 | 106.5475 | 6555.805 | 0 | 0
4000582940 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9562-TR1_P1_H-805554188-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-26 09:24 | 2020-11-26 17:14 | 7.84 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1097.6 | 0 | 0
4000582941 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BCL63-9-808012631-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ - Bakım | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-26 01:00 | 2020-11-26 07:00 | 5.995 | 5 | 6167 | 0 | 0 | 29.975 | 36971.165 | 0 | 0
4000582942 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3270-1-811030394-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-26 09:16 | 2020-11-26 09:38 | 0.36417 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 305.9 | 0 | 0
4000582943 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3272-1-824809950-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-26 09:45 | 2020-11-26 10:00 | 0.25 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0
4000582944 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3271-1-800070678-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-26 10:31 | 2020-11-26 10:44 | 0.2225 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 411.625 | 0 | 0
4000582959 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T10817-TR1_P1_C-803116491-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 15:18 | 2020-11-29 15:40 | 0.36667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0 | 0
4000582970 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12668-1-800101394-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 17:44 | 2020-11-23 18:30 | 0.76333 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 285.4867 | 0 | 0
4000582980 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2852-TR1_P1_D-804079778-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 11:18 | 2020-11-28 11:51 | 0.55139 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 40.8028 | 0 | 0
4000583023 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13827-1-800077998-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-23 19:08 | 2020-11-23 20:55 | 1.7775 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 1724.175 | 0 | 0
4000583108 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12540-TR1_P1_D-908396064-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 15:58 | 2020-11-26 16:40 | 0.69667 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 60.61 | 0 | 0
4000583116 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T8972-1-800079710-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 03:12 | 2020-11-24 03:25 | 0.21639 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 284.335 | 0 | 0
4000583123 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2040-TR1_P1_E-901712370-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-24 09:50 | 2020-11-24 19:04 | 9.2339 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1412.785 | 0 | 0
4000583160 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B7659-2-800079477-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 02:06 | 2020-11-24 02:11 | 0.083333 | 0 | 5085 | 0 | 0 | 0 | 423.75 | 0 | 0
4000583162 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7177-1-800098326-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 02:20 | 2020-11-24 02:25 | 0.084167 | 0 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 128.9433 | 0 | 0
4000583165 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7760-6-803055501-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 02:39 | 2020-11-24 02:45 | 0.0925 | 0 | 2395 | 0 | 0 | 0 | 221.5375 | 0 | 0
4000583167 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7450-2-800076027-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 02:57 | 2020-11-24 03:04 | 0.115 | 0 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 177.56 | 0 | 0
4000583170 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7260-50-821510151-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 03:01 | 2020-11-24 03:29 | 0.47028 | 9 | 16119 | 0 | 0 | 4.2325 | 7580.4075 | 0 | 0
4000583177 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14292-8-901018166-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 02:26 | 2020-11-24 02:43 | 0.2825 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 114.9775 | 0 | 0
4000583178 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B4000-3-803062497-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 01:49 | 2020-11-24 02:36 | 0.78139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3442 | 0 | 0
4000583180 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B4990-13-817247445-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 02:19 | 2020-11-24 02:45 | 0.44 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0.88 | 16.28 | 0 | 0
4000583183 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8241-3-800073251-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 02:33 | 2020-11-24 02:39 | 0.10944 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 56.0356 | 0 | 0
4000583190 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6518-3-800072262-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 03:34 | 2020-11-24 03:53 | 0.31528 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 114.4458 | 0 | 0
4000583202 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2217-TR1_P1_L-903837379-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 03:28 | 2020-11-24 07:04 | 3.5942 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79.0717 | 0 | 0
4000583226 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2217-TR1_P1_L-903837379-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 10:00 | 2020-11-24 13:52 | 3.8675 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 85.085 | 0 | 0
4000583230 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13827-TR1_P1_H-800197400-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 09:47 | 2020-11-24 12:10 | 2.3822 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 1329.28 | 0 | 0
4000583244 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4773-3-800077258-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 07:59 | 2020-11-24 10:42 | 2.7103 | 0 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 7187.6567 | 0 | 0
4000583251 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10485-TR1_P1_B-906832749-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 07:44 | 2020-11-24 10:43 | 2.985 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 197.01 | 0 | 0
4000583253 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4345-TR1_P1_I-907250406-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 08:59 | 2020-11-24 12:30 | 3.5253 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1011.7547 | 0 | 0
4000583262 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4256-801647802-801647802-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 08:40 | 2020-11-24 09:24 | 0.72583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4517 | 0 | 0
4000583285 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3064-1-800070464-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 12:11 | 2020-11-24 12:54 | 0.72028 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 293.1531 | 0 | 0
4000583294 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16280-2-800074154-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 09:38 | 2020-11-24 12:16 | 2.64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.64 | 5.28 | 0 | 0
4000583310 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4209-TR1_P1_H-900513991-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 09:03 | 2020-11-24 09:44 | 0.6925 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 39.4725 | 0 | 0
4000583327 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12443-_P1_A-903891958-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 09:19 | 2020-11-24 16:26 | 7.1197 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1117.7964 | 0 | 0
4000583349 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16617-TR1_P1_G-907879473-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 10:09 | 2020-11-24 10:46 | 0.60917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4825 | 0 | 0
4000583368 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | TSI1N0-3-811033423-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 10:25 | 2020-11-24 10:40 | 0.24833 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 143.2883 | 0 | 0
4000583378 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14199-2-903887036-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 10:32 | 2020-11-24 11:06 | 0.56028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 0 | 0 | 0
4000583392 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7414-TR1_P1_F-904802288-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 11:01 | 2020-11-25 11:35 | 0.56472 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50.825 | 0 | 0
4000583394 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16046-TR1_P1_I-805680608-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 10:21 | 2020-11-24 11:30 | 1.1439 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 334.0156 | 0 | 0
4000583406 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12842-3-800080823-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 10:56 | 2020-11-24 11:39 | 0.71528 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 157.3611 | 0 | 0
4000583423 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4023-801807262-801807262-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 11:21 | 2020-11-24 12:15 | 0.90722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2578 | 0 | 0
4000583426 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7872-TR1_P1_J-907382108-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 10:31 | 2020-11-25 10:48 | 0.27944 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 83.5539 | 0 | 0
4000583435 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4156-TR1_P1_L-907603026-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 11:10 | 2020-11-24 13:01 | 1.8503 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 342.3014 | 0 | 0
4000583441 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12270-908033633-908033633-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 11:36 | 2020-11-24 15:35 | 3.9925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9925 | 0 | 0
4000583458 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T4265-801838199-801838199-Kofra | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-24 11:48 | 2020-11-24 12:42 | 0.89833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7967 | 0 | 0
4000583461 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15636-TR1_P1_C-908124318-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 10:59 | 2020-11-25 12:12 | 1.2089 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 269.5822 | 0 | 0
4000583464 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7363-TR1_P1_F-805323402-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 11:55 | 2020-11-25 12:14 | 0.31833 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 40.11 | 0 | 0
4000583474 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16005-TR1_P1_F-805538113-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 12:20 | 2020-11-24 13:18 | 0.97861 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 71.4386 | 0 | 0
4000583476 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16154-TR1_P1_F-805534261-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 13:59 | 2020-11-24 14:36 | 0.61694 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 135.7278 | 0 | 0
4000583477 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14502-801602039-801602039-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 16:40 | 2020-11-24 17:18 | 0.64278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9283 | 0 | 0
4000583481 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7399-TR1_P1_C-901035074-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 12:13 | 2020-11-24 17:11 | 4.9661 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 2458.225 | 0 | 0
4000583502 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4256-4-900529101-Fider | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-24 12:54 | 2020-11-24 13:12 | 0.30806 | 8 | 1580 | 0 | 0 | 2.4644 | 486.7278 | 0 | 0
4000583504 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T4265-TR1_P1_F-804004041-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-24 12:43 | 2020-11-24 14:17 | 1.5689 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 101.9778 | 0 | 0
4000583515 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10485-TR1_P1_B-906832749-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 15:41 | 2020-11-24 15:56 | 0.23861 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9.0672 | 0 | 0
4000583520 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15281-TR1_P1_D-908341579-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 10:43 | 2020-11-24 13:50 | 3.1181 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 339.8681 | 0 | 0
4000583553 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7503-801940892-801940892-Kofra | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 11:23 | 2020-11-27 11:50 | 0.45278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45278 | 0 | 0
4000583567 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4390-3-900505523-Fider | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-24 13:54 | 2020-11-24 15:33 | 1.6522 | 0 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 2840.17 | 0 | 0
4000583578 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7709-TR1_P1_J-800115407-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 15:50 | 2020-11-24 16:05 | 0.25167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 96.3883 | 0 | 0
4000583596 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7425-TR1_P1_K-901057655-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 09:10 | 2020-11-25 09:34 | 0.40167 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 127.73 | 0 | 0
4000583617 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8620-TR1_P1_K-804061979-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 10:47 | 2020-11-25 11:03 | 0.26333 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 37.3933 | 0 | 0
4000583627 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7115-TR1_P1_D-902009070-Çıkış | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2020-11-24 16:06 | 2020-11-24 16:34 | 0.45556 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
4000583629 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4032-TR1_P1_A-804023829-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 16:10 | 2020-11-24 18:46 | 2.6075 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 730.1 | 0 | 0
4000583643 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7159-TR1_P1_G-907614445-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 16:39 | 2020-11-24 17:05 | 0.43139 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 173.4183 | 0 | 0
4000583663 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4324-TR1_P1_D-805474361-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-24 15:31 | 2020-11-24 22:06 | 6.5825 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 2856.805 | 0 | 0
4000583665 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2251-TR1_P1_K-805477384-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 16:10 | 2020-11-24 16:58 | 0.78944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.2628 | 0 | 0
4000583670 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4345-TR1_P1_F-907250403-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-24 16:15 | 2020-11-24 17:25 | 1.1758 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 282.2 | 0 | 0
4000583686 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TPE46G-TR1_P1_J-820896225-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 17:48 | 2020-11-24 18:15 | 0.45167 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 103.4317 | 0 | 0
4000583688 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7159-TR1_P1_G-907614445-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 19:24 | 2020-11-24 19:29 | 0.080833 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 32.495 | 0 | 0
4000583693 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14886-801792903-801792903-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 | 2020-11-25 10:27 | 10.45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 261.25 | 0 | 0
4000583701 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4468-1-800106973-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 17:12 | 2020-11-24 17:18 | 0.10111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.40444 | 0 | 0
4000583720 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7228-TR1_P1_H-907386103-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 11:12 | 2020-11-25 11:33 | 0.35056 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 184.0417 | 0 | 0
4000583730 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7407-TR1_P1_H-805313183-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 17:38 | 2020-11-24 23:02 | 5.4042 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 680.925 | 0 | 0
4000583733 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5465-TR1_P1_F-901234933-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-24 18:39 | 2020-11-24 20:20 | 1.6847 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 160.0486 | 0 | 0
4000583743 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4906-3-811078171-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-27 09:19 | 2020-11-27 14:18 | 4.9817 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1962.7767 | 0 | 0
4000583744 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7891-3-820267104-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-27 09:00 | 2020-11-27 15:32 | 6.5386 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 2281.9753 | 0 | 0
4000583745 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6090-1-800070749-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-27 09:30 | 2020-11-27 16:26 | 6.9269 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 3789.0386 | 0 | 0
4000583747 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5148-TR1_P1_G-901233043-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-27 13:30 | 2020-11-27 16:30 | 3.0019 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 504.3267 | 0 | 0
4000583748 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5148-TR1_P1_B-901233041-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-27 11:00 | 2020-11-27 14:03 | 3.0444 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 624.1111 | 0 | 0
4000583749 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16594-907447494-907447494-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-27 10:15 | 2020-11-27 17:23 | 7.1281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1281 | 0 | 0
4000583750 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TIC5A3-3-825640482-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-27 10:38 | 2020-11-27 11:19 | 0.68528 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 632.5114 | 0 | 0
4000583751 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3273-1-800070665-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-27 08:56 | 2020-11-27 09:16 | 0.33444 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 182.6067 | 0 | 0
4000583752 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3274-1-800070663-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-27 10:33 | 2020-11-27 10:49 | 0.26083 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 129.3733 | 0 | 0
4000583753 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3269-1-800070699-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-27 09:49 | 2020-11-27 10:24 | 0.58944 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 363.6872 | 0 | 0
4000583754 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16335-TR1_P1_A-907876984-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-27 11:02 | 2020-11-27 17:27 | 6.4294 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 437.2022 | 0 | 0
4000583756 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8021-TR1_P1_E-805422215-Çıkış | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-11-27 11:04 | 2020-11-27 14:53 | 3.8122 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 110.5544 | 0 | 0
4000583757 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13713-TR1_P1_F-907406198-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-27 14:58 | 2020-11-27 15:53 | 0.92 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 150.88 | 0 | 0
4000583758 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13708-TR1_P1_I-805449897-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-27 16:59 | 2020-11-27 18:11 | 1.2136 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 44.9036 | 0 | 0
4000583809 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4340-TR1_P1_H-805449102-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 19:59 | 2020-11-24 20:16 | 0.28583 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 63.7408 | 0 | 0
4000583814 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7916-_P1_C-901055791-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-24 21:23 | 2020-11-25 00:01 | 2.6331 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 834.6786 | 0 | 0
4000583948 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-35-900602197-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 01:57 | 2020-11-25 02:09 | 0.2 | 8 | 39332 | 0 | 0 | 1.6 | 7866.4 | 0 | 0
4000583950 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7997-2-902013180-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 02:23 | 2020-11-25 02:28 | 0.083333 | 1 | 785 | 0 | 0 | 0.083333 | 65.4167 | 0 | 0
4000583952 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7760-7-803055498-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 02:35 | 2020-11-25 02:41 | 0.1 | 0 | 14605 | 0 | 0 | 0 | 1460.5 | 0 | 0
4000583954 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7990-1-901035899-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 02:45 | 2020-11-25 02:53 | 0.13917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13917 | 0 | 0 | 0
4000583958 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7260-18-803059122-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 03:04 | 2020-11-25 03:15 | 0.185 | 4 | 1688 | 0 | 0 | 0.74 | 312.28 | 0 | 0
4000583962 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B4000-3-803062497-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 01:42 | 2020-11-25 02:29 | 0.78833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0
4000583963 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B4990-1-808176149-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 02:05 | 2020-11-25 02:14 | 0.15111 | 11 | 949 | 0 | 0 | 1.6622 | 143.4044 | 0 | 0
4000583964 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B4990-9-808176162-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 02:12 | 2020-11-25 02:33 | 0.34611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34611 | 0 | 0 | 0
4000583971 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14020-906505142-906505142-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 02:13 | 2020-11-25 02:55 | 0.69722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69722 | 0 | 0
4000583973 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7514-3-901039645-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 04:05 | 2020-11-25 04:18 | 0.22528 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0
4000583975 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4756-811011652-811011652-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 02:40 | 2020-11-25 10:12 | 7.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.85 | 0 | 0
4000583976 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | BCL60-16-807990145-Fider | -Arıza Manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 02:48 | 2020-11-25 02:51 | 0.041667 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.041667 | 1.5417 | 0 | 0
4000583987 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6357-2-805321155-Fider | -Güç Kalitesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 03:36 | 2020-11-25 03:45 | 0.14639 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 136.8736 | 0 | 0
4000584002 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2642-TR1_P1_B-800203302-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 06:51 | 2020-11-25 11:22 | 4.5203 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1613.7392 | 0 | 0
4000584039 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2566-TR1_P1_G-907522915-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 08:42 | 2020-11-25 15:25 | 6.7186 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 732.3286 | 0 | 0
4000584053 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4212-TR1_P1_A-805474760-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 07:42 | 2020-11-25 09:52 | 2.1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1606 | 0 | 0
4000584064 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4246-TR1_P1_C-900528278-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 09:30 | 2020-11-25 12:57 | 3.4586 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1200.1381 | 0 | 0
4000584069 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7983-TR1_P1_F-805454775-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 15:03 | 2020-11-25 16:16 | 1.2064 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 178.5456 | 0 | 0
4000584070 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16645-TR1_P1_D-901220770-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 08:56 | 2020-11-25 10:45 | 1.8131 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 426.0681 | 0 | 0
4000584125 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14286-_P1_C-810992815-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 09:51 | 2020-11-25 10:01 | 0.17 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 0 | 0
4000584138 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4394-TR1__D-824856358-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 09:14 | 2020-11-25 11:01 | 1.7928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7928 | 0 | 0
4000584161 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15281-TR1_P1_A-908341577-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 10:35 | 2020-11-25 13:04 | 2.4975 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.4475 | 0 | 0
4000584163 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15727-1-800072278-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 14:32 | 2020-11-25 14:50 | 0.30861 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 262.6281 | 0 | 0
4000584193 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2264-TR1_P1_G-903862052-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 11:03 | 2020-11-25 13:23 | 2.3458 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 558.3083 | 0 | 0
4000584207 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3714-TR1_P1_B-907857119-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 08:54 | 2020-11-25 13:25 | 4.5239 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 352.8633 | 0 | 0
4000584208 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8318-TR1_P1_E-901003693-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 17:19 | 2020-11-25 18:25 | 1.1069 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 107.3736 | 0 | 0
4000584218 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7199-TR1_P1_H-805302808-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 10:20 | 2020-11-27 10:42 | 0.36 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 0 | 0
4000584221 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3344-4-800072958-Fider | -Ekonomik Ömür - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 12:44 | 2020-11-25 13:09 | 0.41444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0722 | 0 | 0
4000584234 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4801-801609761-801609761-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 11:42 | 2020-11-25 12:55 | 1.2097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0486 | 0 | 0
4000584247 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14002-3-908140492-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 11:43 | 2020-11-25 12:30 | 0.7775 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 619.6675 | 0 | 0
4000584291 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4800-801872143-801872143-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 12:14 | 2020-11-25 16:22 | 4.1408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5633 | 0 | 0
4000584300 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6610-TR1_P1_L-804038782-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 15:42 | 2020-11-25 16:25 | 0.71333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.6933 | 0 | 0
4000584317 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2654-TR1_P1_C-805383972-Çıkış | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 13:02 | 2020-11-25 13:34 | 0.53222 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 124.54 | 0 | 0
4000584323 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2264-TR1_P1_C-903862053-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 13:06 | 2020-11-25 13:44 | 0.63611 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 62.975 | 0 | 0
4000584326 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5131-TR1_P1_A-901235203-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 13:33 | 2020-11-25 13:40 | 0.11667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
4000584334 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3211-2-821592949-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 13:24 | 2020-11-25 13:43 | 0.31167 | 0 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 547.2867 | 0 | 0
4000584361 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | BGY31-17-820872816-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 14:16 | 2020-11-25 19:16 | 4.9922 | 10 | 2573 | 0 | 0 | 49.9222 | 12844.9878 | 0 | 0
4000584390 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6002-TR1_P1_D-901202604-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 14:17 | 2020-11-25 15:04 | 0.79361 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 226.9728 | 0 | 0
4000584395 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2653-TR1_P1_H-903861713-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 16:49 | 2020-11-25 17:13 | 0.39667 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 118.2067 | 0 | 0
4000584399 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | null-901717609-901717609-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 15:49 | 2020-11-25 18:14 | 2.4117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4117 | 0 | 0
4000584401 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | -824826297-824826297-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 11:09 | 2020-11-26 12:12 | 1.0433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0
4000584466 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | -801933612-801933612-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 15:36 | 2020-11-25 15:47 | 0.1725 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
4000584476 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5502-801882295-801882295-Kofra | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 14:07 | 2020-11-26 14:21 | 0.22389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0
4000584493 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4072-TR1_P1_A-907369859-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 10:30 | 2020-11-25 18:43 | 8.2239 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1126.6728 | 0 | 0
4000584524 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | -825045844-825045844-Kofra | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 10:22 | 2020-11-25 17:59 | 7.6222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6222 | 0 | 0
4000584559 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7140-TR1_P1_A-901038355-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 16:41 | 2020-11-25 16:56 | 0.25306 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 89.0756 | 0 | 0
4000584571 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14640-TR1_P1_K-903876445-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 17:29 | 2020-11-25 18:01 | 0.52194 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 51.6725 | 0 | 0
4000584577 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3814-801699175-801699175-Kofra | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 18:15 | 2020-11-25 18:25 | 0.16806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 0 | 0
4000584582 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | TSA1LR-3-810999045-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-28 09:47 | 2020-11-28 12:24 | 2.6217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2433 | 0 | 0
4000584583 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | TVA3HF-3-811020130-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-28 09:22 | 2020-11-28 12:32 | 3.1678 | 4 | 617 | 0 | 0 | 12.6711 | 1954.5189 | 0 | 0
4000584584 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5148-TR1_P1_F-901233049-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-28 10:00 | 2020-11-28 16:30 | 6.4975 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1812.8025 | 0 | 0
4000584585 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1510-3-811025321-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-28 09:17 | 2020-11-28 18:43 | 9.4472 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 529.0444 | 0 | 0
4000584586 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2184-TR1_P-1_G-901708165-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-28 10:10 | 2020-11-28 13:45 | 3.5803 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 440.3742 | 0 | 0
4000584587 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4148-1-800109513-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-28 08:37 | 2020-11-28 19:01 | 10.4 | 1 | 197 | 0 | 0 | 10.4 | 2048.8 | 0 | 0
4000584589 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14077-1-800070471-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-28 09:34 | 2020-11-28 16:52 | 7.3008 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 167.9192 | 0 | 0
4000584651 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5026-_P1_C-824744177-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 17:25 | 2020-11-25 22:29 | 5.0689 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.5511 | 0 | 0
4000584654 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2264-TR1_P1_G-903862052-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 17:26 | 2020-11-25 19:35 | 2.1578 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 513.5511 | 0 | 0
4000584670 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12440-4-800074889-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 17:37 | 2020-11-25 17:49 | 0.19944 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 84.365 | 0 | 0
4000584691 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1193-900319086-900319086-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 17:52 | 2020-11-25 19:12 | 1.3372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6744 | 0 | 0
4000584760 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9562-TR1_P1_I-805554187-Çıkış | -Kurulum hatası (müteahhit) - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 19:21 | 2020-11-25 19:42 | 0.34083 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 52.8292 | 0 | 0
4000584806 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4209-TR1_P1_H-900513991-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 20:05 | 2020-11-25 20:54 | 0.80889 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 46.1067 | 0 | 0
4000584843 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4209-801678838-801678838-Kofra | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 20:39 | 2020-11-25 22:12 | 1.5467 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0
4000584872 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | TIC594-TR1_P1_C-820355021-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-25 23:40 | 2020-11-26 03:35 | 3.93 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 239.73 | 0 | 0
4000584909 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7363-1-800111559-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 01:58 | 2020-11-26 02:10 | 0.19583 | 1 | 6323 | 0 | 0 | 0.19583 | 1238.2542 | 0 | 0
4000584916 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12760-3-820901863-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 01:41 | 2020-11-26 01:55 | 0.22861 | 1 | 2970 | 0 | 0 | 0.22861 | 678.975 | 0 | 0
4000584922 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5131-TR1_P1_E-901235199-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 01:14 | 2020-11-26 02:22 | 1.1344 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 110.0411 | 0 | 0
4000584923 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5500-29-908181775-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 03:04 | 2020-11-26 03:20 | 0.26 | 0 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 1064.18 | 0 | 0
4000584925 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | BCL68-53-808003780-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 01:41 | 2020-11-26 01:50 | 0.15 | 3 | 15610 | 0 | 0 | 0.45 | 2341.5 | 0 | 0
4000584926 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B15400-30-803067068-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 01:41 | 2020-11-26 02:00 | 0.31528 | 1 | 698 | 0 | 0 | 0.31528 | 220.0639 | 0 | 0
4000584927 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B15400-29-803067082-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 03:45 | 2020-11-26 03:57 | 0.20639 | 3 | 14382 | 0 | 0 | 0.61917 | 2968.285 | 0 | 0
4000584930 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8061-8-820256580-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 03:42 | 2020-11-26 03:47 | 0.083333 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 0 | 0
4000584933 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-2-817261583-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 02:39 | 2020-11-26 02:44 | 0.083333 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
4000584934 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14890-1-800105235-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 02:39 | 2020-11-26 03:19 | 0.66417 | 11 | 26 | 0 | 0 | 7.3058 | 17.2683 | 0 | 0
4000584937 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15784-1-800070836-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 02:11 | 2020-11-26 02:38 | 0.45639 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 169.3203 | 0 | 0
4000584966 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6070-1-821057979-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 05:44 | 2020-11-26 06:19 | 0.59056 | 13 | 3416 | 0 | 0 | 7.6772 | 2017.3378 | 0 | 0
4000584978 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13840-TR1_P1_B-907526042-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 09:13 | 2020-11-26 09:25 | 0.20417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 0
4000584983 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5131-TR1_P1_E-901235199-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 08:45 | 2020-11-26 13:21 | 4.6042 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 446.6042 | 0 | 0
4000584987 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2019-TR1_P1_B-901713337-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-26 07:54 | 2020-11-26 11:46 | 3.8656 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 947.0611 | 0 | 0
4000584995 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13840-TR1_P1_K-907526035-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 08:12 | 2020-11-26 10:06 | 1.9028 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 167.4444 | 0 | 0
4000584997 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2566-4-800079392-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 10:44 | 2020-11-26 11:07 | 0.37639 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 333.4806 | 0 | 0
4000585018 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7570-TR1_P1_E-907386531-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 12:20 | 2020-11-26 13:13 | 0.87389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6217 | 0 | 0
4000585026 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4631-TR1_P1_B-900518036-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 10:05 | 2020-11-26 10:49 | 0.74694 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 129.9683 | 0 | 0
4000585028 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4765-801637200-801637200-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 08:44 | 2020-11-26 11:41 | 2.9469 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.4694 | 0 | 0
4000585034 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8771-TR1_P1_F-904001060-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 09:12 | 2020-11-26 09:30 | 0.29028 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 23.5125 | 0 | 0
4000585043 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14463-TR1_P1_B-907891551-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 09:49 | 2020-11-26 11:10 | 1.3542 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0
4000585045 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4765-TR1_P1_C-805420521-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 08:59 | 2020-11-26 09:57 | 0.95917 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 135.2425 | 0 | 0
4000585048 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15282-1-908123912-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 09:57 | 2020-11-26 10:18 | 0.35139 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 172.1806 | 0 | 0
4000585071 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13840-TR1_P1_I-907526037-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 10:11 | 2020-11-26 11:52 | 1.6714 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100.2833 | 0 | 0
4000585076 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5770-TR1_P1_A-908415997-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 09:35 | 2020-11-26 17:20 | 7.755 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1039.17 | 0 | 0
4000585077 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16199-3-901226355-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 09:55 | 2020-11-26 10:08 | 0.22389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22389 | 0 | 0 | 0
4000585088 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3720-TR1_P1_A-901098362-Çıkış | -Arıza - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 10:58 | 2020-11-26 11:30 | 0.53083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7158 | 0 | 0
4000585092 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3238-1-908283483-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 11:48 | 2020-11-26 12:05 | 0.28806 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 79.2153 | 0 | 0
4000585115 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12150-TR1_P1_J-821580282-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 10:14 | 2020-11-26 15:19 | 5.0903 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 147.6181 | 0 | 0
4000585151 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4380-TR1_P1_A-900527671-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 10:33 | 2020-11-27 10:55 | 0.35806 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 47.9794 | 0 | 0
4000585155 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5465-TR1_P1_C-901234950-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 13:43 | 2020-11-26 14:41 | 0.97306 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 180.0153 | 0 | 0
4000585166 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14785-4-800078006-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 11:36 | 2020-11-26 12:19 | 0.71861 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.3722 | 0 | 0
4000585172 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12310-TR1_P1_F-908336662-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 12:11 | 2020-11-26 14:32 | 2.3547 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 280.2119 | 0 | 0
4000585175 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4016-907315381-907315381-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 11:10 | 2020-11-26 12:50 | 1.6553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0
4000585180 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16046-TR1_P1_I-805680608-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 11:47 | 2020-11-26 11:54 | 0.11528 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 33.6611 | 0 | 0
4000585200 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13100-2-800081522-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 11:51 | 2020-11-26 13:25 | 1.5683 | 14 | 7187 | 0 | 0 | 21.9567 | 11271.6117 | 0 | 0
4000585212 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4109-TR1_P1_B-824877070-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 13:58 | 2020-11-26 14:27 | 0.4875 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 25.8375 | 0 | 0
4000585238 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13840-TR1_P1_B-907526042-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 12:47 | 2020-11-26 13:32 | 0.73611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1528 | 0 | 0
4000585243 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4765-TR1_P1_C-805420521-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 12:45 | 2020-11-26 13:16 | 0.51583 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 72.7325 | 0 | 0
4000585247 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16241-TR1_P1_E-805546757-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 12:50 | 2020-11-26 13:55 | 1.0803 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 295.9961 | 0 | 0
4000585249 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16241-TR1_P1_C-825043559-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 14:30 | 2020-11-26 15:08 | 0.63389 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 111.5644 | 0 | 0
4000585274 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T10615-TR1_P2_R-903823021-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 14:01 | 2020-11-26 15:10 | 1.1372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 0 | 0
4000585283 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T6210-TR1_P1_J-804047447-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 14:50 | 2020-11-26 15:00 | 0.17694 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 46.3594 | 0 | 0
4000585290 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7412-TR1_P1_D-901057553-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 15:21 | 2020-11-26 15:54 | 0.54722 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 90.2917 | 0 | 0
4000585307 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13379-TR1_P1_D-805431135-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 18:19 | 2020-11-26 19:43 | 1.405 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 0 | 0
4000585327 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4139-801611243-801611243-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 14:26 | 2020-11-26 18:59 | 4.5564 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.3383 | 0 | 0
4000585330 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7047-TR1_P1_D-805397923-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 15:58 | 2020-11-26 16:30 | 0.53 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 125.08 | 0 | 0
4000585353 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7241-TR1_P1_A-902013016-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 12:42 | 2020-11-27 12:52 | 0.16667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
4000585361 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5453-TR1_P1_A-805555114-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 16:23 | 2020-11-27 17:07 | 0.73222 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31.4856 | 0 | 0
4000585371 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4725-TR1_P1_F-904209746-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 16:40 | 2020-11-26 18:27 | 1.7839 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 94.5461 | 0 | 0
4000585437 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2019-TR1_P1_B-901713337-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 16:11 | 2020-11-26 20:57 | 4.7753 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1169.9431 | 0 | 0
4000585486 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5770-TR1_P1_A-908415997-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 17:23 | 2020-11-26 20:33 | 3.1544 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 422.6956 | 0 | 0
4000585500 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7399-TR1_P1_B-901035075-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 18:14 | 2020-11-26 19:12 | 0.97194 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 277.0042 | 0 | 0
4000585502 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7078-1-800070414-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-29 09:30 | 2020-11-29 16:00 | 6.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 0 | 0
4000585504 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4779-4-800107997-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-29 08:56 | 2020-11-29 17:32 | 8.5978 | 5 | 1785 | 0 | 0 | 42.9889 | 15347.0333 | 0 | 0
4000585505 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8427-3-820762403-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-29 09:13 | 2020-11-29 13:18 | 4.0817 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 432.6567 | 0 | 0
4000585508 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7098-4-907385197-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-29 10:29 | 2020-11-29 13:00 | 2.5167 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.85 | 0 | 0 | 0
4000585509 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B7266-1-800104527-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-29 13:55 | 2020-11-29 15:56 | 2.0153 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1222 | 0 | 0
4000585519 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10171-TR1_P1_H-803096123-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 16:14 | 2020-11-30 17:10 | 0.93611 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 172.2444 | 0 | 0
4000585533 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9562-TR1_P1_I-805554187-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-27 09:05 | 2020-11-27 16:59 | 7.8911 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1223.1222 | 0 | 0
4000585535 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9358-TR1_P1_J-805557053-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-27 13:00 | 2020-11-27 16:47 | 3.7822 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 272.32 | 0 | 0
4000585547 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7155-TR1_P1_B-902008770-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 18:56 | 2020-11-26 19:10 | 0.24611 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 52.1756 | 0 | 0
4000585563 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4600-2-907360003-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 21:06 | 2020-11-26 21:41 | 0.57472 | 1 | 3098 | 0 | 0 | 0.57472 | 1780.4894 | 0 | 0
4000585572 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15040-TR1_P1_F-908262528-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 19:26 | 2020-11-26 23:41 | 4.2514 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 437.8931 | 0 | 0
4000585660 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7254-TR1_P1_I-902009919-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 22:37 | 2020-11-26 22:57 | 0.33472 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 47.5306 | 0 | 0
4000585662 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7569-TR1_P1_B-907387772-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-26 23:32 | 2020-11-26 23:44 | 0.19667 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 28.7133 | 0 | 0
4000585699 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7401-2-907617493-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 02:22 | 2020-11-27 02:29 | 0.1125 | 0 | 3615 | 0 | 0 | 0 | 406.6875 | 0 | 0
4000585703 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | BCL68-47-808003777-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 03:13 | 2020-11-27 03:15 | 0.021389 | 0 | 9005 | 0 | 0 | 0 | 192.6069 | 0 | 0
4000585704 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5250-38-803072078-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 02:50 | 2020-11-27 02:55 | 0.079444 | 9 | 13085 | 0 | 0 | 0.715 | 1039.5305 | 0 | 0
4000585706 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B15400-33-803067071-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 01:46 | 2020-11-27 01:52 | 0.10806 | 21 | 23153 | 0 | 0 | 2.2692 | 2501.8103 | 0 | 0
4000585722 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B4990-1-808176149-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 02:15 | 2020-11-27 02:22 | 0.11583 | 11 | 1287 | 0 | 0 | 1.2742 | 149.0775 | 0 | 0
4000585723 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B4990-11-808176275-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 03:09 | 2020-11-27 03:12 | 0.052778 | 2 | 2187 | 0 | 0 | 0.10556 | 115.425 | 0 | 0
4000585724 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B4500-8-800077807-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 02:30 | 2020-11-27 02:36 | 0.10528 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.42111 | 0.84222 | 0 | 0
4000585725 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | BCL68-50-808003765-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 02:54 | 2020-11-27 03:37 | 0.71972 | 0 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 1142.9189 | 0 | 0
4000585726 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4868-3-900525505-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 02:53 | 2020-11-27 03:00 | 0.1175 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 66.505 | 0 | 0
4000585727 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4200-12-904404669-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 01:53 | 2020-11-27 01:55 | 0.039167 | 5 | 4718 | 0 | 0 | 0.19583 | 184.7883 | 0 | 0
4000585728 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4200-3-907607341-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 01:56 | 2020-11-27 01:59 | 0.064167 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 36.2542 | 0 | 0
4000585729 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | -825244554-825244554-Kofra | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 02:25 | 2020-11-27 02:44 | 0.30806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30806 | 0 | 0
4000585736 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15827-2-800071067-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 02:00 | 2020-11-27 02:09 | 0.145 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 133.255 | 0 | 0
4000585737 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14040-26-811152848-Fider | - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 03:06 | 2020-11-27 03:32 | 0.43 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 0 | 0
4000585738 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14003-1-908009453-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 02:32 | 2020-11-27 02:34 | 0.035833 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0.035833 | 4.515 | 0 | 0
4000585752 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-4-900303043-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 02:41 | 2020-11-27 04:46 | 2.0869 | 24 | 1690 | 0 | 0 | 50.0867 | 3526.9361 | 0 | 0
4000585767 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6610-1-800072620-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 03:57 | 2020-11-27 04:05 | 0.12889 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 84.1644 | 0 | 0
4000585787 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4093-TR1_P1_D-805427587-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 06:48 | 2020-11-27 08:54 | 2.095 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 582.41 | 0 | 0
4000585800 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | SDU044-TR1__B-825034451-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 09:52 | 2020-11-27 16:48 | 6.9325 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.46 | 0 | 0
4000585857 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4093-TR1_P2_D-907369387-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 08:58 | 2020-11-27 17:43 | 8.7408 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1328.6067 | 0 | 0
4000585858 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7399-TR1_P1_B-901035075-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 10:51 | 2020-11-27 11:29 | 0.62389 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 178.4322 | 0 | 0
4000585859 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13165-TR1_P1_E-906835075-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 09:49 | 2020-11-27 10:11 | 0.3575 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 167.31 | 0 | 0
4000585887 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7998-TR1_P1_C-907612265-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 10:32 | 2020-11-28 11:05 | 0.55333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
4000585905 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2653-TR1_P1_H-903861713-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 14:34 | 2020-11-27 15:21 | 0.78611 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 234.2611 | 0 | 0
4000585923 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10089-TR1_P1_G-804028081-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-27 09:28 | 2020-11-27 12:10 | 2.7 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1028.7 | 0 | 0
4000585930 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8260-TR1_P1_D-901003297-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 12:12 | 2020-11-27 12:25 | 0.20528 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 28.5336 | 0 | 0
4000585946 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5770-TR1_P1_A-908415997-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 14:45 | 2020-11-27 19:20 | 4.5956 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 615.8044 | 0 | 0
4000585956 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4540-5-803049105-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 10:24 | 2020-11-27 11:39 | 1.2575 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 93.055 | 0 | 0
4000585969 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12282-TR1_P1_G-907983071-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 14:10 | 2020-11-27 17:14 | 3.0775 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 689.36 | 0 | 0
4000585978 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3040-TR1_P1_C-901091701-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 11:02 | 2020-11-27 16:52 | 5.8375 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1149.9875 | 0 | 0
4000585983 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2835-TR1_P1_A-800170392-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 11:05 | 2020-11-27 13:43 | 2.6297 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 176.1914 | 0 | 0
4000586000 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15282-1-908123912-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 14:41 | 2020-11-27 15:00 | 0.31194 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 148.4856 | 0 | 0
4000586030 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7228-TR1_P1_H-907386103-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 10:35 | 2020-11-29 11:01 | 0.43611 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 223.2889 | 0 | 0
4000586100 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16747-1-800103193-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 13:16 | 2020-11-27 14:51 | 1.5842 | 12 | 2340 | 0 | 0 | 19.01 | 3706.95 | 0 | 0
4000586103 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10530-TR1_P1_E-803105325-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 14:48 | 2020-11-27 20:31 | 5.7086 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 371.0597 | 0 | 0
4000586110 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7681-801728052-801728052-Kofra | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 11:22 | 2020-11-28 12:05 | 0.73111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4622 | 0 | 0
4000586127 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16307-820455463-820455463-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 13:41 | 2020-11-27 16:19 | 2.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0
4000586156 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15827-2-800071067-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 15:17 | 2020-11-27 16:06 | 0.81306 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 747.1981 | 0 | 0
4000586161 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13165-TR1_P1_E-906835075-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 15:16 | 2020-11-27 17:39 | 2.3703 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1125.8819 | 0 | 0
4000586176 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14823-1-907702043-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 14:59 | 2020-11-27 16:01 | 1.0319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 | 0
4000586183 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15284-TR1_P1_D-908263823-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 15:02 | 2020-11-27 22:00 | 6.9733 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 627.6 | 0 | 0
4000586209 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15957-TR1_P1_E-908122280-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 13:33 | 2020-11-29 13:39 | 0.10333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5.7867 | 0 | 0
4000586229 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7412-TR1_P1_B-901057555-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 16:34 | 2020-11-27 16:58 | 0.41222 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.7178 | 0 | 0
4000586232 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13572-TR1_P1_E-906835209-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-27 16:40 | 2020-11-27 19:07 | 2.4386 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 273.1244 | 0 | 0
4000586239 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5168-TR1_P1_A-908182242-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 09:00 | 2020-11-30 10:13 | 1.2225 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110.025 | 0 | 0
4000586287 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16106-2-901214393-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 16:39 | 2020-11-27 16:44 | 0.081389 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 63.6461 | 0 | 0
4000586308 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16039-3-800099519-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 16:53 | 2020-11-27 17:12 | 0.31778 | 0 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 637.1444 | 0 | 0
4000586314 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5707-TR1_P1_H-901232892-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-30 09:50 | 2020-11-30 12:58 | 3.1364 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 301.0933 | 0 | 0
4000586315 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5707-TR1_P1_I-901232889-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-30 13:27 | 2020-11-30 16:34 | 3.1142 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 560.55 | 0 | 0
4000586317 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6002-3-800070167-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-30 09:30 | 2020-11-30 17:31 | 8.0222 | 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 8391.2444 | 0 | 0
4000586318 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9358-TR1_P1_D-805557059-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-30 09:00 | 2020-11-30 16:44 | 7.7306 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 247.3778 | 0 | 0
4000586319 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9358-TR1_P1_E-805557058-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-30 09:00 | 2020-11-30 16:48 | 7.8044 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 663.3778 | 0 | 0
4000586321 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9358-TR1_P1_H-805557055-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-30 12:58 | 2020-11-30 16:27 | 3.4867 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 578.7867 | 0 | 0
4000586322 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7789-3-800079793-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-30 09:00 | 2020-11-30 15:30 | 6.5 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 3035.5 | 0 | 0
4000586323 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16049-1-800099399-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-30 10:01 | 2020-11-30 17:26 | 7.4033 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1384.4233 | 0 | 0
4000586324 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7943-TR1_P1_I-907387550-Çıkış | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-11-30 09:30 | 2020-11-30 17:32 | 8.0333 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1751.2667 | 0 | 0
4000586326 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1118--900327415-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-30 10:00 | 2020-11-30 16:10 | 6.1753 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 376.6919 | 0 | 0
4000586327 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7150-3-800098042-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-30 12:00 | 2020-11-30 16:00 | 4 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 0
4000586329 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12242-TR1_P1_C-908397809-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-30 10:21 | 2020-11-30 17:28 | 7.1061 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 92.3794 | 0 | 0
4000586330 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8924-4-805504744-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2020-11-30 11:42 | 2020-11-30 14:51 | 3.1506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1506 | 0 | 0
4000586376 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7849-TR1_P1_D-902002423-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 18:05 | 2020-11-27 18:13 | 0.14278 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 21.9878 | 0 | 0
4000586435 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3289-TR1_P1_G-901069598-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 19:16 | 2020-11-27 20:18 | 1.0314 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 119.6411 | 0 | 0
4000586436 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14821-801596324-801596324-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 17:48 | 2020-11-27 20:01 | 2.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2172 | 0 | 0
4000586462 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T16836--808137455-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 19:22 | 2020-11-27 19:26 | 0.068889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.068889 | 0 | 0
4000586465 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5521-TR1_P1_G-908187634-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 19:29 | 2020-11-27 19:33 | 0.066389 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 7.3692 | 0 | 0
4000586466 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14761-801597022-801597022-Kofra | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-11-27 20:01 | 2020-11-27 20:52 | 0.85417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7083 | 0 | 0
4000586572 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1510-1-811025317-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 22:20 | 2020-11-27 23:16 | 0.92472 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 286.6639 | 0 | 0
4000586586 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1200-15-900302787-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 23:04 | 2020-11-27 23:39 | 0.5975 | 54 | 12507 | 0 | 0 | 32.265 | 7472.9325 | 0 | 0
4000586617 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4258-3-900529422-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-27 23:45 | 2020-11-28 00:55 | 1.1675 | 0 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 1462.8775 | 0 | 0
4000586636 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7952-2-800104426-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 03:13 | 2020-11-28 03:21 | 0.14028 | 1 | 6403 | 0 | 0 | 0.14028 | 898.1986 | 0 | 0
4000586639 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7944-2-902014483-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 02:09 | 2020-11-28 02:47 | 0.63889 | 10 | 4260 | 0 | 0 | 6.3889 | 2721.6667 | 0 | 0
4000586642 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4103-2-800077002-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 01:55 | 2020-11-28 02:05 | 0.16389 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 51.2972 | 0 | 0
4000586643 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4209-3-800073656-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 01:49 | 2020-11-28 02:28 | 0.6525 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 621.18 | 0 | 0
4000586645 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4763-2-800108514-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 02:15 | 2020-11-28 02:30 | 0.23583 | 1 | 376 | 0 | 0 | 0.23583 | 88.6733 | 0 | 0
4000586653 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6215-3-901502843-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 03:11 | 2020-11-28 03:23 | 0.20361 | 4 | 2126 | 0 | 0 | 0.81444 | 432.8772 | 0 | 0
4000586656 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1220-801592917-801592917-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 02:14 | 2020-11-28 03:52 | 1.6386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6386 | 0 | 0
4000586667 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5782-1-800077676-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 04:04 | 2020-11-28 04:09 | 0.090556 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 145.7944 | 0 | 0
4000586668 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5307-1-908063294-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 03:38 | 2020-11-28 03:59 | 0.35 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 267.4 | 0 | 0
4000586677 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7681-TR1_P1_D-901054792-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 03:35 | 2020-11-28 03:49 | 0.23361 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 14.4839 | 0 | 0
4000586719 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16222-4-800076793-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 08:33 | 2020-11-28 10:34 | 2.0131 | 0 | 2109 | 0 | 0 | 0 | 4245.5342 | 0 | 0
4000586730 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4152-1-900522215-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 11:21 | 2020-11-28 12:56 | 1.5819 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 1918.8986 | 0 | 0
4000586747 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9639-801682451-801682451-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 11:56 | 2020-11-28 12:31 | 0.59611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59611 | 0 | 0
4000586789 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12749-TR1_P1_D-907984607-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 14:54 | 2020-11-28 15:51 | 0.95389 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 90.6194 | 0 | 0
4000586793 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10222-TR1_P1_C-804007185-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 14:49 | 2020-11-28 15:48 | 0.98778 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 38.5233 | 0 | 0
4000586802 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | SCP19-TR1__E-808102545-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 11:47 | 2020-11-28 17:28 | 5.6683 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.01 | 0 | 0
4000586826 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12407-801577577-801577577-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 12:49 | 2020-11-28 18:11 | 5.3736 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.2417 | 0 | 0
4000586859 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2825-801615473-801615473-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 14:48 | 2020-11-28 15:25 | 0.60611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2122 | 0 | 0
4000586873 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12407-TR1_P1_A-908333742-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 14:55 | 2020-11-28 18:43 | 3.8078 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 445.51 | 0 | 0
4000586874 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13694-TR1_P1_A-805316121-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 15:36 | 2020-11-28 16:09 | 0.53833 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 125.4317 | 0 | 0
4000586914 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4398-TR1_P1_K-804022905-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 16:17 | 2020-11-28 18:23 | 2.0942 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 634.5325 | 0 | 0
4000586915 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | BCL64-8-808008511-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 16:10 | 2020-11-28 16:39 | 0.48028 | 552 | 68178 | 0 | 0 | 265.1133 | 32744.3783 | 0 | 0
4000586918 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4209-4-800073657-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 16:23 | 2020-11-28 16:31 | 0.13861 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 131.9578 | 0 | 0
4000586923 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4297-801642956-801642956-Kofra | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 16:27 | 2020-11-28 17:32 | 1.0814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4883 | 0 | 0
4000586944 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5493-TR1_P1_D-908186048-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 17:25 | 2020-11-28 17:57 | 0.5425 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 109.585 | 0 | 0
4000586946 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4064-TR1_P1_I-805448191-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 17:18 | 2020-11-28 18:07 | 0.81722 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 473.9889 | 0 | 0
4000586958 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12407-908291777-908291777-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-28 17:59 | 2020-11-28 18:07 | 0.13694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.54778 | 0 | 0
4000587000 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-35-900602197-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 03:33 | 2020-11-29 03:46 | 0.21167 | 8 | 38973 | 0 | 0 | 1.6933 | 8249.285 | 0 | 0
4000587011 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3242-TR1_P1_F-908284498-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 09:44 | 2020-11-29 10:11 | 0.44833 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 54.2483 | 0 | 0
4000587036 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13741-TR1_P1_J-800211168-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 10:16 | 2020-11-29 12:42 | 2.4283 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 993.1883 | 0 | 0
4000587045 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2799-_P1_I-901706949-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 09:35 | 2020-11-29 13:48 | 4.2297 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 2698.5628 | 0 | 0
4000587048 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16222-1-800076790-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 10:12 | 2020-11-29 10:50 | 0.64028 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 334.225 | 0 | 0
4000587091 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4469-1-900504192-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 12:40 | 2020-11-29 12:51 | 0.17333 | 6 | 663 | 0 | 0 | 1.04 | 114.92 | 0 | 0
4000587134 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TIC5A3-TR1_P1_D-825640492-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 13:22 | 2020-11-29 14:58 | 1.6014 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 219.3903 | 0 | 0
4000587138 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7399-TR1_P1_C-901035074-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 12:58 | 2020-11-29 13:21 | 0.37944 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 187.825 | 0 | 0
4000587214 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13900-5-800081805-Fider | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 15:35 | 2020-11-29 17:14 | 1.6444 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 169.3778 | 0 | 0
4000587247 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TIC5A3-TR1_P1_E-825640491-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 14:03 | 2020-11-29 16:28 | 2.43 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 235.71 | 0 | 0
4000587285 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5493-TR1_P1_D-908186048-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 16:22 | 2020-11-29 16:55 | 0.54889 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 110.8756 | 0 | 0
4000587295 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13741-TR1_P1_J-800211168-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 17:22 | 2020-11-29 17:54 | 0.53667 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 219.4967 | 0 | 0
4000587302 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T8979-TR1_P1_F-805397149-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 17:21 | 2020-11-29 17:47 | 0.4325 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 125.425 | 0 | 0
4000587304 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12841-5-903896839-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 17:48 | 2020-11-29 18:49 | 1.0233 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10.2333 | 2.0467 | 0 | 0
4000587308 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7271-TR1_P1_F-803064800-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 19:57 | 2020-11-29 21:40 | 1.7247 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 524.3156 | 0 | 0
4000587314 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7119-TR1_P1_B-902008021-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 18:19 | 2020-11-29 18:25 | 0.10056 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 22.5244 | 0 | 0
4000587317 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4779-900526290-900526290-Kofra | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 18:06 | 2020-11-29 18:56 | 0.84667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6933 | 0 | 0
4000587333 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15547-TR1_P1_B-908262942-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 18:42 | 2020-11-29 19:28 | 0.76444 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 139.1289 | 0 | 0
4000587334 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7979-801712836-801712836-Kofra | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 19:09 | 2020-11-29 19:32 | 0.39083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9542 | 0 | 0
4000587335 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8007-TR1_P1_G-817291249-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 18:51 | 2020-11-29 20:50 | 1.9697 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 687.4331 | 0 | 0
4000587343 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16690-TR1_P1_F-907509287-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 19:08 | 2020-11-29 20:22 | 1.2364 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 285.6058 | 0 | 0
4000587355 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15547-TR1_P1_B-908262942-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 19:38 | 2020-11-30 00:11 | 4.5525 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 828.555 | 0 | 0
4000587370 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4779-4-800077275-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 20:37 | 2020-11-29 21:15 | 0.63611 | 5 | 1785 | 0 | 0 | 3.1806 | 1135.4583 | 0 | 0
4000587399 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7141-TR1_P1_A-805396882-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 23:08 | 2020-11-29 23:18 | 0.16667 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
4000587423 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4475-801837507-801837507-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-29 23:24 | 2020-11-30 00:05 | 0.69 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
4000587445 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7247-1-800079809-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 02:08 | 2020-11-30 02:15 | 0.10417 | 10 | 736 | 0 | 0 | 1.0417 | 76.6667 | 0 | 0
4000587448 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7872-3-800079543-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 02:25 | 2020-11-30 02:31 | 0.095556 | 0 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 209.6489 | 0 | 0
4000587451 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7712-1-800080091-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 01:59 | 2020-11-30 02:05 | 0.1 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0
4000587454 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-49-803074536-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 01:15 | 2020-11-30 01:28 | 0.21306 | 0 | 4597 | 0 | 0 | 0 | 979.4164 | 0 | 0
4000587467 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6527-2-800100726-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 02:17 | 2020-11-30 02:29 | 0.19806 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 147.7494 | 0 | 0
4000587468 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T8922-2-800113500-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 02:48 | 2020-11-30 03:02 | 0.24 | 0 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 532.56 | 0 | 0
4000587473 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16222-4-800076793-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 02:43 | 2020-11-30 02:46 | 0.05 | 0 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 111.75 | 0 | 0
4000587478 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7460-5-800102317-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 02:49 | 2020-11-30 03:59 | 1.1667 | 3 | 14299 | 0 | 0 | 3.5 | 16682.1667 | 0 | 0
4000587486 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7753-7-821163348-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 03:59 | 2020-11-30 04:25 | 0.43333 | 0 | 14133 | 0 | 0 | 0 | 6124.3 | 0 | 0
4000587498 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3191-TR1_P1_G-800141950-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 13:19 | 2020-11-30 15:13 | 1.8947 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.7892 | 0 | 0
4000587507 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2569-TR1_P1_B-903857722-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 07:23 | 2020-11-30 14:43 | 7.3392 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2201.75 | 0 | 0
4000587511 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4294-801644292-801644292-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 10:24 | 2020-11-30 11:13 | 0.82278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.405 | 0 | 0
4000587524 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8350-3-800112027-Fider | -Can ve mal emniyeti - 3. Şahıs - Arıza yeri tespit | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2020-11-30 10:57 | 2020-11-30 12:02 | 1.0719 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.1511 | 0 | 0
4000587525 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13741-TR1_P1_J-800211168-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 09:30 | 2020-11-30 13:23 | 3.8794 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1586.6928 | 0 | 0
4000587528 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4028-TR1_P1_G-900511271-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 09:59 | 2020-11-30 13:16 | 3.2847 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 413.875 | 0 | 0
4000587529 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T10817-TR1_P1_C-803116491-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 11:08 | 2020-11-30 11:55 | 0.76833 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 44.5633 | 0 | 0
4000587570 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12306-1-908051328-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 09:01 | 2020-11-30 12:30 | 3.4731 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.7306 | 0 | 0
4000587610 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12169-801609372-801609372-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 10:36 | 2020-11-30 13:30 | 2.9008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9008 | 0 | 0
4000587649 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5502-TR1_P1_P-908372203-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 11:25 | 2020-11-30 16:19 | 4.9094 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 279.8383 | 0 | 0
4000587707 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3152-TR1_P1_D-901095505-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 12:58 | 2020-11-30 13:14 | 0.26639 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 18.3808 | 0 | 0
4000587734 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4818-1-907602514-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 12:28 | 2020-11-30 12:56 | 0.46444 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 129.58 | 0 | 0
4000587735 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5260-TR1_P1_G-901235707-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 14:57 | 2020-11-30 15:11 | 0.23194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 25.2819 | 0 | 0
4000587736 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4268-801863811-801863811-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 11:58 | 2020-11-30 16:26 | 4.4656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.3278 | 0 | 0
4000587829 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4143-1-800074205-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 13:43 | 2020-11-30 14:53 | 1.1667 | 0 | 8366 | 0 | 0 | 0 | 9760.3333 | 0 | 0
4000587951 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3057-TR1_P1_D-901092002-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 16:18 | 2020-11-30 16:43 | 0.41 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 0
4000587986 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7875-4-800079517-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 16:07 | 2020-11-30 16:16 | 0.14167 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 114.1833 | 0 | 0
4000587990 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | BFF36-4-825254052-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 15:43 | 2020-11-30 16:35 | 0.87194 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 0 | 3813.885 | 0 | 0
4000587995 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12740-TR1_P1_F-903895180-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 15:50 | 2020-11-30 19:06 | 3.2547 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 432.8781 | 0 | 0
4000588009 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5068-TR1_P1_B-908377391-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 16:41 | 2020-11-30 17:24 | 0.70694 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.9667 | 0 | 0
4000588017 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | TIC3LD-TR1_P1_D-811084833-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 17:05 | 2020-11-30 17:14 | 0.13694 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.1497 | 0 | 0
4000588023 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15585-TR1_P1_C-908264079-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 17:30 | 2020-11-30 18:50 | 1.3297 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 139.6208 | 0 | 0
4000588037 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4567-1-906964100-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 16:44 | 2020-11-30 17:39 | 0.91722 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 126.5767 | 0 | 0
4000588093 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12635-TR1_P1_C-908334150-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 17:57 | 2020-11-30 18:43 | 0.76222 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 367.3911 | 0 | 0
4000588127 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | TUM3GY-TR1_P1_A-903841524-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 18:05 | 2020-11-30 22:55 | 4.8364 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1504.1169 | 0 | 0
4000588128 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4420-2-800076199-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Muf Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 18:31 | 2020-11-30 19:13 | 0.70194 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1421.4375 | 0 | 0
4000588169 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4101-3-800108113-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-30 19:06 | 2020-11-30 20:25 | 1.3211 | 139 | 1303 | 0 | 0 | 183.6344 | 1721.4078 | 0 | 0
4000605325 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B12755-1-908393404-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2020-11-09 13:33 | 2020-11-09 13:45 | 0.2 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0

## AYEDAŞ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.4292 | 4.2295 | 4.2274 | 0 | 0 | 0 | 4.2274
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 60.1134 | 23.1675 | 23.1951 | 0 | 0 | 0 | 23.1951
DAĞITIM-OG | Dışsal | 7.6112 | 1.9647 | 1.9689 | 0 | 0 | 0 | 1.9689
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.013523 | 0.013513 | 0 | 0 | 0 | 0.013513
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 4.4086 | 4.4053 |  | 0 | 0 | 4.4053
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.3691 | 0.36883 |  | 0 | 0 | 0.36883
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.00080846 | 0.00080785 |  | 0 | 0 | 0.00080785
GENEL TOPLAM |  | 69.1539 | 34.1537 | 34.1799 | 0 | 0 | 0 | 34.1799
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.7352 | 0.89244 | 0.89456 | 0 | 0 | 0 | 0.89456
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.2229 | 5.0307 | 5.0346 | 0 | 0 | 0 | 5.0346
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.021591 | 0.021575 | 0 | 0 | 0 | 0.021575
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 2.4543 | 2.4525 |  | 0 | 0 | 2.4525
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.092071 | 0.092002 |  | 0 | 0 | 0.092002
GENEL TOPLAM |  | 13.9582 | 8.4911 | 8.4952 | 0 | 0 | 0 | 8.4952
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0068399 | 0.040632 | 0.040606 | 0 | 0 | 0 | 0.040606
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.212 | 0.56705 | 0.56753 | 0 | 0 | 0 | 0.56753
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0456 | 0.014158 | 0.014181 | 0 | 0 | 0 | 0.014181
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 9.8073e-05 | 9.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.8e-05
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.041166 | 0.041136 |  | 0 | 0 | 0.041136
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0025431 | 0.0025412 |  | 0 | 0 | 0.0025412
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 2.8363e-05 | 2.8341e-05 |  | 0 | 0 | 2.8341e-05
GENEL TOPLAM |  | 1.2645 | 0.66567 | 0.66612 | 0 | 0 | 0 | 0.66612
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.010032 | 0.0024648 | 0.0024705 | 0 | 0 | 0 | 0.0024705
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.044232 | 0.018515 | 0.018534 | 0 | 0 | 0 | 0.018534
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.00027167 | 0.00027146 | 0 | 0 | 0 | 0.00027146
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0088088 | 0.0088022 |  | 0 | 0 | 0.0088022
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.00029354 | 0.00029332 |  | 0 | 0 | 0.00029332
GENEL TOPLAM |  | 0.054264 | 0.030353 | 0.030371 | 0 | 0 | 0 | 0.030371
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.0082079 | 0.0064554 | 0.0064567 | 0 | 0 | 0 | 0.0064567
DAĞITIM-OG |  | 0.0456 | 0.024851 | 0.024867 | 0 | 0 | 0 | 0.024867
GENEL TOPLAM |  | 0.053808 | 0.031306 | 0.031323 | 0 | 0 | 0 | 0.031323
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2193 | 2926393 | 2928586 | 0 | 0 | 0 | 2928586

## TOPLAM_KONTROL (hidden)
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KONTROL
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3134.3333 | 12377289.6137 | 12380423.947 | 0 | 0 | 0 | 12380423.947 | 3134.3333 | 12377289.6137 | 12380423.947 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 131828.7247 | 67797070.2567 | 67928898.9814 | 0 | 0 | 0 | 67928898.9814 | 131828.7247 | 67797070.2567 | 67928898.9814 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Dışsal | 16691.45 | 5749504.7685 | 5766196.2185 | 0 | 0 | 0 | 5766196.2185 | 16691.45 | 5749504.7685 | 5766196.2185 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 39573.9333 | 39573.9333 | 0 | 0 | 0 | 39573.9333 | 0 | 39573.9333 | 39573.9333 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12901243.7465 | 12901243.7465 | 0 | 0 | 0 | 12901243.7465 | 0 | 12901243.7465 | 12901243.7465 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 1080140.6164 | 1080140.6164 | 0 | 0 | 0 | 1080140.6164 | 0 | 1080140.6164 | 1080140.6164 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 2365.8667 | 2365.8667 | 0 | 0 | 0 | 2365.8667 | 0 | 2365.8667 | 2365.8667 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 151654.508 | 99947188.8018 | 100098843.3098 | 0 | 0 | 0 | 100098843.3098 | 151654.508 | 99947188.8018 | 100098843.3098 | 0 | 0 | 0
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 8191.35 | 2611618.2 | 2619809.55 | 0 | 0 | 0 | 2619809.55 | 8191.35 | 2611618.2 | 2619809.55 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22418.9 | 14721757.4488 | 14744176.3488 | 0 | 0 | 0 | 14744176.3488 | 22418.9 | 14721757.4488 | 14744176.3488 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 63183.8333 | 63183.8333 | 0 | 0 | 0 | 63183.8333 | 0 | 63183.8333 | 63183.8333 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7182303.4663 | 7182303.4663 | 0 | 0 | 0 | 7182303.4663 | 0 | 7182303.4663 | 7182303.4663 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 269436.4 | 269436.4 | 0 | 0 | 0 | 269436.4 | 0 | 269436.4 | 269436.4 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 30610.25 | 24848299.3484 | 24878909.5984 | 0 | 0 | 0 | 24878909.5984 | 30610.25 | 24848299.3484 | 24878909.5984 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 15 | 118904 | 118919 | 0 | 0 | 0 | 118919 | 15 | 118904 | 118919 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2658 | 1659405 | 1662063 | 0 | 0 | 0 | 1662063 | 2658 | 1659405 | 1662063 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Dışsal | 100 | 41431 | 41531 | 0 | 0 | 0 | 41531 | 100 | 41431 | 41531 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 287 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 120469 | 120469 | 0 | 0 | 0 | 120469 | 0 | 120469 | 120469 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 7442 | 7442 | 0 | 0 | 0 | 7442 | 0 | 7442 | 7442 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2773 | 1948021 | 1950794 | 0 | 0 | 0 | 1950794 | 2773 | 1948021 | 1950794 | 0 | 0 | 0
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 22 | 7213 | 7235 | 0 | 0 | 0 | 7235 | 22 | 7213 | 7235 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 97 | 54181 | 54278 | 0 | 0 | 0 | 54278 | 97 | 54181 | 54278 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 795 | 795 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 795 | 795 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 25778 | 25778 | 0 | 0 | 0 | 25778 | 0 | 25778 | 25778 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 859 | 859 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 859 | 859 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 119 | 88826 | 88945 | 0 | 0 | 0 | 88945 | 119 | 88826 | 88945 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 18 | 18891 | 18909 | 0 | 0 | 0 | 18909 | 18 | 18891 | 18909 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 100 | 72724 | 72824 | 0 | 0 | 0 | 72824 | 100 | 72724 | 72824 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 118 | 91615 | 91733 | 0 | 0 | 0 | 91733 | 118 | 91615 | 91733 | 0 | 0 | 0

## ADALAR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.872 | 5.8675 | 0 | 0 | 0 | 5.8675
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 2.3574 | 2.3556 |  | 0 | 0 | 2.3556
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 8.2294 | 8.2231 | 0 | 0 | 0 | 8.2231
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 53.4365 | 53.3958 | 0 | 0 | 0 | 53.3958
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 17.9583 | 17.9446 |  | 0 | 0 | 17.9446
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 71.3948 | 71.3404 | 0 | 0 | 0 | 71.3404
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.29233 | 0.29211 | 0 | 0 | 0 | 0.29211
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.034787 | 0.034761 |  | 0 | 0 | 0.034761
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.32712 | 0.32687 | 0 | 0 | 0 | 0.32687
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.18613 | 0.18599 | 0 | 0 | 0 | 0.18599
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.048101 | 0.048065 |  | 0 | 0 | 0.048065
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.23423 | 0.23405 | 0 | 0 | 0 | 0.23405
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 17 | 22307 | 22324 | 0 | 0 | 0 | 22324

## ATAŞEHİR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 23.041 | 3.2454 | 3.2562 | 0 | 0 | 0 | 3.2562
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.6955 | 13.1045 | 13.1228 | 0 | 0 | 0 | 13.1228
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.0043334 | 0.004331 | 0 | 0 | 0 | 0.004331
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 7.1761 | 7.1722 |  | 0 | 0 | 7.1722
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.35729 | 0.35709 |  | 0 | 0 | 0.35709
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 69.7365 | 23.8876 | 23.9127 | 0 | 0 | 0 | 23.9127
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.8272 | 8.1266 | 8.1231 | 0 | 0 | 0 | 8.1231
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.26607 | 0.26592 | 0 | 0 | 0 | 0.26592
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.9002 | 0.89971 |  | 0 | 0 | 0.89971
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.027933 | 0.027917 |  | 0 | 0 | 0.027917
GENEL TOPLAM |  | 1.8272 | 9.3208 | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | 9.3167
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.076923 | 0.010835 | 0.010871 | 0 | 0 | 0 | 0.010871
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.85385 | 0.28706 | 0.28737 | 0 | 0 | 0 | 0.28737
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 6.7376e-05 | 6.7339e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.7339e-05
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.030239 | 0.030223 |  | 0 | 0 | 0.030223
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0034277 | 0.0034259 |  | 0 | 0 | 0.0034259
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.93077 | 0.33163 | 0.33196 | 0 | 0 | 0 | 0.33196
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015385 | 0.024908 | 0.024903 | 0 | 0 | 0 | 0.024903
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.0033477 | 0.0033459 | 0 | 0 | 0 | 0.0033459
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0032804 | 0.0032786 |  | 0 | 0 | 0.0032786
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.00012212 | 0.00012205 |  | 0 | 0 | 0.00012205
GENEL TOPLAM |  | 0.015385 | 0.031658 | 0.031649 | 0 | 0 | 0 | 0.031649
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.030769 | 0.0041352 | 0.0041498 | 0 | 0 | 0 | 0.0041498
GENEL TOPLAM |  | 0.030769 | 0.0041352 | 0.0041498 | 0 | 0 | 0 | 0.0041498
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 130 | 237474 | 237604 | 0 | 0 | 0 | 237604

## BEYKOZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 117.3954 | 24.3526 | 24.4664 | 0 | 0 | 0 | 24.4664
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.2718 | 3.2678 |  | 0 | 0 | 3.2678
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.43299 | 0.43246 |  | 0 | 0 | 0.43246
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 117.3954 | 28.0573 | 28.1667 | 0 | 0 | 0 | 28.1667
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.64249 | 5.9201 | 5.9136 | 0 | 0 | 0 | 5.9136
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 5.5091 | 5.5024 |  | 0 | 0 | 5.5024
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.64249 | 11.4292 | 11.416 | 0 | 0 | 0 | 11.416
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.9536 | 0.79064 | 0.79452 | 0 | 0 | 0 | 0.79452
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.043342 | 0.043289 |  | 0 | 0 | 0.043289
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0012986 | 0.001297 |  | 0 | 0 | 0.001297
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3.9536 | 0.83528 | 0.8391 | 0 | 0 | 0 | 0.8391
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0066225 | 0.024463 | 0.024441 | 0 | 0 | 0 | 0.024441
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.013157 | 0.013141 |  | 0 | 0 | 0.013141
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.0066225 | 0.03762 | 0.037582 | 0 | 0 | 0 | 0.037582
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.013245 | 0.020665 | 0.020655 | 0 | 0 | 0 | 0.020655
GENEL TOPLAM |  | 0.013245 | 0.020665 | 0.020655 | 0 | 0 | 0 | 0.020655
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 151 | 123206 | 123357 | 0 | 0 | 0 | 123357

## ÇEKMEKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 204.2407 | 40.8285 | 41.0816 | 0 | 0 | 0 | 41.0816
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 4.5907 | 4.5836 |  | 0 | 0 | 4.5836
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.29892 | 0.29846 |  | 0 | 0 | 0.29846
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 204.2407 | 45.7181 | 45.9637 | 0 | 0 | 0 | 45.9637
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.6224 | 6.1387 | 6.206 | 0 | 0 | 0 | 6.206
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.4244 | 1.4222 |  | 0 | 0 | 1.4222
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 49.6224 | 7.5631 | 7.6282 | 0 | 0 | 0 | 7.6282
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.1837 | 0.95345 | 0.95536 | 0 | 0 | 0 | 0.95536
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.03975 | 0.039689 |  | 0 | 0 | 0.039689
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0015672 | 0.0015648 |  | 0 | 0 | 0.0015648
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 2.1837 | 0.99477 | 0.99661 | 0 | 0 | 0 | 0.99661
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15306 | 0.023975 | 0.024175 | 0 | 0 | 0 | 0.024175
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0073532 | 0.0073418 |  | 0 | 0 | 0.0073418
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.15306 | 0.031328 | 0.031517 | 0 | 0 | 0 | 0.031517
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.16327 | 0.20204 | 0.20198 | 0 | 0 | 0 | 0.20198
GENEL TOPLAM |  | 0.16327 | 0.20204 | 0.20198 | 0 | 0 | 0 | 0.20198
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 196 | 126339 | 126535 | 0 | 0 | 0 | 126535

## KADIKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.6204 | 10.617 | 0 | 0 | 0 | 10.617
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.5859 | 5.3931 | 5.3956 | 0 | 0 | 0 | 5.3956
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.4225 | 3.4214 |  | 0 | 0 | 3.4214
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.33559 | 0.33548 |  | 0 | 0 | 0.33548
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.00040161 | 0.00040148 |  | 0 | 0 | 0.00040148
GENEL TOPLAM |  | 13.5859 | 19.772 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 19.77
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.3838 | 4.2139 | 4.2186 | 0 | 0 | 0 | 4.2186
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 4.7878 | 4.7863 |  | 0 | 0 | 4.7863
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 19.3838 | 9.0017 | 9.0049 | 0 | 0 | 0 | 9.0049
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.12618 | 0.12614 | 0 | 0 | 0 | 0.12614
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.71429 | 0.26626 | 0.2664 | 0 | 0 | 0 | 0.2664
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.032575 | 0.032564 |  | 0 | 0 | 0.032564
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0020072 | 0.0020065 |  | 0 | 0 | 0.0020065
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 5.2889e-06 | 5.2873e-06 |  | 0 | 0 | 5.2873e-06
GENEL TOPLAM |  | 0.71429 | 0.42702 | 0.42711 | 0 | 0 | 0 | 0.42711
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21008 | 0.017599 | 0.01766 | 0 | 0 | 0 | 0.01766
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.019942 | 0.019936 |  | 0 | 0 | 0.019936
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.21008 | 0.037541 | 0.037595 | 0 | 0 | 0 | 0.037595
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.07563 | 0.03208 | 0.032094 | 0 | 0 | 0 | 0.032094
GENEL TOPLAM |  | 0.07563 | 0.03208 | 0.032094 | 0 | 0 | 0 | 0.032094
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 119 | 378147 | 378266 | 0 | 0 | 0 | 378266

## KARTAL
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.2515 | 6.1467 | 6.1463 | 0 | 0 | 0 | 6.1463
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.4289 | 3.4275 |  | 0 | 0 | 3.4275
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0006345 | 0.00063425 |  | 0 | 0 | 0.00063425
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 5.2515 | 9.5762 | 9.5745 | 0 | 0 | 0 | 9.5745
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.5596 | 3.1588 | 3.1633 | 0 | 0 | 0 | 3.1633
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 4.1393 | 4.1377 |  | 0 | 0 | 4.1377
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.18316 | 0.18309 |  | 0 | 0 | 0.18309
GENEL TOPLAM |  | 14.5596 | 7.4813 | 7.484 | 0 | 0 | 0 | 7.484
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33333 | 0.35351 | 0.3535 | 0 | 0 | 0 | 0.3535
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.047662 | 0.047643 |  | 0 | 0 | 0.047643
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 1.9276e-05 | 1.9268e-05 |  | 0 | 0 | 1.9268e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.33333 | 0.40119 | 0.40116 | 0 | 0 | 0 | 0.40116
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.039216 | 0.02706 | 0.027065 | 0 | 0 | 0 | 0.027065
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.015668 | 0.015661 |  | 0 | 0 | 0.015661
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.00072092 | 0.00072064 |  | 0 | 0 | 0.00072064
GENEL TOPLAM |  | 0.039216 | 0.043448 | 0.043447 | 0 | 0 | 0 | 0.043447
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0.0046802 | 0.0046784 | 0 | 0 | 0 | 0.0046784
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.0046802 | 0.0046784 | 0 | 0 | 0 | 0.0046784
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 102 | 259389 | 259491 | 0 | 0 | 0 | 259491

## MALTEPE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.1238 | 20.4462 | 20.4475 | 0 | 0 | 0 | 20.4475
DAĞITIM-OG | Dışsal | 2.9558 | 0.0061573 | 0.0072256 | 0 | 0 | 0 | 0.0072256
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.0043053 | 0.0043038 | 0 | 0 | 0 | 0.0043038
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.5084 | 3.5071 |  | 0 | 0 | 3.5071
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.2406 | 0.24051 |  | 0 | 0 | 0.24051
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.0080217 | 0.0080188 |  | 0 | 0 | 0.0080188
GENEL TOPLAM |  | 27.0797 | 24.2136 | 24.2147 | 0 | 0 | 0 | 24.2147
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.03 | 7.9844 | 7.9981 | 0 | 0 | 0 | 7.9981
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.7223 | 1.7217 |  | 0 | 0 | 1.7217
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.78005 | 0.77976 |  | 0 | 0 | 0.77976
GENEL TOPLAM |  | 46.03 | 10.4867 | 10.4996 | 0 | 0 | 0 | 10.4996
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.42 | 1.1852 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 1.1853
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.02 | 5.4348e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.1572e-05
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.00023188 | 0.0002318 | 0 | 0 | 0 | 0.0002318
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.070268 | 0.070243 |  | 0 | 0 | 0.070243
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0021775 | 0.0021767 |  | 0 | 0 | 0.0021767
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.00029348 | 0.00029337 |  | 0 | 0 | 0.00029337
GENEL TOPLAM |  | 1.44 | 1.2582 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 1.2583
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 0.026007 | 0.026088 | 0 | 0 | 0 | 0.026088
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0079022 | 0.0078993 |  | 0 | 0 | 0.0078993
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.0023297 | 0.0023289 |  | 0 | 0 | 0.0023289
GENEL TOPLAM |  | 0.25 | 0.036239 | 0.036317 | 0 | 0 | 0 | 0.036317
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0.0064783 | 0.0064759 | 0 | 0 | 0 | 0.0064759
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.0064783 | 0.0064759 | 0 | 0 | 0 | 0.0064759
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 100 | 276000 | 276100 | 0 | 0 | 0 | 276100

## PENDİK
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.6218 | 23.8947 | 23.8902 | 0 | 0 | 0 | 23.8902
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.4351 | 3.4322 |  | 0 | 0 | 3.4322
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.073463 | 0.0734 |  | 0 | 0 | 0.0734
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 18.6218 | 27.4033 | 27.3958 | 0 | 0 | 0 | 27.3958
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.3976 | 1.3965 | 0 | 0 | 0 | 1.3965
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.7159 | 1.7144 |  | 0 | 0 | 1.7144
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 3.1135 | 3.1109 | 0 | 0 | 0 | 3.1109
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.58703 | 0.40675 | 0.4069 | 0 | 0 | 0 | 0.4069
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.035424 | 0.035394 |  | 0 | 0 | 0.035394
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0010787 | 0.0010778 |  | 0 | 0 | 0.0010778
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.58703 | 0.44325 | 0.44337 | 0 | 0 | 0 | 0.44337
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.010773 | 0.010764 | 0 | 0 | 0 | 0.010764
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0063332 | 0.0063278 |  | 0 | 0 | 0.0063278
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.017106 | 0.017091 | 0 | 0 | 0 | 0.017091
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.061433 | 0.0016848 | 0.0017355 | 0 | 0 | 0 | 0.0017355
GENEL TOPLAM |  | 0.061433 | 0.0016848 | 0.0017355 | 0 | 0 | 0 | 0.0017355
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 293 | 344851 | 345144 | 0 | 0 | 0 | 345144

## SANCAKTEPE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 58.6757 | 63.3176 | 63.3129 | 0 | 0 | 0 | 63.3129
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.78652 | 0.4793 | 0.47961 | 0 | 0 | 0 | 0.47961
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 4.7753 | 4.7705 |  | 0 | 0 | 4.7705
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.40288 | 0.40248 |  | 0 | 0 | 0.40248
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 59.4622 | 68.975 | 68.9656 | 0 | 0 | 0 | 68.9656
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.039 | 5.541 | 5.5525 | 0 | 0 | 0 | 5.5525
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.5928 | 1.5912 |  | 0 | 0 | 1.5912
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 17.039 | 7.1338 | 7.1437 | 0 | 0 | 0 | 7.1437
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.60106 | 0.65027 | 0.65022 | 0 | 0 | 0 | 0.65022
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.042553 | 0.020556 | 0.020577 | 0 | 0 | 0 | 0.020577
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.037114 | 0.037077 |  | 0 | 0 | 0.037077
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0051495 | 0.0051444 |  | 0 | 0 | 0.0051444
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.64362 | 0.71309 | 0.71302 | 0 | 0 | 0 | 0.71302
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031915 | 0.010522 | 0.010543 | 0 | 0 | 0 | 0.010543
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0040134 | 0.0040094 |  | 0 | 0 | 0.0040094
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.031915 | 0.014535 | 0.014553 | 0 | 0 | 0 | 0.014553
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.047872 | 0.030435 | 0.030452 | 0 | 0 | 0 | 0.030452
GENEL TOPLAM |  | 0.047872 | 0.030435 | 0.030452 | 0 | 0 | 0 | 0.030452
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 188 | 188368 | 188556 | 0 | 0 | 0 | 188556

## SULTANBEYLİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 58.7263 | 18.3711 | 18.3912 | 0 | 0 | 0 | 18.3912
DAĞITIM-OG | Dışsal | 238.9412 | 38.8223 | 38.922 | 0 | 0 | 0 | 38.922
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 8.0445 | 8.0405 |  | 0 | 0 | 8.0405
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 1.737 | 1.7362 |  | 0 | 0 | 1.7362
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 297.6675 | 66.9749 | 67.0899 | 0 | 0 | 0 | 67.0899
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0023072 | 0.0023061 | 0 | 0 | 0 | 0.0023061
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.65441 | 0.65408 |  | 0 | 0 | 0.65408
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.65672 | 0.65639 | 0 | 0 | 0 | 0.65639
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.6912 | 0.67478 | 0.67578 | 0 | 0 | 0 | 0.67578
DAĞITIM-OG | Dışsal | 1.3235 | 0.23099 | 0.23153 | 0 | 0 | 0 | 0.23153
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.060519 | 0.060489 |  | 0 | 0 | 0.060489
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0052657 | 0.0052631 |  | 0 | 0 | 0.0052631
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 4.0147 | 0.97155 | 0.97307 | 0 | 0 | 0 | 0.97307
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.4668e-05 | 1.466e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.466e-05
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0037183 | 0.0037164 |  | 0 | 0 | 0.0037164
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.003733 | 0.0037311 | 0 | 0 | 0 | 0.0037311
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0.015079 | 0.015071 | 0 | 0 | 0 | 0.015071
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.015079 | 0.015071 | 0 | 0 | 0 | 0.015071
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 68 | 136353 | 136421 | 0 | 0 | 0 | 136421

## ŞİLE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 124.5443 | 146.3712 | 146.2679 | 0 | 0 | 0 | 146.2679
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.0295 | 3.0151 |  | 0 | 0 | 3.0151
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 124.5443 | 149.4006 | 149.283 | 0 | 0 | 0 | 149.283
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 44.7615 | 67.8695 | 67.7601 | 0 | 0 | 0 | 67.7601
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.1947 | 2.1843 | 0 | 0 | 0 | 2.1843
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 44.7615 | 70.0642 | 69.9444 | 0 | 0 | 0 | 69.9444
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3989 | 1.7475 | 1.7459 | 0 | 0 | 0 | 1.7459
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.029314 | 0.029175 |  | 0 | 0 | 0.029175
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.3989 | 1.7768 | 1.7751 | 0 | 0 | 0 | 1.7751
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.12022 | 0.18745 | 0.18713 | 0 | 0 | 0 | 0.18713
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0057692 | 0.0057419 | 0 | 0 | 0 | 0.0057419
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.12022 | 0.19322 | 0.19287 | 0 | 0 | 0 | 0.19287
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.0054645 | 0.040333 | 0.040168 | 0 | 0 | 0 | 0.040168
GENEL TOPLAM |  | 0.0054645 | 0.040333 | 0.040168 | 0 | 0 | 0 | 0.040168
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 183 | 38480 | 38663 | 0 | 0 | 0 | 38663

## TUZLA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.3112 | 29.1133 | 29.136 | 0 | 0 | 0 | 29.136
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0.039566 | 0.039456 | 0 | 0 | 0 | 0.039456
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 2.4362 | 2.4294 |  | 0 | 0 | 2.4294
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.14261 | 0.14221 |  | 0 | 0 | 0.14221
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 37.3112 | 31.7316 | 31.7471 | 0 | 0 | 0 | 31.7471
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.087773 | 0.087529 |  | 0 | 0 | 0.087529
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.087773 | 0.087529 | 0 | 0 | 0 | 0.087529
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.95979 | 0.696 | 0.69673 | 0 | 0 | 0 | 0.69673
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0.0012777 | 0.0012742 | 0 | 0 | 0 | 0.0012742
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.031875 | 0.031787 |  | 0 | 0 | 0.031787
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.003467 | 0.0034573 |  | 0 | 0 | 0.0034573
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.95979 | 0.73262 | 0.73325 | 0 | 0 | 0 | 0.73325
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0015019 | 0.0014977 |  | 0 | 0 | 0.0014977
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.0015019 | 0.0014977 | 0 | 0 | 0 | 0.0014977
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.024129 | 0.0026227 | 0.0026824 | 0 | 0 | 0 | 0.0026824
GENEL TOPLAM |  | 0.024129 | 0.0026227 | 0.0026824 | 0 | 0 | 0 | 0.0026824
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 373 | 133834 | 134207 | 0 | 0 | 0 | 134207

## ÜMRANİYE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.83735 | 19.9956 | 19.9872 | 0 | 0 | 0 | 19.9872
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.5824 | 27.1468 | 27.147 | 0 | 0 | 0 | 27.147
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.7956 | 3.7939 |  | 0 | 0 | 3.7939
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.15119 | 0.15113 |  | 0 | 0 | 0.15113
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 28.4198 | 51.0892 | 51.0792 | 0 | 0 | 0 | 51.0792
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.4243 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 1.4236
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.2363 | 3.2349 |  | 0 | 0 | 3.2349
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 4.6606 | 4.6586 | 0 | 0 | 0 | 4.6586
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.03012 | 0.18076 | 0.18069 | 0 | 0 | 0 | 0.18069
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.83133 | 0.52632 | 0.52646 | 0 | 0 | 0 | 0.52646
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.026922 | 0.026911 |  | 0 | 0 | 0.026911
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.00075077 | 0.00075044 |  | 0 | 0 | 0.00075044
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.86145 | 0.73475 | 0.73481 | 0 | 0 | 0 | 0.73481
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005179 | 0.0051767 | 0 | 0 | 0 | 0.0051767
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0094702 | 0.0094661 |  | 0 | 0 | 0.0094661
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.014649 | 0.014643 | 0 | 0 | 0 | 0.014643
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.10843 | 0.049764 | 0.04979 | 0 | 0 | 0 | 0.04979
DAĞITIM-OG |  | 0.096386 | 0.045262 | 0.045285 | 0 | 0 | 0 | 0.045285
GENEL TOPLAM |  | 0.20482 | 0.095026 | 0.095074 | 0 | 0 | 0 | 0.095074
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 166 | 379610 | 379776 | 0 | 0 | 0 | 379776

## ÜSKÜDAR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.586 | 16.3548 | 16.3546 | 0 | 0 | 0 | 16.3546
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 1.2718 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 1.2713
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.13245 | 0.1324 | 0 | 0 | 0 | 0.1324
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 6.8964 | 6.8937 |  | 0 | 0 | 6.8937
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 1.0501 | 1.0497 |  | 0 | 0 | 1.0497
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 15.586 | 25.7055 | 25.7017 | 0 | 0 | 0 | 25.7017
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.1053 | 11.7975 | 11.7957 | 0 | 0 | 0 | 11.7957
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.45528 | 0.45511 |  | 0 | 0 | 0.45511
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 7.1053 | 12.2528 | 12.2508 | 0 | 0 | 0 | 12.2508
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.38318 | 0.46944 | 0.46941 | 0 | 0 | 0 | 0.46941
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0.020838 | 0.02083 | 0 | 0 | 0 | 0.02083
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.00073395 | 0.00073367 | 0 | 0 | 0 | 0.00073367
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.053192 | 0.053172 |  | 0 | 0 | 0.053172
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0074317 | 0.0074289 |  | 0 | 0 | 0.0074289
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.38318 | 0.55163 | 0.55157 | 0 | 0 | 0 | 0.55157
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.037383 | 0.033088 | 0.03309 | 0 | 0 | 0 | 0.03309
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0012303 | 0.0012299 |  | 0 | 0 | 0.0012299
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.037383 | 0.034318 | 0.03432 | 0 | 0 | 0 | 0.03432
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0.0038364 | 0.0038349 | 0 | 0 | 0 | 0.0038349
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.0038364 | 0.0038349 | 0 | 0 | 0 | 0.0038349
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 107 | 282035 | 282142 | 0 | 0 | 0 | 282142