## TABLO-1
KOD NO | KADEME | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) | KESINTI NEDENINE ILISKIN ACIKLAMA (4) | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | İMAR ALANI İÇİ OG (9A) | İMAR ALANI İÇİ AG (9B) | İMAR ALANI DIŞI OG (9C) | İMAR ALANI DIŞI AG (9D) | İMAR ALANI İÇİ OG (10A)= (9A)X(8) | İMAR ALANI İÇİ AG (10B)= (9B)X(8) | İMAR ALANI DIŞI OG (10C)= (9C)X(8) | İMAR ALANI DIŞI AG (10D)= (9D)X(8)
4000413714 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15603-TR1_P2_O-908404053-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 14:28 | 2020-05-05 14:40 | 0.20639 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 82.3492 | 0 | 0
4000415682 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12406-801587388-801587388-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 12:02 | 2020-05-02 09:24 | 45.3569 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136.0708 | 0 | 0
4000415771 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15201-TR1_P1_G-908261033-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 14:25 | 2020-05-08 15:14 | 0.82778 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.3889 | 0 | 0
4000415903 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10290-TR1_P1_G-804039364-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 00:02 | 2020-05-01 04:52 | 4.8478 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 353.8878 | 0 | 0
4000415932 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-10-901223470-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 00:40 | 2020-05-01 02:58 | 2.3128 | 9 | 1194 | 0 | 0 | 20.815 | 2761.4567 | 0 | 0
4000415977 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12406-5-908135583-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 00:08 | 2020-05-01 00:08 | 0.0075 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1.6725 | 0 | 0
4000416053 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7240-2-900602622-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 05:05 | 2020-05-01 05:13 | 0.13583 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 118.4467 | 0 | 0
4000416054 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14661-1-908273204-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 04:54 | 2020-05-01 04:59 | 0.083333 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 71.8333 | 0 | 0
4000416062 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | BDJ33-4-811153224-Fider | -Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 05:42 | 2020-05-01 06:12 | 0.50028 | 16 | 1099 | 0 | 0 | 8.0044 | 549.8053 | 0 | 0
4000416067 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3920-6-800075411-Fider | -Arıza Manevrası - SCADA Altyapısı Bozulmuş Mrkz veya Fider | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 06:50 | 2020-05-01 07:37 | 0.77806 | 2 | 3080 | 0 | 0 | 1.5561 | 2396.4111 | 0 | 0
4000416079 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4855-9-800081989-Fider | -Arıza Manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 07:23 | 2020-05-01 09:00 | 1.6117 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 2207.9833 | 0 | 0
4000416093 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5966-TR1_P1_D-908415818-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 09:49 | 2020-05-01 10:01 | 0.19583 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 25.4583 | 0 | 0
4000416096 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4251-1-907605907-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 07:24 | 2020-05-01 10:22 | 2.9589 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8767 | 0 | 0 | 0
4000416115 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10132-TR1_P1_K-803084411-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 10:07 | 2020-05-01 17:25 | 7.3019 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1694.0511 | 0 | 0
4000416117 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12406-TR1_P1_H-907997469-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 09:27 | 2020-05-01 15:15 | 5.8139 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 633.7139 | 0 | 0
4000416119 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4200-14-907607377-Fider | -Arıza Manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 08:23 | 2020-05-01 10:11 | 1.8047 | 89 | 30134 | 0 | 0 | 160.6203 | 54383.4994 | 0 | 0
4000416124 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3305-TR1_P1_H-807947785-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 14:33 | 2020-05-01 15:40 | 1.1128 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 239.2472 | 0 | 0
4000416137 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-2-817261584-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 09:10 | 2020-05-01 12:33 | 3.3864 | 3 | 56 | 0 | 0 | 10.1592 | 189.6378 | 0 | 0
4000416138 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4176-801793010-801793010-Kofra | -Kurulum hatası (müteahhit) - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 08:25 | 2020-05-01 12:19 | 3.8936 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3617 | 0 | 0
4000416142 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16680-TR1_P1_A-800135556-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 10:25 | 2020-05-01 12:57 | 2.5267 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 217.2933 | 0 | 0
4000416154 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8347-TR1_P1_A-800183880-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 10:48 | 2020-05-01 11:47 | 0.98778 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 268.6756 | 0 | 0
4000416168 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4410-1-805515798-Fider | Asiri Yuk - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 11:09 | 2020-05-01 14:12 | 3.0539 | 95 | 31014 | 0 | 0 | 290.1194 | 94713.31 | 0 | 0
4000416174 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7081-TR1_P1_N-907617910-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 12:17 | 2020-05-01 12:38 | 0.34806 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 134.3494 | 0 | 0
4000416199 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15037-TR1_P1_N-908344564-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 13:53 | 2020-05-01 14:09 | 0.25639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.5894 | 0 | 0
4000416202 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15264-TR1_P1_E-908138143-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 13:06 | 2020-05-01 18:38 | 5.5375 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 603.5875 | 0 | 0
4000416206 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7199-TR1_P1_E-805302811-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 14:03 | 2020-05-01 14:15 | 0.19722 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 22.6806 | 0 | 0
4000416207 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16577-TR1_P1_B-805545943-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 14:30 | 2020-05-01 15:28 | 0.9675 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 142.2225 | 0 | 0
4000416210 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | BCL66-27-807999777-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 13:45 | 2020-05-01 14:33 | 0.80528 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 929.2906 | 0 | 0
4000416215 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4455-TR1_P1_J-804038336-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 13:44 | 2020-05-01 14:51 | 1.1225 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 322.1575 | 0 | 0
4000416234 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16900-3-901222637-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 14:34 | 2020-05-01 14:52 | 0.30806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30806 | 0 | 0 | 0
4000416239 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15028-TR1_P1_L-908407982-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 12:35 | 2020-05-06 12:50 | 0.24472 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.8311 | 0 | 0
4000416241 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4766-810995170-810995170-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 14:17 | 2020-05-01 17:24 | 3.1097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1097 | 0 | 0
4000416271 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-4-900303048-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 15:53 | 2020-05-01 15:56 | 0.050556 | 35 | 2197 | 0 | 0 | 1.7694 | 111.0706 | 0 | 0
4000416297 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7246-801605040-801605040-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 17:02 | 2020-05-01 18:24 | 1.3692 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3225 | 0 | 0
4000416298 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1084--900318851-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 16:53 | 2020-05-01 17:55 | 1.0375 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 115.1625 | 0 | 0
4000416299 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T16042-TR-A_P1_C-901228590-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 17:15 | 2020-05-01 18:07 | 0.85889 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47.2389 | 0 | 0
4000416316 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | TBE4EU-1-824765465-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 17:55 | 2020-05-01 19:25 | 1.4978 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 479.2889 | 0 | 0
4000416325 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4631-824745506-824745506-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 19:30 | 2020-05-01 22:07 | 2.6192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6192 | 0 | 0
4000416330 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4569-TR1_P1_A-906969640-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 19:51 | 2020-05-01 21:33 | 1.7072 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 375.5889 | 0 | 0
4000416331 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8770-TR1_P1_G-901018347-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 19:56 | 2020-05-01 21:19 | 1.3889 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 494.4444 | 0 | 0
4000416352 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4377-TR1_P1_D-900523080-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-01 21:37 | 2020-05-01 22:10 | 0.53833 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 168.4983 | 0 | 0
4000416435 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3106-2-901072951-Fider | Asiri Yuk - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 00:14 | 2020-05-02 01:59 | 1.7458 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 1524.1125 | 0 | 0
4000416495 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4593-2-800107581-Fider | -Arıza Manevrası - Şebeke Besleme Şekli Değişmiş | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 04:36 | 2020-05-02 04:50 | 0.23389 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 99.4028 | 0 | 0
4000416503 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8735-3-800073891-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 05:04 | 2020-05-02 05:42 | 0.64056 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 190.245 | 0 | 0
4000416517 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-13-821641044-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 07:32 | 2020-05-02 07:35 | 0.057778 | 20 | 1579 | 0 | 0 | 1.1556 | 91.2311 | 0 | 0
4000416522 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12055-TR1_P1_E-907988850-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 07:55 | 2020-05-02 17:39 | 9.7242 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 330.6217 | 0 | 0
4000416526 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4550-6-800077083-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 10:13 | 2020-05-02 18:20 | 8.1158 | 5 | 11 | 0 | 0 | 40.5792 | 89.2742 | 0 | 0
4000416527 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1154-6-824726543-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 07:54 | 2020-05-02 09:47 | 1.88 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 473.76 | 0 | 0
4000416558 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1139--900305890-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 10:10 | 2020-05-02 12:32 | 2.3806 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.6111 | 0 | 0
4000416567 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4550-4-800077081-Fider | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 11:52 | 2020-05-02 12:15 | 0.38639 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.1592 | 1.9319 | 0 | 0
4000416570 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4593-3-800077028-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Muf Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 12:00 | 2020-05-02 12:54 | 0.89722 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 381.3194 | 0 | 0
4000416591 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4221-2-800106766-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 13:15 | 2020-05-02 13:35 | 0.31917 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 144.9017 | 0 | 0
4000416607 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4655-2-800077085-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 14:02 | 2020-05-02 14:49 | 0.78167 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1446.0833 | 0 | 0
4000416638 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4773-2-821683918-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 16:20 | 2020-05-02 18:02 | 1.7 | 2 | 14271 | 0 | 0 | 3.4 | 24260.7 | 0 | 0
4000416643 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7229-1-800099298-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 15:26 | 2020-05-02 18:16 | 2.8278 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 2338.5722 | 0 | 0
4000416674 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5521-TR1_P1_M-908187630-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 18:19 | 2020-05-02 19:28 | 1.1503 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 235.8069 | 0 | 0
4000416687 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6012-3-800097791-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 18:45 | 2020-05-02 19:26 | 0.67722 | 0 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 2786.7694 | 0 | 0
4000416692 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4221-3-808193106-Fider | Asiri Yuk - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 18:45 | 2020-05-02 19:34 | 0.81639 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 361.6603 | 0 | 0
4000416693 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7681-TR1_P1_L-901054791-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 19:07 | 2020-05-02 20:53 | 1.7719 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 501.4603 | 0 | 0
4000416709 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6144-TR1_P1_F-803106509-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 20:06 | 2020-05-02 21:46 | 1.6658 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 401.4658 | 0 | 0
4000416710 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T8314-TR1_P1_H-800200424-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-02 23:00 | 2020-05-02 23:10 | 0.16694 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11.3522 | 0 | 0
4000416830 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5156-TR1_P1_K-908373993-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 01:01 | 2020-05-03 01:26 | 0.41083 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 78.0583 | 0 | 0
4000416876 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8324-4-800076882-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 02:01 | 2020-05-03 02:19 | 0.2975 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 385.56 | 0 | 0
4000416894 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-13-821641044-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 00:55 | 2020-05-03 00:57 | 0.040278 | 20 | 1579 | 0 | 0 | 0.80556 | 63.5986 | 0 | 0
4000416915 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4533-801645058-801645058-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 01:05 | 2020-05-03 09:30 | 8.4136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8272 | 0 | 0
4000416935 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5133-TR1_P1_K-908374454-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 01:42 | 2020-05-03 01:59 | 0.26861 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 54.2594 | 0 | 0
4000416943 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | BCL60-11-807990018-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 01:38 | 2020-05-03 02:34 | 0.93722 | 17 | 1453 | 0 | 0 | 15.9328 | 1361.7839 | 0 | 0
4000416955 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BCL63-10-808012632-Fider | -Ekonomik Ömür - TEİAŞ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 01:38 | 2020-05-03 02:38 | 1.0011 | 67 | 12598 | 0 | 0 | 67.0744 | 12611.9978 | 0 | 0
4000416958 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13800-13-900608572-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 01:38 | 2020-05-03 02:35 | 0.95639 | 46 | 3553 | 0 | 0 | 43.9939 | 3398.0497 | 0 | 0
4000416961 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4355-801671102-801671102-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 01:30 | 2020-05-03 09:55 | 8.4286 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.7144 | 0 | 0
4000417005 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5133-TR1_P1_G-908374465-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 04:54 | 2020-05-03 05:17 | 0.38556 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 71.7133 | 0 | 0
4000417016 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BCL63-9-808012631-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 01:40 | 2020-05-03 02:36 | 0.92667 | 3 | 252 | 0 | 0 | 2.78 | 233.52 | 0 | 0
4000417020 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BCL63-12-808012634-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 01:41 | 2020-05-03 02:37 | 0.94139 | 2 | 10281 | 0 | 0 | 1.8828 | 9678.4192 | 0 | 0
4000417048 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14889-TR1_P1_H-907718292-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 05:03 | 2020-05-03 05:58 | 0.91639 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 64.1472 | 0 | 0
4000417085 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1530-2-900333062-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 07:03 | 2020-05-03 07:06 | 0.055833 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0.055833 | 12.06 | 0 | 0
4000417098 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4200-15-907607374-Fider | -Arıza Manevrası - Trafo Zati Korumaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 07:39 | 2020-05-03 08:30 | 0.8425 | 89 | 26582 | 0 | 0 | 74.9825 | 22395.335 | 0 | 0
4000417115 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5267-TR1_P1_D-908375431-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 09:05 | 2020-05-03 11:33 | 2.4778 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 307.2444 | 0 | 0
4000417129 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7399-TR1_P1_C-901035074-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 11:23 | 2020-05-03 11:39 | 0.25139 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 124.4375 | 0 | 0
4000417134 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16579-TR1_P1_H-805731319-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 09:27 | 2020-05-03 10:20 | 0.87778 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 93.0444 | 0 | 0
4000417136 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7574-TR1_P1_G-907383070-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 10:30 | 2020-05-03 11:07 | 0.61444 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 186.7911 | 0 | 0
4000417139 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7014-TR1_P1_A-805312551-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 08:38 | 2020-05-03 08:59 | 0.35306 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 27.5383 | 0 | 0
4000417141 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7267-TR1_P1_B-804080751-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 09:11 | 2020-05-03 09:44 | 0.55361 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 121.7944 | 0 | 0
4000417142 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7513-TR1_P1_B-804078076-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 11:25 | 2020-05-03 12:42 | 1.2947 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 220.1028 | 0 | 0
4000417150 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4792-3-800077306-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 07:40 | 2020-05-03 08:57 | 1.2964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8892 | 0 | 0
4000417166 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7115-TR1_P1_D-902009070-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 09:57 | 2020-05-03 10:12 | 0.24472 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 103.7622 | 0 | 0
4000417172 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4072-801614864-801614864-Kofra | Asiri Yuk - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 09:25 | 2020-05-03 19:21 | 9.9289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.8578 | 0 | 0
4000417188 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | TSA3NV-1-811213708-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 12:21 | 2020-05-03 12:57 | 0.60194 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4369 | 0 | 0
4000417200 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13165-TR1_P1_G-906835073-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 13:45 | 2020-05-03 18:21 | 4.5944 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 951.05 | 0 | 0
4000417203 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1284-2-811013902-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 09:42 | 2020-05-03 12:05 | 2.3925 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9625 | 0 | 0 | 0
4000417211 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14819-1-908005078-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 10:49 | 2020-05-03 12:38 | 1.8114 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 199.2528 | 0 | 0
4000417218 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | BCF30-6-805687489-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 11:04 | 2020-05-03 11:18 | 0.23917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23917 | 0 | 0 | 0
4000417221 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4352-2-800106408-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 11:08 | 2020-05-03 11:16 | 0.13639 | 2 | 530 | 0 | 0 | 0.27278 | 72.2861 | 0 | 0
4000417237 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7267-TR1_P1_A-804080780-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 13:22 | 2020-05-03 13:41 | 0.32639 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20.8889 | 0 | 0
4000417252 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15696-TR1_P1_E-908346586-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 14:10 | 2020-05-03 14:31 | 0.33694 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.1625 | 0 | 0
4000417261 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12694-TR1_P1_C-907986277-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 13:03 | 2020-05-03 14:41 | 1.6331 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 658.1214 | 0 | 0
4000417284 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7229-1-800099298-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 15:00 | 2020-05-03 15:05 | 0.075833 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 62.7142 | 0 | 0
4000417318 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1006-TR1_P1_D-900307215-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 15:22 | 2020-05-03 18:13 | 2.8531 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 898.7125 | 0 | 0
4000417328 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16600-15-811087970-Fider | -Güç Kalitesi - Hatalı Fider Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 15:37 | 2020-05-03 15:42 | 0.083611 | 5 | 1552 | 0 | 0 | 0.41806 | 129.7644 | 0 | 0
4000417352 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4787-4-907419809-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 16:41 | 2020-05-03 18:42 | 2.0192 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.23 | 0 | 0
4000417360 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8448-5-800080037-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 17:08 | 2020-05-03 18:37 | 1.4872 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9233 | 0 | 0 | 0
4000417369 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7229-1-800099298-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 18:05 | 2020-05-03 18:18 | 0.21222 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 175.5078 | 0 | 0
4000417375 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7658-TR1_P1_D-805385932-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 18:47 | 2020-05-03 19:06 | 0.32111 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 117.8478 | 0 | 0
4000417383 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4163-801834720-801834720-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 18:45 | 2020-05-03 22:00 | 3.2494 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9978 | 0 | 0
4000417408 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6070-TR1_P1_I-804047964-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 19:46 | 2020-05-03 21:44 | 1.9728 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 355.1 | 0 | 0
4000417409 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T8352-TR1_P1_M-805334255-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 19:43 | 2020-05-03 20:30 | 0.77889 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 172.9133 | 0 | 0
4000417416 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1352-TR1_P1_A-900306990-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 20:17 | 2020-05-03 21:53 | 1.5967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1933 | 0 | 0
4000417432 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7239-TR1_P1_N-901040698-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 22:02 | 2020-05-03 22:10 | 0.13556 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 26.84 | 0 | 0
4000417447 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7943-TR1_P1_N-907387545-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 22:25 | 2020-05-03 22:58 | 0.53667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 36.4933 | 0 | 0
4000417493 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7320-TR1_P1_E-824772265-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 23:50 | 2020-05-04 00:12 | 0.37611 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 47.39 | 0 | 0
4000417503 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | BCN53-4-811003524-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-03 23:41 | 2020-05-04 02:00 | 2.3114 | 29 | 1919 | 0 | 0 | 67.0303 | 4435.5553 | 0 | 0
4000417510 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7014-TR1_P1_E-805312547-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 00:28 | 2020-05-04 00:43 | 0.25583 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 48.8642 | 0 | 0
4000417535 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8300-10-808053553-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 05:36 | 2020-05-04 05:42 | 0.093889 | 2 | 2944 | 0 | 0 | 0.18778 | 276.4089 | 0 | 0
4000417539 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8400-10-808145110-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 04:51 | 2020-05-04 04:59 | 0.13222 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0
4000417541 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8600-2-808140370-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 05:13 | 2020-05-04 05:24 | 0.17583 | 9 | 1468 | 0 | 0 | 1.5825 | 258.1233 | 0 | 0
4000417556 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6012-2-800097792-Fider | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 04:53 | 2020-05-04 05:51 | 0.95694 | 0 | 2929 | 0 | 0 | 0 | 2802.8903 | 0 | 0
4000417558 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5539-TR1_P1_I-908500005-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 03:57 | 2020-05-04 08:27 | 4.5128 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 464.8161 | 0 | 0
4000417563 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4530-1-800077797-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 04:20 | 2020-05-04 04:30 | 0.17722 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 18.9628 | 0 | 0
4000417583 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14463-_P1_I-907891473-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 05:37 | 2020-05-04 12:49 | 7.1875 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1998.125 | 0 | 0
4000417587 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15971-1-800071990-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 06:44 | 2020-05-04 09:46 | 3.0372 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 2183.7628 | 0 | 0
4000417600 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5818-TR1_P1_E-908412253-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 07:09 | 2020-05-04 15:23 | 8.2356 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 815.32 | 0 | 0
4000417613 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9561-TR1_P1_A-805551154-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 06:33 | 2020-05-04 09:54 | 3.3561 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 369.1722 | 0 | 0
4000417620 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4139-801829484-801829484-Kofra | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 08:16 | 2020-05-04 13:12 | 4.9383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7533 | 0 | 0
4000417626 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4688-1-900511853-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 08:19 | 2020-05-04 09:14 | 0.91472 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 263.44 | 0 | 0
4000417637 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4999-4-900511989-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 08:29 | 2020-05-04 12:39 | 4.165 | 1 | 99 | 0 | 0 | 4.165 | 412.335 | 0 | 0
4000417650 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8283-TR1_P1_C-805399456-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 10:51 | 2020-05-04 11:42 | 0.85111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9578 | 0 | 0
4000417653 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4550-4-800077081-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 09:31 | 2020-05-04 09:48 | 0.27639 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.82917 | 1.3819 | 0 | 0
4000417655 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14236-6-821599793-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 09:17 | 2020-05-04 10:41 | 1.4028 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 655.0972 | 0 | 0
4000417656 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7303-TR1_P1_F-907387181-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 11:16 | 2020-05-04 11:36 | 0.32222 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 73.4667 | 0 | 0
4000417668 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8035-TR1_P1_A-901028618-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 09:55 | 2020-05-04 14:06 | 4.1789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3578 | 0 | 0
4000417680 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1284-2-811013902-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 10:13 | 2020-05-04 11:52 | 1.6514 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2569 | 0 | 0 | 0
4000417683 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3279-TR1_P1_E-901077898-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 13:54 | 2020-05-05 15:27 | 1.5503 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 167.43 | 0 | 0
4000417689 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16003-3-800189862-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 10:34 | 2020-05-04 11:12 | 0.64167 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 1017.6833 | 0 | 0
4000417704 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4143-801830670-801830670-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 11:02 | 2020-05-04 13:55 | 2.8747 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3736 | 0 | 0
4000417705 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15284-TR1_P1_D-908263823-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 11:04 | 2020-05-04 15:11 | 4.1086 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 369.775 | 0 | 0
4000417715 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16003-TR1_P1_H-805533130-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 12:53 | 2020-05-04 16:04 | 3.1792 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 416.4708 | 0 | 0
4000417719 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3017-TR1_P1_B-805749877-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 11:00 | 2020-05-04 13:56 | 2.9386 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 987.3733 | 0 | 0
4000417721 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7231-TR1_P1_I-907381888-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 12:16 | 2020-05-04 12:42 | 0.43528 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 53.1039 | 0 | 0
4000417727 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2046-3-800073689-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 11:54 | 2020-05-04 14:48 | 2.8983 | 0 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 5089.4733 | 0 | 0
4000417755 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7184-TR1_P1_D-902010871-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 12:46 | 2020-05-04 16:23 | 3.6044 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 839.8356 | 0 | 0
4000417762 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4028-801865975-801865975-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 13:06 | 2020-05-04 14:45 | 1.6467 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5267 | 0 | 0
4000417764 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15543-TR1_P1_A-908405142-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 13:36 | 2020-05-04 17:35 | 3.9833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 207.1333 | 0 | 0
4000417770 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7883-_P1_C-805305978-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 13:34 | 2020-05-04 17:56 | 4.3675 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1388.865 | 0 | 0
4000417773 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7116-801712016-801712016-Kofra | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 13:38 | 2020-05-04 15:52 | 2.2308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4617 | 0 | 0
4000417777 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14057-TR1_P1_N-908356078-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 13:41 | 2020-05-05 08:28 | 18.795 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1898.295 | 0 | 0
4000417794 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7995-TR1_P1_B-901058560-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 18:19 | 2020-05-04 18:39 | 0.33333 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
4000417800 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12778-TR1_P1_E-903885533-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 13:51 | 2020-05-04 22:50 | 8.9911 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 395.6089 | 0 | 0
4000417813 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7774-TR1_P1_C-902009543-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 15:55 | 2020-05-04 16:15 | 0.32639 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 47.9792 | 0 | 0
4000417843 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10132-4-800070730-Fider | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 16:25 | 2020-05-04 16:38 | 0.20472 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 221.3047 | 0 | 0
4000417870 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-13-821641044-Fider | -Arıza Manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 16:20 | 2020-05-04 16:37 | 0.28056 | 20 | 1417 | 0 | 0 | 5.6111 | 397.5472 | 0 | 0
4000417871 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-4-821640988-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 16:20 | 2020-05-04 16:22 | 0.034722 | 35 | 2168 | 0 | 0 | 1.2153 | 75.2778 | 0 | 0
4000417884 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5704-TR1_P1_I-908500485-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 15:56 | 2020-05-05 16:44 | 0.79028 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 94.0431 | 0 | 0
4000417886 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1189--900313148-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 16:21 | 2020-05-04 17:20 | 0.99472 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47.7467 | 0 | 0
4000417890 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13713-TR1_P1_E-907406197-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 18:34 | 2020-05-04 18:53 | 0.31333 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 69.56 | 0 | 0
4000417899 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10420-TR1_P1_A-803093115-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 17:09 | 2020-05-04 17:39 | 0.50472 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 56.5289 | 0 | 0
4000417900 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8006-TR1_P1_B-805429260-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 23:15 | 2020-05-05 02:12 | 2.9442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9442 | 0 | 0
4000417913 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1200-9-900302791-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 17:59 | 2020-05-04 18:58 | 0.98111 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 1339.2167 | 0 | 0
4000417915 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15139-TR1_P1_B-908139072-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 17:50 | 2020-05-04 18:54 | 1.0667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
4000417917 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BCL63-10-808012632-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 18:01 | 2020-05-04 18:37 | 0.59444 | 67 | 12337 | 0 | 0 | 39.8278 | 7333.6611 | 0 | 0
4000417930 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4030-TR1_P1_G-900506419-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 18:20 | 2020-05-04 20:14 | 1.9047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7142 | 0 | 0
4000417938 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1200-12-900302780-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 18:38 | 2020-05-04 18:56 | 0.29417 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 101.1933 | 0 | 0
4000417939 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BCL63-10-808012632-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 18:39 | 2020-05-04 19:01 | 0.36139 | 67 | 12337 | 0 | 0 | 24.2131 | 4458.4547 | 0 | 0
4000417945 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10420-TR1_P1_A-803093115-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 18:36 | 2020-05-04 21:45 | 3.1408 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 351.7733 | 0 | 0
4000417953 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1200-13-900302779-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 18:41 | 2020-05-04 20:32 | 1.8611 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 305.2222 | 0 | 0
4000417954 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1074--900329831-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 18:39 | 2020-05-04 22:04 | 3.4186 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 218.7911 | 0 | 0
4000417957 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3804-3-800072937-Fider | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 19:29 | 2020-05-04 20:26 | 0.95167 | 0 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 1226.6983 | 0 | 0
4000417958 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1156-1-900316066-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 19:25 | 2020-05-04 23:33 | 4.1306 | 7 | 1144 | 0 | 0 | 28.9139 | 4725.3556 | 0 | 0
4000417966 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7014-TR1_P1_B-805312550-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 20:06 | 2020-05-04 21:18 | 1.2089 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 87.04 | 0 | 0
4000417982 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4397-TR1_P1_I-805450025-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 21:03 | 2020-05-04 21:59 | 0.93639 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 369.8736 | 0 | 0
4000418003 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7014-TR1_P1_B-805312550-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 10:08 | 2020-05-05 10:50 | 0.6875 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
4000418013 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4765-TR1_P1_C-805420521-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-04 22:18 | 2020-05-05 00:10 | 1.8664 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 263.1608 | 0 | 0
4000418052 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7774-TR1_P1_D-902009544-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 14:47 | 2020-05-05 15:45 | 0.96361 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 91.5431 | 0 | 0
4000418089 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7075-TR1_P2_H-900603937-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 00:45 | 2020-05-05 01:32 | 0.77889 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 854.4411 | 0 | 0
4000418115 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8422-1-820861003-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 04:50 | 2020-05-05 04:55 | 0.076667 | 0 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 139.9933 | 0 | 0
4000418119 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8423-12-803055881-Fider | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 05:13 | 2020-05-05 05:15 | 0.033056 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 15.8997 | 0 | 0
4000418125 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8440-14-901000553-Fider | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 05:30 | 2020-05-05 05:32 | 0.034167 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 15.4433 | 0 | 0
4000418167 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13506-1-800109283-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 05:07 | 2020-05-05 05:11 | 0.0675 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 25.785 | 0 | 0
4000418182 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10420-TR1_P1_A-803093115-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 05:12 | 2020-05-05 10:26 | 5.2356 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 586.3822 | 0 | 0
4000418189 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3161-TR1_P1_D-901097615-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 09:23 | 2020-05-05 09:33 | 0.18083 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 26.7633 | 0 | 0
4000418192 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-13-821641044-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 07:12 | 2020-05-05 07:16 | 0.071944 | 20 | 1579 | 0 | 0 | 1.4389 | 113.6003 | 0 | 0
4000418194 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-5-821641039-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 07:12 | 2020-05-05 07:15 | 0.061111 | 11 | 3138 | 0 | 0 | 0.67222 | 191.7667 | 0 | 0
4000418196 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1530-4-824744515-Fider | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 07:11 | 2020-05-05 07:15 | 0.066667 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0.26667 | 32.3333 | 0 | 0
4000418202 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7115-TR1_P1_H-902009074-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 09:03 | 2020-05-05 09:10 | 0.12389 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10.1589 | 0 | 0
4000418210 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7228-TR1_P1_F-907386101-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 07:34 | 2020-05-05 14:34 | 6.9961 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 3071.2928 | 0 | 0
4000418211 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8006-TR1_P1_B-805429260-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 08:25 | 2020-05-05 15:49 | 7.3928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3928 | 0 | 0
4000418221 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5385-TR1_P1_E-810979846-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 08:38 | 2020-05-05 09:10 | 0.54278 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 118.3256 | 0 | 0
4000418250 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4638-TR1_P1_N-805470832-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 08:55 | 2020-05-05 13:27 | 4.5317 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 448.635 | 0 | 0
4000418252 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4638-TR1_P1_O-805470831-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 15:19 | 2020-05-05 15:47 | 0.48083 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 109.63 | 0 | 0
4000418256 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4325-TR1_P1_F-821571307-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 17:27 | 2020-05-05 19:21 | 1.9036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8072 | 0 | 0
4000418268 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5260-TR1_P1_E-901235705-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 10:01 | 2020-05-05 11:46 | 1.7378 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 114.6933 | 0 | 0
4000418281 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1200-2-900302836-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 10:04 | 2020-05-05 10:11 | 0.11611 | 0 | 4627 | 0 | 0 | 0 | 537.2461 | 0 | 0
4000418293 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1097--900326073-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 10:05 | 2020-05-05 14:47 | 4.7028 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 564.3333 | 0 | 0
4000418316 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1117--900327027-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 11:07 | 2020-05-05 11:55 | 0.80389 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 81.9967 | 0 | 0
4000418318 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15778-TR1_P1_A-908342034-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 11:09 | 2020-05-05 16:13 | 5.0783 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 548.46 | 0 | 0
4000418332 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7706-TR1_P1_H-901035761-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 10:53 | 2020-05-05 12:24 | 1.5181 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 122.9625 | 0 | 0
4000418345 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4636-801602881-801602881-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 11:17 | 2020-05-05 16:30 | 5.2203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2203 | 0 | 0
4000418356 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5651-TR1_P1_K-908185577-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 12:34 | 2020-05-05 13:40 | 1.0997 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 178.155 | 0 | 0
4000418363 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12803-TR1_P1_J-908258691-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 12:52 | 2020-05-05 19:54 | 7.0275 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1517.94 | 0 | 0
4000418383 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7406-TR1_P1_D-804021108-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 13:18 | 2020-05-05 13:31 | 0.23028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.6056 | 0 | 0
4000418389 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16580-TR1_P1_A-805673761-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 13:10 | 2020-05-05 17:47 | 4.6133 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 433.6533 | 0 | 0
4000418392 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10011-TR1_P1_C-804024499-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-05-05 13:12 | 2020-05-05 16:19 | 3.1067 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 832.5867 | 0 | 0
4000418394 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2067-1-800076547-Fider | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 13:43 | 2020-05-05 14:09 | 0.43444 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 232.8622 | 0 | 0
4000418406 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7898-TR1_P1_D-805491074-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 13:33 | 2020-05-06 00:42 | 11.1419 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2763.2022 | 0 | 0
4000418434 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4798-801829997-801829997-Kofra | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 14:43 | 2020-05-05 15:36 | 0.88472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5389 | 0 | 0
4000418457 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8006-TR1_P1_C-805429259-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 16:06 | 2020-05-05 16:49 | 0.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0
4000418477 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7788-TR1_P1_N-907611515-Çıkış | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 16:13 | 2020-05-05 17:05 | 0.87222 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 110.7722 | 0 | 0
4000418478 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15087-TR1_P1_L-908343185-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 15:24 | 2020-05-06 16:25 | 1.0117 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 193.2283 | 0 | 0
4000418486 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1084--900318851-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 12:00 | 2020-05-05 16:04 | 4.0667 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 451.4 | 0 | 0
4000418510 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5359-_P1_E-805593266-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 17:53 | 2020-05-05 20:47 | 2.9069 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 694.7597 | 0 | 0
4000418511 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12636-TR1_P1_A-903894609-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 17:47 | 2020-05-05 18:02 | 0.25167 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 14.345 | 0 | 0
4000418521 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7788-TR1_P1_N-907611515-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 18:29 | 2020-05-05 21:30 | 3.0153 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 382.9403 | 0 | 0
4000418525 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1074--900329831-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 17:54 | 2020-05-05 19:51 | 1.9381 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 124.0356 | 0 | 0
4000418528 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4216-801602883-801602883-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 21:35 | 2020-05-05 22:24 | 0.80917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0917 | 0 | 0
4000418531 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7957-TR1_P1_B-902006468-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 18:53 | 2020-05-05 20:07 | 1.2344 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 137.0233 | 0 | 0
4000418543 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1507-1-900328409-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 19:59 | 2020-05-05 22:29 | 2.4958 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 504.1583 | 0 | 0
4000418567 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7948-TR1_P1_D-901030386-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 09:38 | 2020-05-06 12:27 | 2.8242 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1016.7 | 0 | 0
4000418622 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8392-2-805328592-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 05:31 | 2020-05-06 05:38 | 0.10917 | 2 | 1462 | 0 | 0 | 0.21833 | 159.6017 | 0 | 0
4000418624 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8436-1-800105384-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 05:05 | 2020-05-06 05:16 | 0.18472 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 58.5569 | 0 | 0
4000418625 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8448-1-800080038-Fider | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 04:55 | 2020-05-06 04:56 | 0.025833 | 6 | 357 | 0 | 0 | 0.155 | 9.2225 | 0 | 0
4000418641 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3350-TR1_P1_B-901087874-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-05 23:52 | 2020-05-06 05:40 | 5.7967 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 979.6367 | 0 | 0
4000418668 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7898-TR1_P1_D-805491074-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 01:41 | 2020-05-06 06:44 | 5.0358 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1248.8867 | 0 | 0
4000418674 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16579-4-800076629-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 01:59 | 2020-05-06 02:39 | 0.65806 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 841.6531 | 0 | 0
4000418695 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4600-6-800077588-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 03:18 | 2020-05-06 04:36 | 1.2936 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 404.9003 | 0 | 0
4000418696 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4208-1-800102620-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 04:43 | 2020-05-06 05:00 | 0.28333 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 198.3333 | 0 | 0
4000418697 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4221-2-800106766-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 04:53 | 2020-05-06 05:04 | 0.18472 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 84.0486 | 0 | 0
4000418698 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4208-1-800102620-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 04:21 | 2020-05-06 04:33 | 0.20139 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 140.9722 | 0 | 0
4000418707 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4057-TR1_P1_B-800183427-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 05:17 | 2020-05-06 06:27 | 1.1644 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.0844 | 0 | 0
4000418710 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14057-1-908356050-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 06:23 | 2020-05-06 06:57 | 0.55972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0
4000418724 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4600-TR1_P1_B-805438265-Çıkış | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 07:16 | 2020-05-06 10:49 | 3.5481 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 134.8261 | 0 | 0
4000418736 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4057-801829027-801829027-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 08:05 | 2020-05-06 10:00 | 1.9167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0 | 0
4000418741 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12740-TR1_P1_H-903895181-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 11:40 | 2020-05-06 13:27 | 1.7681 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 291.7292 | 0 | 0
4000418745 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2090-801841888-801841888-Kofra | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 09:54 | 2020-05-06 11:47 | 1.8917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.675 | 0 | 0
4000418749 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4483-4-800076563-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 09:09 | 2020-05-06 09:40 | 0.51917 | 32 | 995 | 0 | 0 | 16.6133 | 516.5708 | 0 | 0
4000418753 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14882-TR1_P1_B-908144741-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 10:14 | 2020-05-06 15:19 | 5.0792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0792 | 0 | 0
4000418759 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1200-12-900302780-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 09:04 | 2020-05-06 15:47 | 6.7119 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 2308.9089 | 0 | 0
4000418769 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6060-3-800070405-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 08:55 | 2020-05-06 09:40 | 0.75306 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 525.6328 | 0 | 0
4000418788 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6072-TR1_P1_C-805466052-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 10:30 | 2020-05-06 12:37 | 2.1075 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.29 | 0 | 0
4000418790 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T10527-TR1_P1_I-803063214-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 10:21 | 2020-05-06 16:23 | 6.0331 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72.3967 | 0 | 0
4000418797 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4302-TR1_P1_H-901015561-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 11:00 | 2020-05-06 12:29 | 1.4783 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 300.1017 | 0 | 0
4000418809 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4155-TR1_P1_A-907604744-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 10:23 | 2020-05-06 16:28 | 6.0908 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 127.9075 | 0 | 0
4000418816 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16700-1-901215288-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 10:29 | 2020-05-06 13:02 | 2.5578 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 2030.8756 | 0 | 0
4000418839 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12427-1-814335753-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 11:46 | 2020-05-06 13:04 | 1.3044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 0
4000418854 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12820-TR1_P1_N-903883462-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 12:41 | 2020-05-06 17:05 | 4.3975 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.7825 | 0 | 0
4000418861 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3549-TR1_P1_I-805755534-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 12:08 | 2020-05-06 12:59 | 0.85 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0
4000418863 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B6200-8-800071617-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 11:42 | 2020-05-06 12:46 | 1.07 | 0 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 2314.41 | 0 | 0
4000418904 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14752-1-821568802-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 14:08 | 2020-05-06 14:42 | 0.57528 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 222.0572 | 0 | 0
4000418906 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3731-908200925-908200925-Kofra | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 12:55 | 2020-05-06 18:18 | 5.375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.875 | 0 | 0
4000418914 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5507-TR1_P1_J-901234400-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 13:20 | 2020-05-06 16:43 | 3.3822 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 270.5778 | 0 | 0
4000418925 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12633-4-800075017-Fider | -Arıza Manevrası - Hatalı Fider Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 14:00 | 2020-05-06 14:50 | 0.83472 | 0 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 1389.8125 | 0 | 0
4000418937 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10420-3-800073155-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 15:07 | 2020-05-06 15:39 | 0.52639 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 307.4111 | 0 | 0
4000418948 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4848-TR1_P1_H-805452386-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 15:04 | 2020-05-06 16:57 | 1.8803 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 315.8867 | 0 | 0
4000418952 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4064-TR1_P1_I-805448191-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 14:47 | 2020-05-06 19:35 | 4.8 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 0
4000418956 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7408-TR1_P1_H-805322355-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 15:58 | 2020-05-06 16:06 | 0.12861 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9.0028 | 0 | 0
4000418959 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3781-TR1_P1_E-901094564-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 13:19 | 2020-05-06 17:21 | 4.0347 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 1605.8194 | 0 | 0
4000418963 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4390-801606696-801606696-Kofra | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 15:38 | 2020-05-06 16:39 | 1.0186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0372 | 0 | 0
4000418968 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16070-TR1_P1_E-805537892-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 16:29 | 2020-05-06 17:32 | 1.0581 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 116.3861 | 0 | 0
4000418978 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3213-TR1_P1_G-908284643-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 19:54 | 2020-05-06 20:03 | 0.15389 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 16.0044 | 0 | 0
4000418999 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1200-13-900302778-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 17:43 | 2020-05-06 18:56 | 1.2092 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 198.3033 | 0 | 0
4000419030 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4058-801642173-801642173-Kofra | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 16:31 | 2020-05-06 18:03 | 1.5428 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.3422 | 0 | 0
4000419031 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8421-TR1_P1_C-901028773-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 16:52 | 2020-05-06 17:14 | 0.36278 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 25.0317 | 0 | 0
4000419038 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7402-TR1_P1_B-907617179-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 17:53 | 2020-05-06 18:08 | 0.25472 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 26.4911 | 0 | 0
4000419049 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12526-TR1_P1_B-908338787-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 18:11 | 2020-05-06 19:34 | 1.3833 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 333.3833 | 0 | 0
4000419075 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15106-TR1_P1_I-908344141-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 17:58 | 2020-05-06 18:49 | 0.8425 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27.8025 | 0 | 0
4000419100 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10062-3-800082046-Fider | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 18:37 | 2020-05-06 19:56 | 1.3186 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 472.0628 | 0 | 0
4000419104 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14300-6-908140779-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 18:57 | 2020-05-06 19:32 | 0.58111 | 0 | 13651 | 0 | 0 | 0 | 7932.7478 | 0 | 0
4000419117 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14300-9-908140769-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 19:13 | 2020-05-06 19:32 | 0.31333 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 4277 | 0 | 0
4000419118 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14300-10-908140768-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 19:13 | 2020-05-06 19:32 | 0.31944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31944 | 0 | 0
4000419204 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14623-TR1_P1_G-907718687-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 22:38 | 2020-05-06 23:57 | 1.3186 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 137.1356 | 0 | 0
4000419208 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2067-1-800076547-Fider | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 00:20 | 2020-05-07 04:03 | 3.7017 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 1984.0933 | 0 | 0
4000419209 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7115-TR1_P1_D-902009070-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-06 23:10 | 2020-05-06 23:34 | 0.40389 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 171.2489 | 0 | 0
4000419328 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8672-2-800106960-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 05:27 | 2020-05-07 05:40 | 0.21667 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 94.25 | 0 | 0
4000419331 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8436-2-800075440-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 04:58 | 2020-05-07 05:12 | 0.22972 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 173.8997 | 0 | 0
4000419335 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16214-TR1_P1_E-805680262-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 01:26 | 2020-05-07 03:20 | 1.9008 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 285.125 | 0 | 0
4000419358 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3596-3-800074577-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 01:21 | 2020-05-07 02:57 | 1.6047 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 999.7419 | 0 | 0
4000419372 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13795-2-800077960-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 05:27 | 2020-05-07 05:33 | 0.10806 | 0 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 420.12 | 0 | 0
4000419376 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4701-1-810988430-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 04:13 | 2020-05-07 04:39 | 0.41944 | 1 | 646 | 0 | 0 | 0.41944 | 270.9611 | 0 | 0
4000419377 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4530-2-800077798-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 04:23 | 2020-05-07 05:20 | 0.93917 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 100.4908 | 0 | 0
4000419384 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16700-7-803075394-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 04:55 | 2020-05-07 04:59 | 0.076111 | 18 | 21417 | 0 | 0 | 1.37 | 1630.0717 | 0 | 0
4000419420 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5951-1-800108986-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 11:37 | 2020-05-07 11:57 | 0.325 | 0 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 553.475 | 0 | 0
4000419421 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2568-TR1_P1_C-903857940-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 08:55 | 2020-05-07 14:44 | 5.8233 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 832.7367 | 0 | 0
4000419463 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4711-3-900404449-Fider | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 09:26 | 2020-05-07 10:54 | 1.4672 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1471.6239 | 0 | 0
4000419488 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4324-TR1_P1_J-805474355-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 10:05 | 2020-05-07 10:59 | 0.90833 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 181.6667 | 0 | 0
4000419489 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4638-TR1_P1_F-805470840-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 09:47 | 2020-05-07 13:42 | 3.9128 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1342.0828 | 0 | 0
4000419492 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6516-TR1_P1_F-906832885-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 11:02 | 2020-05-07 12:04 | 1.0303 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 101.9975 | 0 | 0
4000419513 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4012-1-900464955-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 14:58 | 2020-05-07 15:48 | 0.83389 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 633.7556 | 0 | 0
4000419521 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3886-TR1_P1_C-805744253-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 12:41 | 2020-05-07 13:29 | 0.80417 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 396.4542 | 0 | 0
4000419543 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9023-TR1_P1_J-805556058-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 12:48 | 2020-05-07 13:59 | 1.1858 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 202.7775 | 0 | 0
4000419544 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | BCL71-6-807994262-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 11:10 | 2020-05-07 11:50 | 0.65944 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.2106 | 0 | 0 | 0
4000419560 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B6200-1-808176367-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 11:27 | 2020-05-07 13:04 | 1.6175 | 2 | 4173 | 0 | 0 | 3.235 | 6749.8275 | 0 | 0
4000419590 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13782-2-900608837-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 12:54 | 2020-05-07 13:20 | 0.43417 | 18 | 604 | 0 | 0 | 7.815 | 262.2367 | 0 | 0
4000419593 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4740-4-800082031-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 12:36 | 2020-05-07 12:47 | 0.19139 | 0 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 367.6581 | 0 | 0
4000419620 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7343-TR1_P1_P-907613719-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 13:42 | 2020-05-07 13:47 | 0.082222 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 26.8867 | 0 | 0
4000419624 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3540-TR1_P1_E-805746429-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 12:52 | 2020-05-07 18:31 | 5.6539 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 469.2728 | 0 | 0
4000419629 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4107-2-800076349-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 13:29 | 2020-05-07 14:15 | 0.77194 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 582.0461 | 0 | 0
4000419641 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4857-2-907416655-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 12:36 | 2020-05-07 14:56 | 2.3358 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1065.14 | 0 | 0
4000419667 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3211-TR1_P1_A-908284990-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 15:17 | 2020-05-07 15:52 | 0.57417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1675 | 0 | 0
4000419669 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7545-TR1_P1_E-805505583-Çıkış | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 15:33 | 2020-05-07 15:46 | 0.21833 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 53.2733 | 0 | 0
4000419693 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4463-801863648-801863648-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 15:10 | 2020-05-07 16:08 | 0.97194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9158 | 0 | 0
4000419699 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12526-TR1_P1_B-908338787-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 11:49 | 2020-05-10 12:06 | 0.29444 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 70.9611 | 0 | 0
4000419719 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7046-TR1_P1_H-901038967-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 16:25 | 2020-05-07 16:46 | 0.35083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8067 | 0 | 0
4000419727 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12526-TR1_P1_C-908338788-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 17:16 | 2020-05-07 17:32 | 0.27361 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 28.7292 | 0 | 0
4000419737 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15913-TR1_P1_H-908344696-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 16:56 | 2020-05-07 17:56 | 1.0044 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69.3067 | 0 | 0
4000419751 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7685-TR1_P1_A-907852726-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 17:35 | 2020-05-07 18:24 | 0.81694 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 47.3828 | 0 | 0
4000419824 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7774-TR1_P1_J-902009550-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 23:00 | 2020-05-07 23:21 | 0.34361 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 77.9997 | 0 | 0
4000419825 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7146-TR1_P1_C-804081537-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-07 23:45 | 2020-05-08 00:20 | 0.58167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 0 | 0
4000419952 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7768-4-904800366-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 00:36 | 2020-05-08 01:47 | 1.1789 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 590.6233 | 0 | 0
4000419986 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7695-TR1_P1_C-901032045-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 03:56 | 2020-05-08 06:15 | 2.3261 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 618.7456 | 0 | 0
4000419990 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B10200-10-803069228-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 05:34 | 2020-05-08 05:39 | 0.083889 | 0 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 154.6911 | 0 | 0
4000419991 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B6200-3-800071610-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 04:50 | 2020-05-08 05:00 | 0.16556 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0.33111 | 12.0856 | 0 | 0
4000420003 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1250-2-900321440-Fider | Agac ve Dis Etkenler - SCADA Altyapısı Bozulmuş Mrkz veya Fider | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 06:49 | 2020-05-08 06:55 | 0.096389 | 14 | 2758 | 0 | 0 | 1.3494 | 265.8406 | 0 | 0
4000420014 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8716-TR1_P1_K-800177337-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 09:18 | 2020-05-08 14:08 | 4.8217 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 525.5617 | 0 | 0
4000420041 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T10817-TR1_P1_D-803116490-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 09:44 | 2020-05-08 10:40 | 0.93917 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 83.5858 | 0 | 0
4000420048 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3781-TR1_P1_E-901094564-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 09:02 | 2020-05-08 16:53 | 7.8578 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 3127.3956 | 0 | 0
4000420049 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4251-TR1_P1_C-907605937-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 14:19 | 2020-05-08 16:05 | 1.7744 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 110.0156 | 0 | 0
4000420050 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4372-TR1_P1_G-805481893-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 09:44 | 2020-05-08 11:30 | 1.7733 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 250.04 | 0 | 0
4000420052 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4284-TR1_P1_A-907410323-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 16:25 | 2020-05-08 18:11 | 1.76 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 531.52 | 0 | 0
4000420053 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4064-TR1_P1_H-805448192-Çıkış | -Kurulum hatası (müteahhit) - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 12:02 | 2020-05-08 13:31 | 1.4761 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 963.9006 | 0 | 0
4000420056 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | TPE46B-_P1_ANA ŞALTER-820659190-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 09:14 | 2020-05-08 09:52 | 0.62333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 86.6433 | 0 | 0
4000420059 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12440-801582127-801582127-Kofra | Asiri Yuk - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 08:34 | 2020-05-08 09:23 | 0.81444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6289 | 0 | 0
4000420100 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1037--900327897-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 10:48 | 2020-05-08 13:06 | 2.3006 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 133.4322 | 0 | 0
4000420117 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10421-TR1_P1_H-804011462-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 11:27 | 2020-05-08 13:17 | 1.8297 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 131.74 | 0 | 0
4000420156 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4114-1-800074253-Fider | Asiri Yuk - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 13:15 | 2020-05-08 13:33 | 0.29722 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 133.75 | 0 | 0
4000420165 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7018-TR1_P1_D-907852336-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 13:08 | 2020-05-08 16:53 | 3.7631 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1087.5231 | 0 | 0
4000420170 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4362-TR1_P1_H-804037574-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 14:38 | 2020-05-08 15:24 | 0.77222 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 68.7278 | 0 | 0
4000420178 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15681-TR1_P1_A-908265001-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 14:47 | 2020-05-08 15:54 | 1.1169 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 145.2028 | 0 | 0
4000420187 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6507-TR1_P1_C-803081488-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 14:21 | 2020-05-08 16:23 | 2.0306 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 190.8722 | 0 | 0
4000420193 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | SGY904-TR1__A-824697323-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 14:40 | 2020-05-08 16:41 | 2.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0222 | 0 | 0
4000420212 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T8313-TR1_P1_A-805327676-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 15:20 | 2020-05-08 16:27 | 1.1189 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 623.2211 | 0 | 0
4000420216 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15558-TR1_P1_F-908345361-Çıkış | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 15:58 | 2020-05-08 16:13 | 0.24833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 32.5317 | 0 | 0
4000420224 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4084-801635191-801635191-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 15:58 | 2020-05-08 17:48 | 1.8331 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9983 | 0 | 0
4000420227 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7271-TR1_P1_F-803064800-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 17:08 | 2020-05-08 17:39 | 0.51361 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 140.2158 | 0 | 0
4000420251 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6507-TR1_P1_G-803081484-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 16:35 | 2020-05-08 17:47 | 1.2003 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 104.4242 | 0 | 0
4000420252 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12284-TR1_P1_E-907981006-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 16:46 | 2020-05-09 00:58 | 8.1953 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 213.0772 | 0 | 0
4000420257 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6088-TR1_P1_D-805468082-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 16:39 | 2020-05-08 21:09 | 4.5089 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1564.5844 | 0 | 0
4000420282 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4392-801866008-801866008-Kofra | -Kurulum hatası (müteahhit) - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 17:20 | 2020-05-08 19:10 | 1.83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 0 | 0
4000420283 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6059-TR1_P1_C-803090735-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-13 15:01 | 2020-05-13 17:57 | 2.9464 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 300.5317 | 0 | 0
4000420284 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4638-TR1_P1_F-805470840-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-13 14:54 | 2020-05-13 17:34 | 2.6583 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 911.8083 | 0 | 0
4000420285 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4059-TR1_P1_B-907360648-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-13 06:01 | 2020-05-13 08:54 | 2.8731 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 195.3678 | 0 | 0
4000420288 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16616-TR1_P1_F-807930160-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-13 15:26 | 2020-05-13 17:58 | 2.5336 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 635.9364 | 0 | 0
4000420289 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4049-__A-805436303-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-13 16:06 | 2020-05-13 17:57 | 1.8589 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 540.9367 | 0 | 0
4000420290 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4677-TR1_P1_H-805433152-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-13 16:05 | 2020-05-13 17:57 | 1.8667 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 315.4667 | 0 | 0
4000420291 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13708-TR1_P1_E-805449901-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-13 15:46 | 2020-05-13 18:07 | 2.3511 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 855.8044 | 0 | 0
4000420292 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4176-TR1_P1_N-805485744-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-13 15:01 | 2020-05-13 17:53 | 2.8658 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1504.5625 | 0 | 0
4000420293 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12401-TR1_P1_C-908331825-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-13 15:09 | 2020-05-13 17:59 | 2.8261 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 599.1356 | 0 | 0
4000420294 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14145-3-800070687-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-13 15:05 | 2020-05-13 18:30 | 3.4158 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 1728.4117 | 0 | 0
4000420295 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16550-19-824861047-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-13 15:00 | 2020-05-13 17:52 | 2.8689 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 318.4467 | 0 | 0
4000420296 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14330-TR1_P1_E-908000628-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 17:37 | 2020-05-08 18:25 | 0.80056 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 68.0472 | 0 | 0
4000420335 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12443-_P1_F-903891956-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 21:03 | 2020-05-08 21:40 | 0.60583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2117 | 0 | 0
4000420340 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9561-TR1_P1_A-805551154-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 20:29 | 2020-05-08 20:54 | 0.42139 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 46.3528 | 0 | 0
4000420362 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12702-5-800074186-Fider | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-08 21:39 | 2020-05-09 04:28 | 6.825 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 7050.225 | 0 | 0
4000420426 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16579-4-800106990-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-09 00:36 | 2020-05-09 01:03 | 0.44861 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 573.7736 | 0 | 0
4000420441 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12284-TR1_P1_E-907981006-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-09 01:26 | 2020-05-09 03:32 | 2.1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
4000420469 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8438-1-800105353-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-09 04:16 | 2020-05-09 04:27 | 0.18778 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 59.5256 | 0 | 0
4000420473 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16550-12-824860396-Fider | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-09 04:49 | 2020-05-09 04:55 | 0.096944 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 50.9928 | 0 | 0
4000420523 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TPE3KL-TR1_P1_E-805755008-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-09 09:29 | 2020-05-09 13:35 | 4.1061 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5306 | 0 | 0
4000420536 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4720-801612030-801612030-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-09 10:47 | 2020-05-09 11:43 | 0.93 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 0 | 0
4000420544 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14330-811143791-811143791-Kofra | Elektrik Kaçağı - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-09 11:06 | 2020-05-09 18:09 | 7.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0539 | 0 | 0
4000420560 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10101-TR1_P1_H-804045217-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-09 12:33 | 2020-05-09 14:42 | 2.1433 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 381.5133 | 0 | 0
4000420594 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4271-907355176-907355176-Kofra | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-09 14:04 | 2020-05-09 15:12 | 1.1322 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.5867 | 0 | 0
4000420626 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12702-5-800074186-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-09 16:54 | 2020-05-09 17:08 | 0.22917 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 236.7292 | 0 | 0
4000420707 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4302-TR1_P1_I-901015560-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-09 20:01 | 2020-05-09 21:19 | 1.3031 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 255.3989 | 0 | 0
4000420712 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15612-TR1_P1_E-908265299-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-09 20:16 | 2020-05-10 08:15 | 11.9942 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2086.985 | 0 | 0
4000420716 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16747-1-800103193-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-09 20:14 | 2020-05-09 22:24 | 2.165 | 5 | 1360 | 0 | 0 | 10.825 | 2944.4 | 0 | 0
4000420743 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4302-TR1_P1_I-901015560-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-09 22:19 | 2020-05-09 23:17 | 0.9625 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 188.65 | 0 | 0
4000420760 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4719-TR1_P1_E-907417912-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-09 23:14 | 2020-05-09 23:55 | 0.68694 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 113.3458 | 0 | 0
4000420835 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B2239-10-811195217-Fider | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 01:35 | 2020-05-10 03:18 | 1.7175 | 2 | 1385 | 0 | 0 | 3.435 | 2378.7375 | 0 | 0
4000420846 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2064-1-800110650-Fider | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 02:15 | 2020-05-10 02:54 | 0.65306 | 27 | 5925 | 0 | 0 | 17.6325 | 3869.3542 | 0 | 0
4000420853 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4340-1-800076221-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 03:40 | 2020-05-10 06:10 | 2.4967 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 2359.35 | 0 | 0
4000420867 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16747-1-800103193-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 07:15 | 2020-05-10 08:40 | 1.425 | 5 | 1360 | 0 | 0 | 7.125 | 1938 | 0 | 0
4000420910 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4696-801621753-801621753-Kofra | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 09:51 | 2020-05-10 11:12 | 1.3539 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8311 | 0 | 0
4000420915 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12845-TR1_P1_L-821564955-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 10:11 | 2020-05-10 14:00 | 3.8203 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.0231 | 0 | 0
4000420922 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16626-TR1_P1_E-805682769-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 10:41 | 2020-05-10 11:59 | 1.2956 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9556 | 0 | 0
4000420928 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2825-801610869-801610869-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 12:33 | 2020-05-10 15:53 | 3.3408 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.7492 | 0 | 0
4000420936 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4064-TR1_P1_E-805448195-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 12:00 | 2020-05-10 12:44 | 0.73333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
4000420938 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4696-3-800077142-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 11:27 | 2020-05-10 12:10 | 0.71944 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 579.8722 | 0 | 0
4000420939 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15474-TR1_P1_E-908407786-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 12:14 | 2020-05-10 12:58 | 0.73417 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44.05 | 0 | 0
4000420958 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4696-801869489-801869489-Kofra | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 12:07 | 2020-05-10 19:10 | 7.0425 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.34 | 0 | 0
4000421002 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12634-TR1_P1_H-907984772-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 14:05 | 2020-05-10 16:22 | 2.2786 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 394.1997 | 0 | 0
4000421031 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2580-801605637-801605637-Kofra | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 15:44 | 2020-05-10 16:59 | 1.2447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | 0 | 0
4000421039 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4302-TR1_P1_I-901015560-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 15:49 | 2020-05-10 16:45 | 0.92917 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 182.1167 | 0 | 0
4000421045 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16747-1-800103193-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 15:41 | 2020-05-10 16:33 | 0.87833 | 5 | 1360 | 0 | 0 | 4.3917 | 1194.5333 | 0 | 0
4000421094 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13639-TR1_P1_F-800196268-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 21:56 | 2020-05-10 22:08 | 0.19167 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 104.8417 | 0 | 0
4000421146 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4193-801640642-801640642-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-10 23:18 | 2020-05-11 00:19 | 1.0233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1167 | 0 | 0
4000421179 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4481-801838369-801838369-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 00:44 | 2020-05-11 01:54 | 1.1761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3522 | 0 | 0
4000421191 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2161-TR1_P1_K-805476311-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 01:45 | 2020-05-11 01:58 | 0.22194 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 52.1569 | 0 | 0
4000421202 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8600-4-808140367-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 05:06 | 2020-05-11 05:12 | 0.10583 | 9 | 1468 | 0 | 0 | 0.9525 | 155.3633 | 0 | 0
4000421204 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8300-1-904000695-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 04:25 | 2020-05-11 04:34 | 0.14556 | 25 | 6987 | 0 | 0 | 3.6389 | 1016.9967 | 0 | 0
4000421205 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6012-2-800097792-Fider | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 04:45 | 2020-05-11 05:29 | 0.72222 | 0 | 2929 | 0 | 0 | 0 | 2115.3889 | 0 | 0
4000421214 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1290-808056134-808056134-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 04:42 | 2020-05-11 04:48 | 0.098611 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.8736 | 0 | 0
4000421232 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1061-1-900320440-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 07:19 | 2020-05-11 07:26 | 0.11222 | 1 | 511 | 0 | 0 | 0.11222 | 57.3456 | 0 | 0
4000421234 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6068-TR1_P2_I-902405655-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 07:25 | 2020-05-11 19:24 | 11.9867 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 2409.32 | 0 | 0
4000421240 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7271-TR1_P1_F-803064800-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 09:38 | 2020-05-11 11:07 | 1.4722 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 401.9167 | 0 | 0
4000421242 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2174-TR1_P1_C-901711691-Çıkış | -Kurulum hatası (müteahhit) - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 09:58 | 2020-05-11 14:43 | 4.7461 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.9222 | 0 | 0
4000421253 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12404-1-800074852-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 09:47 | 2020-05-11 10:18 | 0.51306 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 69.2625 | 0 | 0
4000421255 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2265-TR1_P1_K-903859271-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 08:30 | 2020-05-11 10:03 | 1.555 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 328.105 | 0 | 0
4000421259 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4362-TR1_P1_H-804037574-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 09:41 | 2020-05-11 11:04 | 1.3803 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 122.8447 | 0 | 0
4000421261 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12354-801764298-801764298-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 08:53 | 2020-05-11 09:50 | 0.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9475 | 0 | 0
4000421262 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4782-801647901-801647901-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 08:31 | 2020-05-11 10:17 | 1.7744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7744 | 0 | 0
4000421269 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4638-TR1_P1_O-805470831-Çıkış | -Kurulum hatası (müteahhit) - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 14:28 | 2020-05-11 16:52 | 2.3992 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 547.01 | 0 | 0
4000421271 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14717-TR1_P1_H-907891831-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 09:09 | 2020-05-11 12:11 | 3.0261 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 111.9661 | 0 | 0
4000421273 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13100-3-800081523-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 09:14 | 2020-05-11 10:09 | 0.90694 | 2 | 1349 | 0 | 0 | 1.8139 | 1223.4681 | 0 | 0
4000421274 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4638-TR1_P1_N-805470832-Çıkış | -Kurulum hatası (müteahhit) - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 10:11 | 2020-05-11 11:05 | 0.895 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 88.605 | 0 | 0
4000421305 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7909-TR1_P1_E-907386725-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 11:34 | 2020-05-11 11:55 | 0.3425 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 26.715 | 0 | 0
4000421306 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7285-TR1_P1_I-805395142-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 10:06 | 2020-05-11 12:18 | 2.2019 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 524.0628 | 0 | 0
4000421311 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1156-TR1_P1_G-900315965-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 11:28 | 2020-05-11 15:27 | 3.9886 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.8064 | 0 | 0
4000421318 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4785-_P1_D-907600663-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 10:25 | 2020-05-11 17:33 | 7.1281 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 135.4331 | 0 | 0
4000421322 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9561-TR1_P1_A-805551154-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 10:05 | 2020-05-11 17:44 | 7.6544 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 841.9889 | 0 | 0
4000421329 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14224-2-800082075-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 10:56 | 2020-05-11 11:38 | 0.70694 | 6 | 153 | 0 | 0 | 4.2417 | 108.1625 | 0 | 0
4000421339 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7633-TR1_P1_G-901037966-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 11:42 | 2020-05-11 12:45 | 1.0489 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.1733 | 0 | 0
4000421343 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10883-TR1_P1_D-803083902-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 11:32 | 2020-05-11 13:29 | 1.9522 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 636.4244 | 0 | 0
4000421352 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10275-TR1_P1_H-804012719-Çıkış | -Kurulum hatası (müteahhit) - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 11:39 | 2020-05-11 11:54 | 0.25111 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 44.9489 | 0 | 0
4000421361 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4451-801871090-801871090-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 11:26 | 2020-05-11 13:35 | 2.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1544 | 0 | 0
4000421384 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4188-801674785-801674785-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 12:35 | 2020-05-11 12:57 | 0.36139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8069 | 0 | 0
4000421393 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1250-2-900321442-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 12:28 | 2020-05-11 12:33 | 0.085833 | 15 | 2758 | 0 | 0 | 1.2875 | 236.7283 | 0 | 0
4000421395 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2265-TR1_P1_E-903859268-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 12:09 | 2020-05-11 13:16 | 1.1158 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 398.3525 | 0 | 0
4000421397 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-5-900303169-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 12:34 | 2020-05-11 12:37 | 0.053889 | 11 | 3121 | 0 | 0 | 0.59278 | 168.1872 | 0 | 0
4000421417 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12733-TR1_P1_N-908391301-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 16:11 | 2020-05-11 16:22 | 0.18917 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.0267 | 0 | 0
4000421422 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1117-900327028-900327028-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 13:06 | 2020-05-11 17:58 | 4.8772 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 497.4767 | 0 | 0
4000421453 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8335-TR1_P1_B-800135824-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 16:57 | 2020-05-11 17:55 | 0.95028 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 303.1386 | 0 | 0
4000421454 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8744-TR1_P1_E-800213826-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 15:31 | 2020-05-11 16:10 | 0.64889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2444 | 0 | 0
4000421478 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10206-TR1_P1_E-901504689-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 18:57 | 2020-05-12 01:29 | 6.5361 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 111.1139 | 0 | 0
4000421540 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12725-4-903897791-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 16:07 | 2020-05-11 18:12 | 2.0914 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1095.8878 | 0 | 0
4000421547 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4638-TR1_P1_M-805470833-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-14 15:00 | 2020-05-14 15:41 | 0.68333 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 145.55 | 0 | 0
4000421548 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4059-TR1_P1_I-907360650-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-14 06:00 | 2020-05-14 09:00 | 3.0083 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 1720.7667 | 0 | 0
4000421549 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6190-TR1_P1_H-805483464-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-14 15:04 | 2020-05-14 19:52 | 4.7978 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 566.1378 | 0 | 0
4000421550 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8001-TR1_P1_J-800119990-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-14 15:00 | 2020-05-14 17:25 | 2.4167 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 485.75 | 0 | 0
4000421550 | 2 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8416-TR1_P1_L-800178638-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-14 15:06 | 2020-05-14 17:25 | 2.3228 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 153.3033 | 0 | 0
4000421551 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16616-TR1_P1_H-807930158-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-14 15:03 | 2020-05-14 17:57 | 2.8939 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 141.8006 | 0 | 0
4000421552 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16550-19-824861047-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-14 14:55 | 2020-05-14 17:31 | 2.5961 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 288.1683 | 0 | 0
4000421553 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4671-TR1_P1_E-900525919-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-14 14:54 | 2020-05-14 18:02 | 3.1339 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 1457.2583 | 0 | 0
4000421554 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4300-TR1_P1_H-904410353-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-14 15:18 | 2020-05-14 17:56 | 2.6278 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 646.4333 | 0 | 0
4000421555 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13734-TR1_P1_A-805457602-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-14 15:02 | 2020-05-14 18:00 | 2.9667 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 418.3 | 0 | 0
4000421569 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7406-801712868-801712868-Kofra | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 18:12 | 2020-05-11 18:37 | 0.40917 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.5925 | 0 | 0
4000421574 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4999-5-900511990-Fider | Elektrik Kaçağı - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 18:15 | 2020-05-11 18:32 | 0.27778 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27778 | 0.27778 | 0 | 0
4000421587 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7284-TR1__E-907383480-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 19:06 | 2020-05-11 20:05 | 0.99167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.925 | 0 | 0
4000421590 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6159-3-902415318-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 18:32 | 2020-05-11 19:09 | 0.61583 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 455.7167 | 0 | 0
4000421591 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16145-TR1_P1_G-805525458-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 18:28 | 2020-05-11 19:23 | 0.92528 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 215.5897 | 0 | 0
4000421598 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4397-TR1_P1_B-805450032-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 19:03 | 2020-05-11 20:53 | 1.8344 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117.4044 | 0 | 0
4000421623 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9045-TR1_P1_A-805557815-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 23:01 | 2020-05-11 23:16 | 0.24306 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 48.6111 | 0 | 0
4000421675 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3017-TR1_P1_E-805749873-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-11 23:11 | 2020-05-12 02:28 | 3.2828 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 5646.3778 | 0 | 0
4000421742 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3051-TR1_P1_H-901093304-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 01:24 | 2020-05-12 01:50 | 0.42194 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 60.76 | 0 | 0
4000421824 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8440-14-901000553-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 04:25 | 2020-05-12 04:29 | 0.066667 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 0 | 0
4000421825 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8422-8-820861051-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 04:25 | 2020-05-12 05:02 | 0.61667 | 0 | 4343 | 0 | 0 | 0 | 2678.1833 | 0 | 0
4000421827 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14300-6-908140779-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 04:24 | 2020-05-12 04:31 | 0.11806 | 0 | 13651 | 0 | 0 | 0 | 1611.5764 | 0 | 0
4000421828 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14300-4-908140852-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 04:23 | 2020-05-12 04:31 | 0.13389 | 0 | 6478 | 0 | 0 | 0 | 867.3322 | 0 | 0
4000421840 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12741-2-908393686-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 05:40 | 2020-05-12 07:47 | 2.1119 | 4 | 324 | 0 | 0 | 8.4478 | 684.27 | 0 | 0
4000421843 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12633-9-800075022-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 05:40 | 2020-05-12 06:36 | 0.91944 | 0 | 7744 | 0 | 0 | 0 | 7120.1778 | 0 | 0
4000421845 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12425-1-907997062-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 05:42 | 2020-05-12 08:55 | 3.2219 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1356.4386 | 0 | 0
4000421846 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12627-3-907981136-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 06:15 | 2020-05-12 10:38 | 4.3767 | 0 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 8372.5633 | 0 | 0
4000421850 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B12738-2-908392503-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 06:15 | 2020-05-12 07:44 | 1.4775 | 5 | 364 | 0 | 0 | 7.3875 | 537.81 | 0 | 0
4000421881 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4422-TR1_P1_D-804012508-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 10:11 | 2020-05-12 11:30 | 1.3133 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 132.6467 | 0 | 0
4000421883 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4184-TR1_P1_E-804023945-Çıkış | -Kurulum hatası (müteahhit) - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 10:37 | 2020-05-12 11:33 | 0.93 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 123.69 | 0 | 0
4000421889 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7514-TR1_P1_D-907386246-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 09:19 | 2020-05-12 12:02 | 2.7214 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 824.5808 | 0 | 0
4000421890 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4184-TR1_P1_C-804023947-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 16:02 | 2020-05-12 16:26 | 0.38778 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 58.9422 | 0 | 0
4000421903 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2231-TR1_P1_G-901707448-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 10:38 | 2020-05-12 12:04 | 1.4333 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 210.7 | 0 | 0
4000421907 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4711-3-900404449-Fider | -Ekonomik Ömür - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 10:09 | 2020-05-12 11:50 | 1.6778 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1682.8111 | 0 | 0
4000421916 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3108-1-800101657-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 10:13 | 2020-05-12 10:29 | 0.26722 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 233.285 | 0 | 0
4000421926 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7695-TR1_P1_C-901032045-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 11:51 | 2020-05-12 11:59 | 0.12472 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 33.1761 | 0 | 0
4000421948 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7181-TR1_P1_I-901059686-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 09:45 | 2020-05-12 11:03 | 1.2994 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 492.4894 | 0 | 0
4000421952 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7004-TR1_P1_J-804080512-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 10:50 | 2020-05-12 11:22 | 0.53167 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 39.875 | 0 | 0
4000421957 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16700-TR1_P1_K-805692041-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 10:14 | 2020-05-12 20:33 | 10.3117 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 144.3633 | 0 | 0
4000421959 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10384-TR1_P1_B-804041038-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 12:06 | 2020-05-12 12:23 | 0.29833 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 88.9033 | 0 | 0
4000421966 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4135-TR1_P1_J-907606875-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 10:23 | 2020-05-12 11:05 | 0.70306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1092 | 0 | 0
4000421969 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4170-TR1_P1_A-900503682-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 10:20 | 2020-05-12 13:32 | 3.1981 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 275.0328 | 0 | 0
4000421974 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2184-TR1_P-1_A-901708159-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 10:23 | 2020-05-12 11:32 | 1.1408 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 223.6033 | 0 | 0
4000421977 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16121-TR1_P1_C-805682111-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 14:12 | 2020-05-12 14:25 | 0.21528 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.3819 | 0 | 0
4000421983 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3327-TR1_P1_D-901088650-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 10:37 | 2020-05-12 13:39 | 3.0347 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69.7986 | 0 | 0
4000421984 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | TUM0KB-1-800074141-Fider | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 10:18 | 2020-05-12 11:25 | 1.1047 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0472 | 0 | 0 | 0
4000421991 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3540-_P1_F-901097948-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 10:48 | 2020-05-12 13:31 | 2.7111 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 89.4667 | 0 | 0
4000422012 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4162-801672652-801672652-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 11:25 | 2020-05-12 13:06 | 1.6744 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3722 | 0 | 0
4000422022 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9861-TR1_P1_C-805552658-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 12:13 | 2020-05-12 13:19 | 1.1006 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 132.0667 | 0 | 0
4000422027 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4450-TR1_P1_B-900514414-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 11:54 | 2020-05-12 12:57 | 1.0439 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.58 | 0 | 0
4000422033 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12292-TR1_P1_D-903898786-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 12:02 | 2020-05-12 23:34 | 11.5275 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 4161.4275 | 0 | 0
4000422043 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1354-TR1_P1_C-900318527-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 12:18 | 2020-05-12 19:42 | 7.3933 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 170.0467 | 0 | 0
4000422048 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15927-3-800071050-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 13:31 | 2020-05-12 14:01 | 0.50361 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 63.9586 | 0 | 0
4000422049 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7404-TR1_P1_E-805398674-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 13:25 | 2020-05-12 13:47 | 0.35972 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.0361 | 0 | 0
4000422070 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14068-1-800070445-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 13:04 | 2020-05-12 13:53 | 0.82833 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 933.5317 | 0 | 0
4000422071 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16639-1-901221758-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 12:57 | 2020-05-12 17:06 | 4.1433 | 498 | 1118 | 0 | 0 | 2063.38 | 4632.2467 | 0 | 0
4000422076 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-13-900303201-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 13:14 | 2020-05-12 13:18 | 0.063333 | 20 | 1579 | 0 | 0 | 1.2667 | 100.0033 | 0 | 0
4000422084 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4711-TR1_P1_E-900404419-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 13:16 | 2020-05-12 15:13 | 1.9467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9467 | 0 | 0
4000422090 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1081-TR1_P1_A-900305917-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 13:28 | 2020-05-12 15:04 | 1.5992 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.9875 | 0 | 0
4000422112 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2038-TR1_P1_I-901712907-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 13:50 | 2020-05-12 21:06 | 7.2581 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1415.3208 | 0 | 0
4000422138 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-2-817261584-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 14:42 | 2020-05-12 15:23 | 0.68389 | 3 | 56 | 0 | 0 | 2.0517 | 38.2978 | 0 | 0
4000422139 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8416-TR1_P1_B-900400576-Çıkış | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 15:23 | 2020-05-12 18:41 | 3.2958 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 240.5958 | 0 | 0
4000422140 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8416-TR1_P1_A-900400572-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 17:12 | 2020-05-12 18:29 | 1.2942 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 122.9458 | 0 | 0
4000422149 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6181-TR1_P1_D-803083223-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 14:50 | 2020-05-12 15:38 | 0.80139 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36.0625 | 0 | 0
4000422150 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12290-1-800072881-Fider | Bakim Ihtiyaci - Güç Trafosu Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 14:58 | 2020-05-12 16:10 | 1.2025 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1322.75 | 0 | 0
4000422156 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3177-1-901077331-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 14:53 | 2020-05-12 17:03 | 2.1617 | 0 | 2421 | 0 | 0 | 0 | 5233.395 | 0 | 0
4000422165 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7406-TR1_P1_C-804021109-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 15:40 | 2020-05-12 18:43 | 3.0564 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 259.7931 | 0 | 0
4000422168 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4170-TR1_P1_F-900503680-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 15:01 | 2020-05-12 16:40 | 1.6411 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5644 | 0 | 0
4000422169 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1504-3-901207215-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 15:18 | 2020-05-12 16:57 | 1.6461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 0 | 0 | 0
4000422181 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7122-TR1_P1_D-901054517-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 18:11 | 2020-05-12 18:19 | 0.12583 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 62.9167 | 0 | 0
4000422184 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14068-1-800070445-Fider | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 15:26 | 2020-05-12 16:39 | 1.2075 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 1360.8525 | 0 | 0
4000422192 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16900-1-901222622-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 15:28 | 2020-05-12 15:41 | 0.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0
4000422227 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7995-TR1_P1_C-901058561-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 16:22 | 2020-05-12 16:33 | 0.17917 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 22.0375 | 0 | 0
4000422251 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1235-900329760-900329760-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 16:31 | 2020-05-12 19:06 | 2.5806 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 180.6389 | 0 | 0
4000422265 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1144-801593706-801593706-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 16:57 | 2020-05-13 01:11 | 8.2328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2328 | 0 | 0
4000422271 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16639-1-901221758-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 17:12 | 2020-05-12 18:30 | 1.2972 | 498 | 1118 | 0 | 0 | 646.0167 | 1450.2944 | 0 | 0
4000422276 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4059-TR1_P1_F-907360652-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-15 05:57 | 2020-05-15 08:58 | 3.0147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 174.8539 | 0 | 0
4000422277 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4251-TR1_P1_F-907605923-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-15 15:18 | 2020-05-15 18:17 | 2.9953 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 239.6222 | 0 | 0
4000422278 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6167-TR1_P1_G-804001394-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-15 15:01 | 2020-05-15 17:50 | 2.8092 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 255.6342 | 0 | 0
4000422280 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16617-TR1_P1_G-907879473-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-15 15:21 | 2020-05-15 18:02 | 2.6742 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.1575 | 0 | 0
4000422281 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12401-TR1_P1_C-908331825-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-15 15:21 | 2020-05-15 17:58 | 2.6242 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 556.3233 | 0 | 0
4000422282 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13708-TR1_P1_E-805449901-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-15 14:47 | 2020-05-15 17:46 | 2.9694 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1080.8778 | 0 | 0
4000422283 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13708-TR1_P1_D-805449902-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-15 14:54 | 2020-05-15 17:48 | 2.9031 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 934.7839 | 0 | 0
4000422284 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16550-19-824861047-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-15 14:55 | 2020-05-15 17:31 | 2.6028 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 288.9083 | 0 | 0
4000422298 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2184-TR1_P-1_A-901708159-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 17:33 | 2020-05-12 22:52 | 5.3214 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1042.9922 | 0 | 0
4000422318 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1035-900327583-900327583-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 18:17 | 2020-05-12 23:00 | 4.7156 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 485.7022 | 0 | 0
4000422322 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-13-821641044-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - SCADA Altyapısı Bozulmuş Mrkz veya Fider | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 18:31 | 2020-05-12 18:40 | 0.14806 | 20 | 1579 | 0 | 0 | 2.9611 | 233.7797 | 0 | 0
4000422338 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7350-TR1_P1_C-805463435-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 19:07 | 2020-05-12 21:56 | 2.8161 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 228.105 | 0 | 0
4000422398 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4459-_1_G-904401738-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-12 22:30 | 2020-05-12 22:55 | 0.40861 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 108.2819 | 0 | 0
4000422494 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8423-11-803055882-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 01:09 | 2020-05-13 01:13 | 0.077222 | 0 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 266.6483 | 0 | 0
4000422553 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T16298-3-800076771-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 03:41 | 2020-05-13 04:19 | 0.64111 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 118.6056 | 0 | 0
4000422556 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4455-8-811010270-Fider | -Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 04:32 | 2020-05-13 04:41 | 0.14444 | 7 | 9528 | 0 | 0 | 1.0111 | 1376.2667 | 0 | 0
4000422556 | 2 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4455-10-811010248-Fider | -Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 04:41 | 2020-05-13 04:45 | 0.066389 | 52 | 18661 | 0 | 0 | 3.4522 | 1238.883 | 0 | 0
4000422559 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12845-6-820902427-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 04:44 | 2020-05-13 04:58 | 0.22194 | 10 | 1445 | 0 | 0 | 2.2194 | 320.7097 | 0 | 0
4000422561 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16350-2-800082027-Fider | -Güç Kalitesi - Şebeke Besleme Şekli Değişmiş | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 05:39 | 2020-05-13 06:17 | 0.63444 | 4 | 2499 | 0 | 0 | 2.5378 | 1585.4767 | 0 | 0
4000422562 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16600-5-811088003-Fider | -Güç Kalitesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 05:40 | 2020-05-13 05:42 | 0.040833 | 9 | 1214 | 0 | 0 | 0.3675 | 49.5717 | 0 | 0
4000422564 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14300-6-908140779-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 04:13 | 2020-05-13 04:18 | 0.083333 | 0 | 13651 | 0 | 0 | 0 | 1137.5833 | 0 | 0
4000422574 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4999-4-800078332-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 05:28 | 2020-05-13 06:21 | 0.88139 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0.88139 | 87.2575 | 0 | 0
4000422582 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10470-4-800101742-Fider | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 07:19 | 2020-05-13 07:22 | 0.056944 | 0 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 234.8958 | 0 | 0
4000422584 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12633-11-907981369-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 07:19 | 2020-05-13 07:31 | 0.18944 | 0 | 5499 | 0 | 0 | 0 | 1041.755 | 0 | 0
4000422594 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7348-TR1_P1_D-901046777-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 09:07 | 2020-05-13 13:54 | 4.7994 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1439.8333 | 0 | 0
4000422609 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T8974-1-800078816-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 08:11 | 2020-05-13 08:29 | 0.295 | 0 | 3056 | 0 | 0 | 0 | 901.52 | 0 | 0
4000422610 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3239-808179678-808179678-Kofra | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 09:33 | 2020-05-13 10:54 | 1.3553 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.1975 | 0 | 0
4000422616 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13517-TR1_P1_J-903874432-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 09:02 | 2020-05-13 12:57 | 3.9178 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 105.78 | 0 | 0
4000422626 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4383-TR1_P1_C-804026749-Çıkış | -Kurulum hatası (müteahhit) - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 09:59 | 2020-05-13 11:03 | 1.0686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2058 | 0 | 0
4000422633 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7557-TR1_P1_E-901050277-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 09:18 | 2020-05-13 14:25 | 5.1181 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 122.8333 | 0 | 0
4000422637 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13914-12-821529175-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 08:39 | 2020-05-13 10:20 | 1.6861 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 347.3389 | 0 | 0
4000422645 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2018-TR1_P2_R-805475333-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 09:41 | 2020-05-13 13:02 | 3.3483 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 210.945 | 0 | 0
4000422651 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6090-_P1_A-903827009-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 09:59 | 2020-05-13 10:45 | 0.7575 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.635 | 0 | 0
4000422658 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2265-TR1_P1_K-903859271-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 11:01 | 2020-05-13 11:06 | 0.098056 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 20.6897 | 0 | 0
4000422659 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3264-_P1_I-805720342-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 09:23 | 2020-05-13 11:25 | 2.0392 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2742 | 0 | 0
4000422668 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12292-TR1_P1_C-903898785-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 10:08 | 2020-05-13 10:14 | 0.10028 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 29.0806 | 0 | 0
4000422674 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1250-2-900321442-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 10:16 | 2020-05-13 10:23 | 0.1175 | 15 | 2758 | 0 | 0 | 1.7625 | 324.065 | 0 | 0
4000422724 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4051-TR1_P1_E-805474659-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 11:19 | 2020-05-13 12:24 | 1.0761 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 140.9706 | 0 | 0
4000422730 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2519-TR1_P1_F-903855020-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 13:19 | 2020-05-13 17:07 | 3.7978 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.9778 | 0 | 0
4000422750 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15264-TR1_P1_B-908138140-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 11:44 | 2020-05-13 17:12 | 5.4678 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 891.2478 | 0 | 0
4000422754 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7024-TR1_P1_C-907389281-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 12:08 | 2020-05-13 12:29 | 0.33694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.065 | 0 | 0
4000422779 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13400-21-800078241-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 12:20 | 2020-05-13 12:27 | 0.12639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50556 | 0 | 0
4000422806 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T10800-TR1_P1_B-803113001-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 13:12 | 2020-05-13 15:04 | 1.8794 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 77.0572 | 0 | 0
4000422838 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10883-TR1_P1_G-803083899-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 14:25 | 2020-05-13 16:38 | 2.2144 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 110.7222 | 0 | 0
4000422855 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8335-TR1_P1_B-800135824-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 15:02 | 2020-05-13 16:29 | 1.4533 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 463.6133 | 0 | 0
4000422856 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8283-TR1_P2_L-805399447-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 17:07 | 2020-05-13 17:56 | 0.82611 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 152.8306 | 0 | 0
4000422858 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5949-3-800077906-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 15:59 | 2020-05-13 16:23 | 0.41361 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 358.6008 | 0 | 0
4000422862 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7307-TR1_P1_A-800206880-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 15:20 | 2020-05-13 17:48 | 2.4628 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1120.5639 | 0 | 0
4000422863 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6216-TR1_P1_G-805466669-Çıkış | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 15:08 | 2020-05-13 15:37 | 0.48778 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 138.5289 | 0 | 0
4000422870 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3785-TR1_P1_A-901095387-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 16:28 | 2020-05-13 17:04 | 0.60028 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 81.0375 | 0 | 0
4000422871 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3511-TR1_P1_L-908289182-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 17:56 | 2020-05-13 19:12 | 1.2686 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 607.6647 | 0 | 0
4000422884 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5842-TR1_P1_K-908371787-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 15:54 | 2020-05-13 16:29 | 0.5825 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 129.315 | 0 | 0
4000422896 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2269-1-800103018-Fider | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 15:35 | 2020-05-13 16:54 | 1.305 | 0 | 2808 | 0 | 0 | 0 | 3664.44 | 0 | 0
4000422908 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-13-821641044-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 15:55 | 2020-05-13 17:35 | 1.6722 | 20 | 1579 | 0 | 0 | 33.4444 | 2640.4389 | 0 | 0
4000422910 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14104-9-908145954-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 16:50 | 2020-05-13 17:02 | 0.18944 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.18944 | 1.3261 | 0 | 0
4000422960 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15569-TR1_P1_D-908405521-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 14:32 | 2020-05-14 15:22 | 0.82278 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48.5439 | 0 | 0
4000422971 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12801-TR1_P1_J-908131385-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 17:37 | 2020-05-13 18:49 | 1.1858 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 655.7658 | 0 | 0
4000422980 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4176-TR1_P1_N-805485744-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 18:14 | 2020-05-13 19:09 | 0.9225 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 484.3125 | 0 | 0
4000422985 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7898-TR1_P1_D-805491074-Çıkış | Asiri Yuk - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 18:29 | 2020-05-13 19:11 | 0.69306 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 171.8778 | 0 | 0
4000422997 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-2-817261584-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 19:03 | 2020-05-13 19:10 | 0.11167 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0.335 | 6.2533 | 0 | 0
4000423015 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7898-TR1_P1_D-805491074-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 20:31 | 2020-05-14 02:21 | 5.8458 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1449.7667 | 0 | 0
4000423024 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4787-4-907419809-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-13 21:14 | 2020-05-13 22:17 | 1.0617 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 0 | 0
4000423164 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-2-817261584-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 02:42 | 2020-05-14 02:55 | 0.21944 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0.65833 | 12.2889 | 0 | 0
4000423170 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16594-2-805683057-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 05:26 | 2020-05-14 05:37 | 0.18861 | 5 | 1066 | 0 | 0 | 0.94306 | 201.0594 | 0 | 0
4000423181 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2879-1-800103546-Fider | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 07:07 | 2020-05-14 08:00 | 0.88278 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 387.5394 | 0 | 0
4000423183 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8744-TR1_P1_F-800213833-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 09:56 | 2020-05-14 13:41 | 3.7533 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 198.9267 | 0 | 0
4000423216 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4417-TR1_P1_E-804025785-Çıkış | -Kurulum hatası (müteahhit) - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 10:18 | 2020-05-14 12:24 | 2.0933 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 251.2 | 0 | 0
4000423217 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10130-TR1_P1_D-803114944-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 17:01 | 2020-05-21 18:02 | 1.0164 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71.1472 | 0 | 0
4000423220 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13378-TR1_P1_C-907363706-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 15:38 | 2020-05-16 17:07 | 1.4869 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 341.9972 | 0 | 0
4000423223 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10391-TR1_P1_I-903817518-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 14:00 | 2020-05-15 14:44 | 0.72861 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 267.4003 | 0 | 0
4000423227 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3217-TR1_P1_A-901083116-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 09:03 | 2020-05-14 09:35 | 0.5375 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 112.3375 | 0 | 0
4000423235 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T6077-TR1_P1_A-803114831-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 10:24 | 2020-05-14 10:29 | 0.081944 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 14.1764 | 0 | 0
4000423241 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12868-801582001-801582001-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Temizlik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 09:32 | 2020-05-14 10:53 | 1.3594 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7972 | 0 | 0
4000423263 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4187-801622075-801622075-Kofra | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 09:57 | 2020-05-14 10:50 | 0.88222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88222 | 0 | 0
4000423278 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2269-3-800073962-Fider | Bakim Ihtiyaci - Temizlik | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 10:56 | 2020-05-14 12:59 | 2.045 | 0 | 2808 | 0 | 0 | 0 | 5742.36 | 0 | 0
4000423279 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13631-TR1_P1_F-800196164-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 11:32 | 2020-05-14 14:13 | 2.6908 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 906.8108 | 0 | 0
4000423281 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4684-3-906718813-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 10:38 | 2020-05-14 11:39 | 1.0139 | 0 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 1626.2778 | 0 | 0
4000423288 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10019-TR1_P1_H-804023725-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 09:49 | 2020-05-20 10:45 | 0.93333 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 0 | 0
4000423289 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5842-TR1_P1_K-908371787-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 10:19 | 2020-05-14 12:49 | 2.5042 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 555.925 | 0 | 0
4000423310 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5895-TR1_P1_A-908188159-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 13:40 | 2020-05-14 13:46 | 0.11167 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 24.6783 | 0 | 0
4000423316 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7406-801737589-801737589-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 13:29 | 2020-05-14 13:41 | 0.20944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.83778 | 0 | 0
4000423324 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T10800-TR1_P1_B-803113001-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 16:32 | 2020-05-14 16:48 | 0.265 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10.865 | 0 | 0
4000423337 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12273-4-800073477-Fider | Bakim Ihtiyaci - Temizlik | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 12:37 | 2020-05-14 13:58 | 1.3619 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 1668.3819 | 0 | 0
4000423344 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3828-2-901094042-Fider | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 12:43 | 2020-05-14 13:15 | 0.5375 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 0 | 0
4000423351 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10032-3-800070518-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 12:59 | 2020-05-14 13:32 | 0.54889 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 780.52 | 0 | 0
4000423355 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9561-TR1_P1_A-805551154-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 14:22 | 2020-05-14 15:07 | 0.74972 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 82.4694 | 0 | 0
4000423373 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3351-TR1_P1_C-901087954-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 13:24 | 2020-05-14 20:16 | 6.8772 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1471.7256 | 0 | 0
4000423395 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4638-TR1_P1_M-805470833-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 16:51 | 2020-05-14 17:40 | 0.81944 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 174.5417 | 0 | 0
4000423405 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6183-TR1_P1_I-803084305-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 14:25 | 2020-05-14 20:14 | 5.8197 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 157.1325 | 0 | 0
4000423416 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7903-TR1_P1_D-805323124-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 15:32 | 2020-05-14 19:12 | 3.6742 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 88.18 | 0 | 0
4000423442 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15840-TR1_P1_F-908267109-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 16:18 | 2020-05-14 16:33 | 0.25611 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.9883 | 0 | 0
4000423449 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3056-TR1_P1_K-901098251-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 17:40 | 2020-05-14 18:59 | 1.3289 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 100.9956 | 0 | 0
4000423488 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15512-801711577-801711577-Kofra | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 11:46 | 2020-05-21 12:10 | 0.3925 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20.0175 | 0 | 0
4000423497 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4372-801621696-801621696-Kofra | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 17:04 | 2020-05-14 19:01 | 1.9417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.3583 | 0 | 0
4000423523 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4671-TR1_P1_E-900525919-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 18:12 | 2020-05-14 19:50 | 1.6408 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 762.9875 | 0 | 0
4000423524 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4300-TR1_P1_D-904410354-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 18:53 | 2020-05-14 19:08 | 0.255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0
4000423531 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12855-801770363-801770363-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 18:18 | 2020-05-14 19:23 | 1.0881 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5283 | 0 | 0
4000423542 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4465-_P2_C-904327055-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 18:53 | 2020-05-14 20:14 | 1.3544 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.2533 | 0 | 0
4000423548 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4330-904225379-904225379-Kofra | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 19:17 | 2020-05-14 21:31 | 2.2439 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 65.0728 | 0 | 0
4000423557 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7060-TR1_P1_E-901058715-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 19:32 | 2020-05-14 20:14 | 0.6975 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 243.4275 | 0 | 0
4000423575 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4072-801614864-801614864-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-14 20:51 | 2020-05-14 22:08 | 1.2775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 0
4000423681 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12169-801769532-801769532-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 01:05 | 2020-05-15 02:15 | 1.1567 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0967 | 0 | 0
4000423762 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2791-2-800109968-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 04:35 | 2020-05-15 04:42 | 0.10972 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 48.1681 | 0 | 0
4000423775 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B5070-36-811211692-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 07:22 | 2020-05-15 08:52 | 1.4864 | 16 | 30316 | 0 | 0 | 23.7822 | 45061.3655 | 0 | 0
4000423780 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10790-2-800101290-Fider | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 07:25 | 2020-05-15 08:01 | 0.61028 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 461.37 | 0 | 0
4000423789 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12627-3-907981136-Fider | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 09:44 | 2020-05-15 11:03 | 1.3211 | 0 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 2527.2856 | 0 | 0
4000423790 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15108-TR1_P1_B-908348184-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 11:18 | 2020-05-22 11:33 | 0.25139 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 41.4792 | 0 | 0
4000423794 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4638-TR1_P1_O-805470831-Çıkış | -Kurulum hatası (müteahhit) - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 09:58 | 2020-05-15 10:48 | 0.83472 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 190.3167 | 0 | 0
4000423796 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3590-801897887-801897887-Kofra | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 09:24 | 2020-05-15 13:20 | 3.93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0
4000423804 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | TKD480-TR1_P1_G-824641452-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 09:17 | 2020-05-15 09:45 | 0.4725 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 80.7975 | 0 | 0
4000423806 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-5-900303046-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 08:26 | 2020-05-15 08:45 | 0.32472 | 11 | 3138 | 0 | 0 | 3.5719 | 1018.9783 | 0 | 0
4000423809 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | SGK545-TR1__F-820737715-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 09:56 | 2020-05-15 11:49 | 1.8864 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4319 | 0 | 0
4000423840 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4685-TR1_P1_D-800181255-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 10:29 | 2020-05-15 11:12 | 0.71028 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 90.9156 | 0 | 0
4000423848 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7678-TR1_P1_C-805325550-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 10:03 | 2020-05-15 10:36 | 0.54194 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 255.2558 | 0 | 0
4000423852 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5842-TR1_P1_K-908371787-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 09:42 | 2020-05-15 13:17 | 3.5894 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 796.8567 | 0 | 0
4000423853 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7634-TR1_P1_A-907611082-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 09:52 | 2020-05-15 10:14 | 0.37028 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 135.8919 | 0 | 0
4000423873 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7126-TR1_P1_H-805451939-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 08:59 | 2020-05-20 09:15 | 0.25889 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 33.9144 | 0 | 0
4000423882 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7410-820835385-820835385-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 10:57 | 2020-05-22 12:16 | 1.3231 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5844 | 0 | 0
4000423884 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5572-TR1_P1_F-908413661-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 11:16 | 2020-05-15 14:03 | 2.7961 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 92.2717 | 0 | 0
4000423890 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4390-TR1_P1_L-900505308-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 11:34 | 2020-05-15 12:21 | 0.7825 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 312.2175 | 0 | 0
4000423891 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14605-TR1_P1_K-907897016-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 11:32 | 2020-05-15 12:02 | 0.50528 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 75.2864 | 0 | 0
4000423892 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7545-TR1_P1_I-805505579-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 10:59 | 2020-05-15 12:28 | 1.4772 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 319.08 | 0 | 0
4000423895 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4134-801611544-801611544-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 12:00 | 2020-05-15 12:32 | 0.54167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7917 | 0 | 0
4000423901 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12100-1-800073309-Fider | Bakim Ihtiyaci - Temizlik | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 12:14 | 2020-05-15 13:37 | 1.3947 | 16 | 1478 | 0 | 0 | 22.3156 | 2061.3994 | 0 | 0
4000423918 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T10800-TR1_P1_B-803113001-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 14:54 | 2020-05-15 15:25 | 0.51389 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21.0694 | 0 | 0
4000423922 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10239-TR1_P1_C-901504517-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 12:45 | 2020-05-15 13:16 | 0.51861 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 113.5758 | 0 | 0
4000423937 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4788-801947775-801947775-Kofra | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 12:41 | 2020-05-15 15:49 | 3.1278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1278 | 0 | 0
4000423940 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13631-TR1_P1_B-800196168-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 13:33 | 2020-05-15 18:17 | 4.7319 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 3279.2375 | 0 | 0
4000423975 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4385-801680390-801680390-Kofra | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 13:37 | 2020-05-15 16:37 | 2.9997 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9986 | 0 | 0
4000423991 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4120-906962382-906962382-Kofra | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 14:01 | 2020-05-15 18:50 | 4.8208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8208 | 0 | 0
4000424000 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8325-TR1_P1_D-800201809-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 15:06 | 2020-05-15 15:57 | 0.85694 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 66.8417 | 0 | 0
4000424000 | 2 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8325-TR1_P1_K-800201802-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 15:57 | 2020-05-15 16:28 | 0.51778 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 82.3267 | 0 | 0
4000424003 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B8883-TR1_P1_F-805322927-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 16:59 | 2020-05-15 18:21 | 1.3589 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 225.5756 | 0 | 0
4000424036 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1137-TR1_P1_D-900331209-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 15:23 | 2020-05-15 19:49 | 4.4361 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 115.3389 | 0 | 0
4000424042 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15514-TR1_P1_E-908403720-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 15:57 | 2020-05-15 16:18 | 0.35694 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16.4194 | 0 | 0
4000424055 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4156-TR1_P1_L-907603026-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 16:37 | 2020-05-15 18:23 | 1.7697 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 325.6289 | 0 | 0
4000424056 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14155-TR1_P1_G-805599714-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 17:21 | 2020-05-15 17:28 | 0.1325 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.0475 | 0 | 0
4000424063 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3920-8-800075409-Fider | Yeni Bağlantı - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 14:28 | 2020-05-20 14:46 | 0.30222 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 100.64 | 0 | 0
4000424070 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14831-TR3_P1_D-800177957-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 17:20 | 2020-05-15 17:37 | 0.27722 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 20.5144 | 0 | 0
4000424074 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5427-TR1_P1_C-901236248-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 16:32 | 2020-05-15 17:30 | 0.95694 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.2778 | 0 | 0
4000424074 | 2 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5427-TR1_P1_B-901236247-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 17:29 | 2020-05-15 18:09 | 0.67194 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 368.8975 | 0 | 0
4000424077 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4782-801614408-801614408-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 16:44 | 2020-05-15 18:07 | 1.3917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3917 | 0 | 0
4000424081 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3925-TR1_P1_H-900639282-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 16:51 | 2020-05-15 17:11 | 0.33111 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 41.3889 | 0 | 0
4000424093 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4162-_P1_E-805489237-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-20 15:03 | 2020-05-20 17:02 | 1.9831 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 75.3561 | 0 | 0
4000424095 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6041-TR1_P1_D-804040835-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-20 15:12 | 2020-05-20 17:46 | 2.5653 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 559.2306 | 0 | 0
4000424097 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7233-TR1_P1_J-907850694-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-20 16:27 | 2020-05-20 21:00 | 4.5428 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 758.6439 | 0 | 0
4000424098 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12285-TR1_P1_E-908336219-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-20 15:35 | 2020-05-20 17:18 | 1.715 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 547.085 | 0 | 0
4000424099 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16550-19-824861047-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-20 14:59 | 2020-05-20 17:35 | 2.5997 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 288.5692 | 0 | 0
4000424100 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13888-TR1_P1_E-906835444-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-20 15:07 | 2020-05-20 18:37 | 3.5025 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1092.78 | 0 | 0
4000424101 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2039-TR1_P1_B-805419547-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-21 15:11 | 2020-05-21 17:58 | 2.7764 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 741.2958 | 0 | 0
4000424102 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13708-TR1_P1_E-805449901-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-21 15:26 | 2020-05-21 17:40 | 2.2294 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 811.5178 | 0 | 0
4000424103 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16550-19-824861047-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-21 14:57 | 2020-05-21 17:39 | 2.6989 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 299.5767 | 0 | 0
4000424104 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13814-TR1_P1_D-805530541-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-21 15:09 | 2020-05-21 18:26 | 3.2742 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 317.5942 | 0 | 0
4000424105 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4638-TR1_P1_F-805470840-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-21 14:45 | 2020-05-21 18:33 | 3.7883 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1299.3983 | 0 | 0
4000424107 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8336-TR1_P1_B-800116717-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-21 15:24 | 2020-05-21 17:41 | 2.2839 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 500.1717 | 0 | 0
4000424108 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | TKR42Y-_P1_ANA ŞALTER-821164159-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-21 16:19 | 2020-05-21 18:12 | 1.8833 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 359.7167 | 0 | 0
4000424110 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8260-TR1_P1_D-901003297-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-22 15:15 | 2020-05-22 17:18 | 2.0581 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 269.6053 | 0 | 0
4000424111 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2080-3-805428207-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-22 15:14 | 2020-05-22 17:48 | 2.5631 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 412.6519 | 0 | 0
4000424112 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16550-19-824861047-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-22 14:59 | 2020-05-22 18:08 | 3.1483 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 349.465 | 0 | 0
4000424125 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14900-16-821682113-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 18:20 | 2020-05-15 19:41 | 1.3564 | 5 | 789 | 0 | 0 | 6.7819 | 1070.1908 | 0 | 0
4000424157 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4050-TR1_P1_C-800182990-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 19:37 | 2020-05-15 21:24 | 1.7756 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 170.4533 | 0 | 0
4000424167 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4720-801838302-801838302-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 19:46 | 2020-05-16 00:10 | 4.4078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8156 | 0 | 0
4000424167 | 2 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4720-801832265-801832265-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 00:10 | 2020-05-16 00:25 | 0.24417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48833 | 0 | 0
4000424178 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2538-3-808190400-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 21:18 | 2020-05-15 22:10 | 0.86667 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 662.1333 | 0 | 0
4000424182 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1083-__ANA ŞALTER-900305598-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 21:17 | 2020-05-16 00:37 | 3.3294 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 412.8511 | 0 | 0
4000424183 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1006-801595073-801595073-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-15 21:25 | 2020-05-16 00:13 | 2.7983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7983 | 0 | 0
4000424355 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4671-2-800113945-Fider | -Güç Kalitesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 05:00 | 2020-05-16 05:20 | 0.33833 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 431.7133 | 0 | 0
4000424356 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B10010-2-800071506-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 05:43 | 2020-05-16 05:47 | 0.073611 | 3 | 2531 | 0 | 0 | 0.22083 | 186.3097 | 0 | 0
4000424362 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4407-1-906966682-Fider | -Besleme Rejimi - Yeni merkez/fider İlavesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 03:35 | 2020-05-16 05:01 | 1.4344 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3033 | 0 | 0 | 0
4000424363 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16550-12-824860396-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 04:48 | 2020-05-16 04:52 | 0.060833 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 31.9983 | 0 | 0
4000424387 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2538-TR1_P1_G-808190411-Çıkış | Asiri Yuk - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 08:51 | 2020-05-16 11:34 | 2.7117 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 225.0683 | 0 | 0
4000424409 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4246-TR1_P1_C-900528278-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 09:20 | 2020-05-16 11:48 | 2.4653 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 818.4722 | 0 | 0
4000424441 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | TBE4EU-2-824765466-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 09:32 | 2020-05-16 10:51 | 1.3175 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 296.4375 | 0 | 0
4000424444 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12400-4-814340414-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 10:29 | 2020-05-16 10:58 | 0.47917 | 2 | 1323 | 0 | 0 | 0.95833 | 633.9375 | 0 | 0
4000424453 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B7426-TR1_P1_B-811199564-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 10:58 | 2020-05-16 11:09 | 0.18444 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 63.8178 | 0 | 0
4000424459 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10530-3-800073047-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 11:30 | 2020-05-16 14:37 | 3.1222 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 505.8 | 0 | 0
4000424472 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4450-TR1_P1_H-900514409-Çıkış | -Ekonomik Ömür - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 12:27 | 2020-05-16 13:29 | 1.03 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 218.36 | 0 | 0
4000424481 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7567-TR1_P1_B-907610676-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 12:23 | 2020-05-16 12:37 | 0.24417 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 115.0025 | 0 | 0
4000424484 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16591-_P1_D-805535832-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 13:30 | 2020-05-16 14:22 | 0.85056 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 142.8933 | 0 | 0
4000424492 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4387-TR1_P1_E-900516733-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 12:20 | 2020-05-16 12:34 | 0.24167 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 56.0667 | 0 | 0
4000424499 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7507-TR1_P1_B-901047295-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 12:54 | 2020-05-16 13:10 | 0.26667 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0
4000424514 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-801609797-801609797-Kofra | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 14:50 | 2020-05-16 15:23 | 0.53833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0
4000424530 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1083-_P1_C-900305600-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 14:02 | 2020-05-16 15:17 | 1.2531 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 72.6772 | 0 | 0
4000424537 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6070-11-821058058-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 14:27 | 2020-05-16 14:44 | 0.29111 | 13 | 5204 | 0 | 0 | 3.7844 | 1514.9422 | 0 | 0
4000424547 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TPE46D-3-820866165-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 15:41 | 2020-05-16 16:16 | 0.58333 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0
4000424699 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2859-3-800105068-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 14:27 | 2020-05-16 16:00 | 1.5644 | 0 | 6362 | 0 | 0 | 0 | 9952.9956 | 0 | 0
4000424751 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13566-TR2_P1_D-800212851-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 20:00 | 2020-05-16 20:33 | 0.55917 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 205.2142 | 0 | 0
4000424845 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | TSA3P5-904321112-904321112-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 16:01 | 2020-05-16 16:37 | 0.60083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2017 | 0 | 0
4000424874 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12404-1-800074852-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 16:32 | 2020-05-16 17:12 | 0.67 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 128.64 | 0 | 0
4000424879 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13511-TR1_P1_L-805415405-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 17:32 | 2020-05-16 18:52 | 1.3236 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 99.2708 | 0 | 0
4000424944 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1154-800218486-800218486-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 16:12 | 2020-05-17 00:07 | 7.9244 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1996.96 | 0 | 0
4000424984 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12313-1-908135884-Fider | -Arıza - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 16:32 | 2020-05-16 17:11 | 0.64194 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 123.2533 | 0 | 0
4000425023 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8731-TR1_P1_B-805404952-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 17:48 | 2020-05-16 18:12 | 0.40556 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 68.9444 | 0 | 0
4000425024 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4456-801873086-801873086-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 16:53 | 2020-05-16 17:25 | 0.53417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.205 | 0 | 0
4000425043 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1084-900318852-900318852-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 16:56 | 2020-05-16 18:07 | 1.1739 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 130.3017 | 0 | 0
4000425067 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4195-801676952-801676952-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 17:14 | 2020-05-16 22:28 | 5.2261 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.035 | 0 | 0
4000425069 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2653-TR1_P1_L-903861709-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 17:22 | 2020-05-16 17:54 | 0.53944 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 35.6033 | 0 | 0
4000425147 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7030-3-800097409-Fider | Asiri Yuk - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 17:41 | 2020-05-16 18:36 | 0.92306 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 485.5272 | 0 | 0
4000425214 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2006-TR1_P1_A-804018358-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 17:35 | 2020-05-16 21:27 | 3.8603 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 266.3592 | 0 | 0
4000425262 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5500-40-901231378-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 19:16 | 2020-05-16 19:35 | 0.31972 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 340.1844 | 0 | 0
4000425460 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | SGU450-__ANA ŞALTER-824786675-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 19:41 | 2020-05-16 20:19 | 0.62694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.5389 | 0 | 0
4000425527 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12733-801586949-801586949-Kofra | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 21:02 | 2020-05-16 22:09 | 1.1281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 0
4000425599 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4252-801678958-801678958-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 20:27 | 2020-05-16 22:00 | 1.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5564 | 0 | 0
4000425712 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12150-14-821579361-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 21:20 | 2020-05-16 22:27 | 1.1264 | 0 | 3502 | 0 | 0 | 0 | 3944.6139 | 0 | 0
4000425725 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12291-801764971-801764971-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 21:23 | 2020-05-16 22:11 | 0.79972 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.9944 | 0 | 0
4000425769 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1032-801592719-801592719-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-16 21:40 | 2020-05-16 22:17 | 0.61417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8425 | 0 | 0
4000426369 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-21-803074153-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 03:50 | 2020-05-17 07:02 | 3.2144 | 2 | 2287 | 0 | 0 | 6.4289 | 7351.4344 | 0 | 0
4000426379 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6219-2-800071736-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 04:41 | 2020-05-17 04:54 | 0.21972 | 13 | 5204 | 0 | 0 | 2.8564 | 1143.4344 | 0 | 0
4000426381 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3416-2-807839283-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 04:36 | 2020-05-17 04:37 | 0.026944 | 3 | 11103 | 0 | 0 | 0.080833 | 299.1642 | 0 | 0
4000426385 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | TUM1R4-2-808048485-Fider | -Arıza - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 04:45 | 2020-05-17 04:49 | 0.06 | 0 | 5749 | 0 | 0 | 0 | 344.94 | 0 | 0
4000426391 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BFF42-4-824748379-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - SCADA Altyapısı Bozulmuş Mrkz veya Fider | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 06:12 | 2020-05-17 06:16 | 0.075278 | 23 | 9168 | 0 | 0 | 1.7314 | 690.1467 | 0 | 0
4000426404 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-2-901223508-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 07:19 | 2020-05-17 07:31 | 0.20333 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0.20333 | 52.6633 | 0 | 0
4000426417 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12047-3-824628080-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 09:13 | 2020-05-17 09:38 | 0.40528 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 39.7172 | 0 | 0
4000426417 | 2 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | TDU3MH-3-820689840-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 09:38 | 2020-05-17 10:10 | 0.53611 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 30.5583 | 0 | 0
4000426421 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14595-TR1_P1_G-908142401-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 08:11 | 2020-05-17 14:05 | 5.8878 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 306.1644 | 0 | 0
4000426425 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T16360-4-800107034-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 08:54 | 2020-05-17 09:09 | 0.24278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24278 | 0 | 0
4000426443 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2249-4-800079051-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 09:24 | 2020-05-17 10:58 | 1.5608 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 1279.8833 | 0 | 0
4000426446 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14888-_P1_D-810992887-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 09:39 | 2020-05-17 11:57 | 2.2861 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 176.0306 | 0 | 0
4000426455 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12200-10-903878656-Fider | Başlık - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 10:25 | 2020-05-17 10:26 | 0.018611 | 20 | 19773 | 0 | 0 | 0.37222 | 367.9975 | 0 | 0
4000426457 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12858-1-808172082-Fider | Başlık - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 10:25 | 2020-05-17 10:40 | 0.24889 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 97.5644 | 0 | 0
4000426459 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12858-2-800080885-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 09:39 | 2020-05-17 11:15 | 1.6089 | 1 | 1110 | 0 | 0 | 1.6089 | 1785.8667 | 0 | 0
4000426467 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2249-TR1_P1_G-805480107-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 10:29 | 2020-05-17 18:01 | 7.5322 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1099.7044 | 0 | 0
4000426468 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4464-900506127-900506127-Kofra | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 11:28 | 2020-05-17 13:09 | 1.6831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6831 | 0 | 0
4000426472 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12858-1-808172082-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 12:17 | 2020-05-17 15:33 | 3.2719 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1282.6022 | 0 | 0
4000426473 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12900-2-908132850-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 10:25 | 2020-05-17 12:27 | 2.0372 | 1 | 2344 | 0 | 0 | 2.0372 | 4775.2489 | 0 | 0
4000426474 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13111-1-807853035-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 11:43 | 2020-05-17 12:21 | 0.63028 | 10 | 8455 | 0 | 0 | 6.3028 | 5328.9986 | 0 | 0
4000426492 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10989-1-800100210-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 12:16 | 2020-05-17 13:11 | 0.92611 | 7 | 957 | 0 | 0 | 6.4828 | 886.2883 | 0 | 0
4000426498 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6160-12-800071101-Fider | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 12:16 | 2020-05-17 13:22 | 1.1069 | 12 | 4750 | 0 | 0 | 13.2833 | 5257.9861 | 0 | 0
4000426508 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12047-TR1_P1_E-903882323-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 13:28 | 2020-05-17 15:27 | 1.9861 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.7083 | 0 | 0
4000426527 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10411-2-800071072-Fider | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 14:15 | 2020-05-17 14:16 | 0.0033333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.003333 | 0 | 0
4000426537 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10946-2-800072274-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 14:15 | 2020-05-17 15:13 | 0.9625 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 656.425 | 0 | 0
4000426550 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6237-TR1_P1_E-804003790-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 14:50 | 2020-05-17 15:55 | 1.0833 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 125.6667 | 0 | 0
4000426569 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4205-801871947-801871947-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 15:25 | 2020-05-17 16:13 | 0.80639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4192 | 0 | 0
4000426589 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7932-TR1_P1_E-901058251-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 15:57 | 2020-05-17 16:56 | 0.97778 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 269.8667 | 0 | 0
4000426595 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14888-_P1_D-810992887-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 18:41 | 2020-05-17 20:05 | 1.3958 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 107.4792 | 0 | 0
4000426596 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12634-801789948-801789948-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 16:23 | 2020-05-17 17:48 | 1.4136 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1361 | 0 | 0
4000426601 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B10200-6-803069224-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 16:24 | 2020-05-17 16:51 | 0.43972 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 786.2233 | 0 | 0
4000426607 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | BCL69-3-808001776-Fider | -Arıza - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 16:32 | 2020-05-17 17:39 | 1.1247 | 14 | 76384 | 0 | 0 | 15.7461 | 85910.7822 | 0 | 0
4000426622 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13400-14-800078232-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 17:04 | 2020-05-17 17:36 | 0.54667 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.64 | 3.8267 | 0 | 0
4000426636 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5014-TR1_P1_I-908184494-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 17:20 | 2020-05-17 20:30 | 3.1714 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 180.7692 | 0 | 0
4000426648 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12150-1-821579163-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 17:53 | 2020-05-17 18:11 | 0.30556 | 16 | 23540 | 0 | 0 | 4.8889 | 7192.7778 | 0 | 0
4000426657 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13257-2-800104153-Fider | -Arıza Manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 18:07 | 2020-05-17 18:08 | 0.020556 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 17.2461 | 0 | 0
4000426658 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13614-2-800108781-Fider | -Arıza Manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 18:07 | 2020-05-17 18:08 | 0.0175 | 0 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 38.045 | 0 | 0
4000426662 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12150-3-821579162-Fider | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 17:53 | 2020-05-17 18:52 | 0.98278 | 0 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 5678.49 | 0 | 0
4000426663 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4463-801669997-801669997-Kofra | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 18:19 | 2020-05-17 18:50 | 0.50972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.6069 | 0 | 0
4000426666 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T10952-TR1_P1_B-803115990-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 20:11 | 2020-05-17 20:17 | 0.086389 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7.0839 | 0 | 0
4000426680 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12295-1-800072707-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 17:53 | 2020-05-17 21:20 | 3.4467 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1264.9267 | 0 | 0
4000426683 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1250-2-900321442-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - SCADA Altyapısı Bozulmuş Mrkz veya Fider | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 19:02 | 2020-05-17 19:13 | 0.1875 | 14 | 2758 | 0 | 0 | 2.625 | 517.125 | 0 | 0
4000426686 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12740-2-800101173-Fider | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 19:17 | 2020-05-17 19:27 | 0.16139 | 0 | 5454 | 0 | 0 | 0 | 880.215 | 0 | 0
4000426701 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4244-801641867-801641867-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 19:33 | 2020-05-17 21:59 | 2.4431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7722 | 0 | 0
4000426703 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4463-801669997-801669997-Kofra | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 19:42 | 2020-05-17 20:03 | 0.34861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.8347 | 0 | 0
4000426719 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7739-TR1_P1_B-907381826-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 22:40 | 2020-05-17 23:52 | 1.2 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0
4000426723 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6027-TR1_P1_D-805310394-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 20:21 | 2020-05-17 21:10 | 0.82667 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0
4000426733 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12740-3-800072690-Fider | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 21:07 | 2020-05-17 21:12 | 0.083333 | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 321.5833 | 0 | 0
4000426824 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-13-821641044-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-17 22:42 | 2020-05-18 02:17 | 3.5811 | 20 | 1158 | 0 | 0 | 71.6222 | 4146.9267 | 0 | 0
4000426859 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7936-1-800079102-Fider | Asiri Yuk - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 01:31 | 2020-05-18 03:11 | 1.6703 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 187.0711 | 0 | 0
4000426880 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12440-3-800074888-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 04:54 | 2020-05-18 05:03 | 0.155 | 1 | 1580 | 0 | 0 | 0.155 | 244.9 | 0 | 0
4000426881 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12308-1-908255245-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 04:16 | 2020-05-18 04:29 | 0.21056 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 168.0233 | 0 | 0
4000426889 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | BCL69-55-808002232-Fider | -Arıza - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 04:25 | 2020-05-18 04:42 | 0.28861 | 0 | 10743 | 0 | 0 | 0 | 3100.5492 | 0 | 0
4000426890 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-3-817261576-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 04:37 | 2020-05-18 04:55 | 0.3 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 0 | 0
4000426892 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3590-12-900633845-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 04:38 | 2020-05-18 05:39 | 1.0211 | 10 | 35919 | 0 | 0 | 10.2111 | 36677.29 | 0 | 0
4000426896 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-4-900303048-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - SCADA Altyapısı Bozulmuş Mrkz veya Fider | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 04:54 | 2020-05-18 04:59 | 0.083333 | 35 | 2197 | 0 | 0 | 2.9167 | 183.0833 | 0 | 0
4000426902 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-3-817261576-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 05:30 | 2020-05-18 06:21 | 0.84389 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 343.4628 | 0 | 0
4000426915 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5842-TR1_P1_M-908371789-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 08:55 | 2020-05-18 11:23 | 2.4769 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 269.9869 | 0 | 0
4000426938 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7017-TR1_P1_B-805308813-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 09:05 | 2020-05-18 10:05 | 0.99306 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 125.125 | 0 | 0
4000426940 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4163-2-900529842-Fider | Asiri Yuk - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 18:40 | 2020-05-18 19:49 | 1.1531 | 23 | 392 | 0 | 0 | 26.5203 | 451.9978 | 0 | 0
4000426947 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3259-4-800073749-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 09:10 | 2020-05-18 09:27 | 0.28528 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 119.8167 | 0 | 0
4000426998 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | TBE4EU-2-824765466-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 10:44 | 2020-05-18 12:04 | 1.3319 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 299.6875 | 0 | 0
4000427006 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T4006-4-821567259-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 11:50 | 2020-05-18 12:56 | 1.1028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1028 | 0 | 0 | 0
4000427013 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5942-TR1_P1_F-908415619-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 13:00 | 2020-05-18 16:30 | 3.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
4000427014 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12699-TR1_P1_K-907995757-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 12:17 | 2020-05-18 12:42 | 0.41444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41444 | 0 | 0
4000427020 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12370-_P1_A-908133008-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 11:58 | 2020-05-18 14:26 | 2.48 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 84.32 | 0 | 0
4000427040 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4834-1-907609149-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 11:13 | 2020-05-18 14:31 | 3.2939 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 731.2433 | 0 | 0
4000427044 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7014-TR1_P1_B-805312550-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 13:20 | 2020-05-18 13:39 | 0.31583 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 22.74 | 0 | 0
4000427047 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7936-1-800079102-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 16:36 | 2020-05-18 17:42 | 1.0881 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 121.8622 | 0 | 0
4000427048 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2574-TR1_P1_D-901712599-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 13:03 | 2020-05-18 13:35 | 0.53389 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 40.5756 | 0 | 0
4000427059 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4497-801670891-801670891-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 13:15 | 2020-05-18 15:56 | 2.68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
4000427061 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14265-2-800076125-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 14:11 | 2020-05-18 15:01 | 0.83167 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0.83167 | 212.075 | 0 | 0
4000427071 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5842-TR1_P1_H-908371784-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 14:52 | 2020-05-18 15:22 | 0.49861 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.9306 | 0 | 0
4000427084 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7157-TR1_P1_D-900601439-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 15:09 | 2020-05-18 15:30 | 0.36222 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 78.9644 | 0 | 0
4000427087 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13662-TR1_P1_H-805453211-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-05-18 14:36 | 2020-05-18 15:56 | 1.3306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | 0 | 0
4000427122 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13915-3-800075461-Fider | Bakim Ihtiyaci - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 14:59 | 2020-05-18 16:13 | 1.2361 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 101.3611 | 0 | 0
4000427124 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4347-801955242-801955242-Kofra | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 15:25 | 2020-05-18 16:21 | 0.93528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6117 | 0 | 0
4000427129 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15231-TR1_P1_D-908264660-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 15:52 | 2020-05-18 18:17 | 2.4169 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 304.535 | 0 | 0
4000427130 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10368-TR1_P1_K-804022396-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 16:00 | 2020-05-22 17:13 | 1.2186 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 383.8625 | 0 | 0
4000427133 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14453-TR1_P1_B-908007425-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 19:17 | 2020-05-18 20:01 | 0.74083 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.335 | 0 | 0
4000427139 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4456-801876028-801876028-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 16:06 | 2020-05-18 17:45 | 1.6608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6608 | 0 | 0
4000427143 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7883-_P1_G-805305974-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 16:24 | 2020-05-18 16:36 | 0.20611 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 54.0011 | 0 | 0
4000427150 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2855-2-901716096-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 16:14 | 2020-05-18 17:08 | 0.89861 | 0 | 4825 | 0 | 0 | 0 | 4335.7986 | 0 | 0
4000427154 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4190-801680057-801680057-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 16:35 | 2020-05-18 17:16 | 0.69028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7611 | 0 | 0
4000427162 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5300-27-803065471-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 17:00 | 2020-05-18 17:05 | 0.069167 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 80.7175 | 0 | 0
4000427212 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4246-TR1_P1_C-900528278-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 21:43 | 2020-05-18 22:39 | 0.94306 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 313.0944 | 0 | 0
4000427218 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4246-TR1_P1_C-900528278-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 19:25 | 2020-05-18 21:16 | 1.8428 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 611.8022 | 0 | 0
4000427227 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12295-1-800072707-Fider | Asiri Yuk - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 19:59 | 2020-05-18 23:59 | 4.0131 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1472.7914 | 0 | 0
4000427234 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12247-TR1_P1_C-824707000-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 19:58 | 2020-05-18 20:23 | 0.41667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 24.5833 | 0 | 0
4000427248 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12150-3-821579162-Fider | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 19:58 | 2020-05-19 01:39 | 5.6761 | 0 | 6707 | 0 | 0 | 0 | 38069.6772 | 0 | 0
4000427253 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4174-801863421-801863421-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 20:23 | 2020-05-18 22:25 | 2.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0208 | 0 | 0
4000427271 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12678-801585073-801585073-Kofra | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 21:05 | 2020-05-19 01:29 | 4.4028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4028 | 0 | 0
4000427314 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2168-TR1_P1_I-903821138-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-18 23:07 | 2020-05-19 03:30 | 4.3828 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 381.3017 | 0 | 0
4000427359 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12440-4-800074889-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 00:19 | 2020-05-19 00:39 | 0.33917 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 173.9925 | 0 | 0
4000427403 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4407-4-906966689-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 01:22 | 2020-05-19 02:03 | 0.67917 | 20 | 392 | 0 | 0 | 13.5833 | 266.2333 | 0 | 0
4000427413 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13840-_P1_B-800214325-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 02:02 | 2020-05-19 02:25 | 0.38472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6931 | 0 | 0
4000427446 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6062-1-800097648-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 04:49 | 2020-05-19 05:05 | 0.26222 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 232.5911 | 0 | 0
4000427447 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4363-3-800076875-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 04:35 | 2020-05-19 05:21 | 0.76 | 1 | 1875 | 0 | 0 | 0.76 | 1425 | 0 | 0
4000427457 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1250-2-900321440-Fider | -Arıza Manevrası - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 05:43 | 2020-05-19 06:57 | 1.2336 | 15 | 2655 | 0 | 0 | 18.5042 | 3275.2375 | 0 | 0
4000427464 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1250-2-900321440-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 06:58 | 2020-05-19 07:01 | 0.0425 | 15 | 2655 | 0 | 0 | 0.6375 | 112.8375 | 0 | 0
4000427476 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14836-TR1_P1_J-907892679-Çıkış | -Kurulum hatası (müteahhit) - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 14:31 | 2020-05-19 15:22 | 0.84472 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 188.3731 | 0 | 0
4000427485 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14698-TR1_P1_B-908275725-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 09:27 | 2020-05-19 11:08 | 1.6942 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.495 | 0 | 0
4000427487 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13001-14-811055518-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 08:06 | 2020-05-19 08:09 | 0.050278 | 0 | 4491 | 0 | 0 | 0 | 225.7975 | 0 | 0
4000427489 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13508-2-900607521-Fider | Asiri Yuk - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 08:07 | 2020-05-19 08:10 | 0.055833 | 0 | 3845 | 0 | 0 | 0 | 214.6792 | 0 | 0
4000427495 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13533-1-800080491-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 08:06 | 2020-05-19 08:36 | 0.49472 | 24 | 4080 | 0 | 0 | 11.8733 | 2018.4667 | 0 | 0
4000427503 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1250-2-900321440-Fider | -Arıza Manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 08:37 | 2020-05-19 09:02 | 0.41111 | 15 | 2758 | 0 | 0 | 6.1667 | 1133.8444 | 0 | 0
4000427505 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B7684-6-800080317-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 08:41 | 2020-05-19 08:55 | 0.22583 | 2 | 1850 | 0 | 0 | 0.45167 | 417.7917 | 0 | 0
4000427509 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1215-TR1__ANA ŞALTER-900328320-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 08:52 | 2020-05-19 10:24 | 1.5444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1778 | 0 | 0
4000427517 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1058-900313427-900313427-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 09:10 | 2020-05-19 12:58 | 3.8006 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 387.6567 | 0 | 0
4000427532 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4061-TR1_P1_O-805432431-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 10:36 | 2020-05-19 12:08 | 1.5294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0589 | 0 | 0
4000427557 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5946-TR1_P1_I-908415775-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 11:51 | 2020-05-19 16:01 | 4.1622 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83.2444 | 0 | 0
4000427570 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3313-TR1_P1_G-901074397-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 12:22 | 2020-05-19 15:31 | 3.1547 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 135.6531 | 0 | 0
4000427583 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16616-TR1_P1_F-807930160-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 14:02 | 2020-05-19 14:55 | 0.87917 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 220.6708 | 0 | 0
4000427589 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5683-1-800108494-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 05:42 | 2020-05-21 10:20 | 4.6244 | 0 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 10048.9178 | 0 | 0
4000427607 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5946-1-800077902-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 19:53 | 2020-05-19 20:02 | 0.14806 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 91.7944 | 0 | 0
4000427613 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7861-TR1_P1_E-820262624-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 14:33 | 2020-05-19 14:55 | 0.36667 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 135.3 | 0 | 0
4000427621 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5046-TR1_P1_F-908374826-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 14:41 | 2020-05-19 15:57 | 1.2636 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.4269 | 0 | 0
4000427622 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7574-TR1_P1_I-907383068-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 15:21 | 2020-05-19 15:37 | 0.26889 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 39.2578 | 0 | 0
4000427624 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7177-TR1_P1_H-902009258-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 16:30 | 2020-05-19 16:40 | 0.17667 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 49.6433 | 0 | 0
4000427629 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4258-801837704-801837704-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 14:40 | 2020-05-19 15:37 | 0.96083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8433 | 0 | 0
4000427635 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16600-5-811088003-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 14:57 | 2020-05-19 15:44 | 0.78222 | 11 | 1703 | 0 | 0 | 8.6044 | 1332.1244 | 0 | 0
4000427652 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4346-TR1_P1_L-907710192-Çıkış | -Kurulum hatası (müteahhit) - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 15:45 | 2020-05-19 16:27 | 0.70583 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 47.9967 | 0 | 0
4000427653 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7737-TR1_P1_M-902003104-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 16:29 | 2020-05-19 16:58 | 0.47389 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 79.1394 | 0 | 0
4000427659 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12216-801588459-801588459-Kofra | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 16:57 | 2020-05-19 17:51 | 0.90028 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.8061 | 0 | 0
4000427660 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16616-TR1_P1_F-807930160-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 16:12 | 2020-05-19 16:30 | 0.29417 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 73.8358 | 0 | 0
4000427676 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16616-TR1_P1_F-807930160-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 17:12 | 2020-05-19 17:20 | 0.14111 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 35.4189 | 0 | 0
4000427682 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12440-4-800074889-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 17:06 | 2020-05-19 18:20 | 1.2294 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 630.705 | 0 | 0
4000427693 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | SCY389-801760767-801760767-Kofra | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 18:23 | 2020-05-19 18:42 | 0.32806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2964 | 0 | 0
4000427715 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B5070-8-811210303-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 20:06 | 2020-05-19 20:43 | 0.61056 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 635.5883 | 0 | 0
4000427717 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4600-TR1_P1_B-805438265-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 20:11 | 2020-05-19 21:53 | 1.7064 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 64.8428 | 0 | 0
4000427729 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16747-1-800103193-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 20:43 | 2020-05-19 22:22 | 1.6592 | 5 | 1360 | 0 | 0 | 8.2958 | 2256.4667 | 0 | 0
4000427736 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4797-907550249-907550249-Kofra | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 21:17 | 2020-05-20 01:19 | 4.0406 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 335.3661 | 0 | 0
4000427740 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15266-TR1_P1_B-908345262-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 09:00 | 2020-05-20 10:02 | 1.0436 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 102.2739 | 0 | 0
4000427760 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13456-TR1_P1_C-805412528-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 22:32 | 2020-05-20 00:22 | 1.8261 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 78.5228 | 0 | 0
4000427817 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T6082-2-800098038-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-19 23:58 | 2020-05-20 00:57 | 0.99083 | 0 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 1703.2425 | 0 | 0
4000427868 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4350-5-904300339-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 01:38 | 2020-05-20 01:48 | 0.16444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16444 | 0.16444 | 0 | 0
4000427875 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4399-_P1_J-804032001-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 01:55 | 2020-05-20 03:44 | 1.8319 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9917 | 0 | 0
4000427897 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6016-3-800097414-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 04:50 | 2020-05-20 05:01 | 0.18917 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 73.0183 | 0 | 0
4000427898 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | BCL68-37-808003986-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 04:12 | 2020-05-20 05:43 | 1.5153 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 1397.0861 | 0 | 0
4000427907 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B2600-TR1_P1_C-805379753-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 04:54 | 2020-05-20 04:58 | 0.064167 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5.9033 | 0 | 0
4000427924 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15474-2-800100466-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 07:12 | 2020-05-20 08:56 | 1.7408 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 579.6975 | 0 | 0
4000427949 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12678-3-907819615-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 08:54 | 2020-05-20 10:08 | 1.2322 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 538.4811 | 0 | 0
4000427951 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16616-TR1_P1_F-807930160-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 15:18 | 2020-05-20 16:17 | 0.9925 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 249.1175 | 0 | 0
4000427952 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7644-TR1_P1_H-901039126-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 09:14 | 2020-05-20 12:54 | 3.6558 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 149.8892 | 0 | 0
4000427960 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3260-TR1_P1_A-901099566-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 08:31 | 2020-05-20 09:17 | 0.77028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5406 | 0 | 0
4000427962 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10404-TR1_P1_A-803113606-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 10:09 | 2020-05-20 12:45 | 2.5972 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 296.0833 | 0 | 0
4000427963 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4638-TR1_P1_M-805470833-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 08:36 | 2020-05-20 11:27 | 2.8456 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 606.1033 | 0 | 0
4000427969 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4059-TR1_P1_B-907360648-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 09:39 | 2020-05-20 10:58 | 1.3283 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 90.3267 | 0 | 0
4000427979 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5041-TR1_P1_C-901232012-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 09:58 | 2020-05-20 14:45 | 4.7839 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81.3261 | 0 | 0
4000427980 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7854-TR1_P2_M-800206472-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 09:55 | 2020-05-20 10:21 | 0.43 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 248.11 | 0 | 0
4000427992 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12295-1-800072707-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 10:35 | 2020-05-20 17:22 | 6.7858 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 2490.4008 | 0 | 0
4000427999 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12047-TR1_P1_E-903882323-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 09:23 | 2020-05-20 19:08 | 9.7419 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 204.5808 | 0 | 0
4000428012 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1117--900327027-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 10:00 | 2020-05-20 12:51 | 2.8514 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 290.8417 | 0 | 0
4000428016 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3260-1-901099549-Fider | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 09:45 | 2020-05-20 10:38 | 0.88889 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0
4000428024 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1233-801593661-801593661-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 10:28 | 2020-05-20 17:45 | 7.2825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2825 | 0 | 0
4000428035 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5257-TR1_P1_J-908189836-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 15:11 | 2020-05-20 16:36 | 1.4161 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 325.7056 | 0 | 0
4000428036 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3631-_P1_A-901098874-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 12:14 | 2020-05-20 13:38 | 1.4075 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 346.245 | 0 | 0
4000428046 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4756-2-800077195-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 11:15 | 2020-05-20 13:39 | 2.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.41 | 2.41 | 0 | 0
4000428054 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12169-TR1_P1_F-903881538-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 12:09 | 2020-05-20 13:10 | 1.0153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0458 | 0 | 0
4000428063 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4152-1-900522215-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 11:51 | 2020-05-20 13:20 | 1.4783 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1788.7833 | 0 | 0
4000428064 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3806-TR1_P1_E-907856089-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 12:02 | 2020-05-20 16:00 | 3.9742 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.4575 | 0 | 0
4000428068 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3333-TR1_P1_D-901076790-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 13:13 | 2020-05-20 13:48 | 0.57389 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 162.4106 | 0 | 0
4000428081 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10607-TR1_P1_D-804000509-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 12:58 | 2020-05-20 13:39 | 0.67917 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 85.575 | 0 | 0
4000428085 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16616-1-807930169-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 12:41 | 2020-05-20 14:57 | 2.2708 | 2 | 1101 | 0 | 0 | 4.5417 | 2500.1875 | 0 | 0
4000428087 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7678-TR1_P1_B-805325551-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 12:33 | 2020-05-20 17:14 | 4.6906 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 173.5506 | 0 | 0
4000428093 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5895-TR1_P1_B-908188160-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 12:55 | 2020-05-20 18:51 | 5.9339 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1311.3894 | 0 | 0
4000428095 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5374-TR1_P1_K-908378098-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 13:45 | 2020-05-20 14:30 | 0.75806 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 70.4992 | 0 | 0
4000428096 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5562-TR1_P1_C-901233613-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 13:08 | 2020-05-20 17:14 | 4.1117 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78.1217 | 0 | 0
4000428099 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3211-TR1_P1_L-908284981-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 12:59 | 2020-05-20 13:42 | 0.71472 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 70.7575 | 0 | 0
4000428116 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4152-3-820871995-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 13:37 | 2020-05-20 15:00 | 1.3825 | 26 | 19100 | 0 | 0 | 35.945 | 26405.75 | 0 | 0
4000428124 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-13-803074129-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 04:34 | 2020-05-21 04:42 | 0.13694 | 15 | 17227 | 0 | 0 | 2.0542 | 2359.1419 | 0 | 0
4000428135 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3211-TR1_P1_L-908284981-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 16:01 | 2020-05-20 22:38 | 6.6142 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 654.8025 | 0 | 0
4000428137 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4750-13-901009732-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 13:37 | 2020-05-20 14:58 | 1.3472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
4000428139 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3582-TR1_P1_L-805749636-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 17:08 | 2020-05-20 17:36 | 0.47389 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 109.4683 | 0 | 0
4000428150 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2033-TR1_P1_I-800142685-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 14:40 | 2020-05-20 23:35 | 8.9283 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 98.2117 | 0 | 0
4000428175 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1216-1-811097551-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 15:33 | 2020-05-20 18:33 | 2.9964 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 248.7003 | 0 | 0
4000428183 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12285-3-800104503-Fider | -Arıza - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 15:50 | 2020-05-20 17:00 | 1.1642 | 0 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 3034.9825 | 0 | 0
4000428187 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8319-801801860-801801860-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 16:03 | 2020-05-20 17:47 | 1.7328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4656 | 0 | 0
4000428208 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12169-1-800110268-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 16:22 | 2020-05-20 20:06 | 3.74 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 949.96 | 0 | 0
4000428224 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10883-801791269-801791269-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 12:32 | 2020-05-26 13:09 | 0.62278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62278 | 0 | 0
4000428228 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | BDJ31-24-814349150-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 17:18 | 2020-05-20 18:11 | 0.88389 | 87 | 19836 | 0 | 0 | 76.8983 | 17532.82 | 0 | 0
4000428232 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TIC586-TR1_P1_K-817267897-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 19:14 | 2020-05-20 19:20 | 0.092222 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8.2078 | 0 | 0
4000428233 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1295--900329451-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 17:18 | 2020-05-20 20:28 | 3.16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 0
4000428250 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4253-2-824776459-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 17:18 | 2020-05-20 19:07 | 1.8222 | 4 | 1687 | 0 | 0 | 7.2889 | 3074.0889 | 0 | 0
4000428275 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5046-TR1_P1_F-908374826-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 19:09 | 2020-05-20 21:45 | 2.6097 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.9264 | 0 | 0
4000428289 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7658-801603781-801603781-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-20 22:06 | 2020-05-20 22:56 | 0.83944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7156 | 0 | 0
4000428467 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6114-2-800070955-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 04:46 | 2020-05-21 05:04 | 0.30167 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 110.41 | 0 | 0
4000428468 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6667-5-800072650-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 04:47 | 2020-05-21 05:08 | 0.34944 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 452.88 | 0 | 0
4000428470 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1530-800218523-800218523-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 03:41 | 2020-05-21 05:43 | 2.0408 | 1 | 216 | 0 | 0 | 2.0408 | 440.82 | 0 | 0
4000428474 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4828-1-900500766-Fider | -Arıza Manevrası - Şebeke Besleme Şekli Değişmiş | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 04:25 | 2020-05-21 05:07 | 0.71333 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 423.0067 | 0 | 0
4000428478 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15403-2-800100922-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 04:57 | 2020-05-21 05:24 | 0.44556 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 156.8356 | 0 | 0
4000428479 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | BCL68-37-808003986-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 04:26 | 2020-05-21 04:45 | 0.31722 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 292.4789 | 0 | 0
4000428497 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5300-27-803065471-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 05:41 | 2020-05-21 05:46 | 0.085833 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 100.1675 | 0 | 0
4000428502 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4092-1-907605603-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 05:49 | 2020-05-21 07:12 | 1.3875 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 1512.375 | 0 | 0
4000428504 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10404-TR1_P1_A-803113606-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 09:08 | 2020-05-21 11:40 | 2.5414 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 289.7183 | 0 | 0
4000428509 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1250-2-900321440-Fider | -SCADA - SCADA Altyapısı Bozulmuş Mrkz veya Fider | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 07:24 | 2020-05-21 07:27 | 0.052222 | 15 | 2758 | 0 | 0 | 0.78333 | 144.0289 | 0 | 0
4000428513 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4184-1-800074220-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 12:09 | 2020-05-21 14:45 | 2.5972 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 966.1667 | 0 | 0
4000428514 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4185-TR1_P1_B-907712012-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 11:53 | 2020-05-21 12:09 | 0.26667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
4000428521 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4056-TR1_P1_D-805491837-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 07:44 | 2020-05-21 13:29 | 5.7558 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 777.0375 | 0 | 0
4000428522 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4141-TR1_P1_G-805425832-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 11:37 | 2020-05-21 11:55 | 0.30083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.1142 | 0 | 0
4000428528 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1220-12-824848247-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 07:24 | 2020-05-21 09:25 | 2.0094 | 1 | 1025 | 0 | 0 | 2.0094 | 2059.6806 | 0 | 0
4000428529 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1117--900327027-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 07:49 | 2020-05-21 11:16 | 3.4567 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 352.58 | 0 | 0
4000428534 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14275-__ANA ŞALTER-907718149-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 12:01 | 2020-05-21 12:36 | 0.58139 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 33.1392 | 0 | 0
4000428535 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | SEB800-TR1__B-820737651-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 09:07 | 2020-05-21 10:18 | 1.1803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0 | 0
4000428538 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4638-TR1_P1_F-805470840-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 08:10 | 2020-05-21 12:08 | 3.9642 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1359.7092 | 0 | 0
4000428544 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7916-TR1_P1_C-901055792-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 10:58 | 2020-05-21 14:02 | 3.0761 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 975.1272 | 0 | 0
4000428548 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3178-801696591-801696591-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 10:32 | 2020-05-21 11:04 | 0.54278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.5989 | 0 | 0
4000428555 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1369-_P1_ANA ŞALTER-900459923-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 08:46 | 2020-05-21 13:57 | 5.1789 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.2522 | 0 | 0
4000428563 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12150-14-821579361-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 09:14 | 2020-05-21 10:13 | 0.98528 | 0 | 3502 | 0 | 0 | 0 | 3450.4428 | 0 | 0
4000428569 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8644-TR1_P1_I-904824727-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 10:37 | 2020-05-21 12:34 | 1.9625 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 215.875 | 0 | 0
4000428590 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5500-43-908181303-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 09:55 | 2020-05-21 10:00 | 0.076944 | 9 | 3434 | 0 | 0 | 0.6925 | 264.2272 | 0 | 0
4000428605 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4719-801638353-801638353-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 16:35 | 2020-05-21 16:42 | 0.11333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.79333 | 0 | 0
4000428608 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12510-TR1_P1_G-908390720-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 10:26 | 2020-05-21 19:19 | 8.8858 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1581.6783 | 0 | 0
4000428624 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3185-801691157-801691157-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 11:19 | 2020-05-21 11:56 | 0.61361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4544 | 0 | 0
4000428650 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3582-TR1_P1_L-805749636-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 13:48 | 2020-05-21 17:35 | 3.7839 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 874.0783 | 0 | 0
4000428652 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B2047-TR1_P1_E-800171269-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 13:22 | 2020-05-21 13:58 | 0.60722 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 162.7356 | 0 | 0
4000428676 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4185-TR1_P1_B-907712012-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 13:04 | 2020-05-21 13:12 | 0.14194 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 33.3569 | 0 | 0
4000428700 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7706-TR1_P1_D-901035758-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 11:20 | 2020-05-21 14:15 | 2.92 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1165.08 | 0 | 0
4000428702 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4104-801645980-801645980-Kofra | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-05-21 13:16 | 2020-05-21 15:37 | 2.3372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6861 | 0 | 0
4000428717 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6059-3-800070402-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 14:51 | 2020-05-21 16:05 | 1.2269 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 669.9117 | 0 | 0
4000428722 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15026-3-800100492-Fider | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 13:57 | 2020-05-21 15:15 | 1.2894 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2617.5722 | 0 | 0
4000428748 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13888-TR1_P2_N-906835435-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 13:30 | 2020-05-21 17:19 | 3.8103 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 773.4864 | 0 | 0
4000428758 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5267-TR1_P1_D-908375431-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 15:44 | 2020-05-21 16:39 | 0.91583 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 113.5633 | 0 | 0
4000428770 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5046-TR1_P1_H-908374825-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 15:21 | 2020-05-21 17:46 | 2.4094 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 392.7394 | 0 | 0
4000428774 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4420-TR1_P1_D-907607977-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 15:18 | 2020-05-21 17:19 | 2.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0175 | 0 | 0
4000428796 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6089-1-800070729-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 15:42 | 2020-05-21 16:31 | 0.80972 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 612.9597 | 0 | 0
4000428801 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8777-2-800103235-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 16:03 | 2020-05-21 16:55 | 0.86667 | 0 | 5067 | 0 | 0 | 0 | 4391.4 | 0 | 0
4000428802 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B5060-28-803051077-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 16:03 | 2020-05-21 17:24 | 1.3503 | 1 | 21870 | 0 | 0 | 1.3503 | 29530.575 | 0 | 0
4000428811 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7872-TR1_P1_J-907382108-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 17:00 | 2020-05-22 17:44 | 0.73444 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 218.13 | 0 | 0
4000428812 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12822-801817133-801817133-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 09:44 | 2020-05-22 11:07 | 1.3869 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5478 | 0 | 0
4000428812 | 2 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12822-TR1_P1_E-903884691-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 11:07 | 2020-05-22 12:59 | 1.8725 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 52.43 | 0 | 0
4000428827 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4660-TR1_P1_L-900521764-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 17:12 | 2020-05-21 17:47 | 0.57611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57611 | 0 | 0
4000428857 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12349-2-800071645-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 17:56 | 2020-05-21 18:33 | 0.61944 | 1 | 2076 | 0 | 0 | 0.61944 | 1285.9667 | 0 | 0
4000428866 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8248-1-808053810-Fider | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 18:48 | 2020-05-21 23:52 | 5.0722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 0 | 0
4000428871 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16300-20-824810102-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 18:20 | 2020-05-21 18:38 | 0.30333 | 10 | 411 | 0 | 0 | 3.0333 | 124.67 | 0 | 0
4000428874 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16594-1-805683022-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 18:21 | 2020-05-21 19:43 | 1.3672 | 6 | 1066 | 0 | 0 | 8.2033 | 1457.4589 | 0 | 0
4000428893 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16747-1-800103193-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 19:42 | 2020-05-21 20:21 | 0.65722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65722 | 0 | 0
4000428907 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4093-4-800077444-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 20:28 | 2020-05-21 22:30 | 2.0319 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 1997.4014 | 0 | 0
4000428913 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16747-1-800103193-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 20:47 | 2020-05-21 21:37 | 0.83111 | 5 | 1360 | 0 | 0 | 4.1556 | 1130.3111 | 0 | 0
4000428920 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4093-2-800108237-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 20:47 | 2020-05-21 23:19 | 2.5358 | 0 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 4987.9842 | 0 | 0
4000428926 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14042-1-908354355-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 22:21 | 2020-05-21 23:02 | 0.66944 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 374.2194 | 0 | 0
4000428927 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4325-TR1_P1_A-821571312-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 21:17 | 2020-05-21 22:34 | 1.2856 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 62.9922 | 0 | 0
4000428937 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T16348-2-800076375-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 21:54 | 2020-05-21 22:19 | 0.41111 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 102.7778 | 0 | 0
4000428939 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4134-801611544-801611544-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 21:13 | 2020-05-22 01:08 | 3.9122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3856 | 0 | 0
4000428944 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BCL63-9-808012631-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 21:43 | 2020-05-22 09:25 | 11.6972 | 3 | 141 | 0 | 0 | 35.0917 | 1649.3083 | 0 | 0
4000428950 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4090-1-800076341-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 20:29 | 2020-05-21 23:00 | 2.5256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0511 | 0 | 0
4000428953 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16336-TR1_P1_B-907962820-Çıkış | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 21:44 | 2020-05-21 22:59 | 1.2511 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 166.3978 | 0 | 0
4000429000 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BCL63-10-808012632-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 21:44 | 2020-05-21 22:16 | 0.52056 | 67 | 12598 | 0 | 0 | 34.8772 | 6557.9589 | 0 | 0
4000429013 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7401-TR1_P1_G-907617382-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 23:07 | 2020-05-22 00:37 | 1.4972 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 449.1667 | 0 | 0
4000429015 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | SCK649-TR1__C-907364952-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 23:02 | 2020-05-22 00:03 | 1.0039 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78.3033 | 0 | 0
4000429041 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2654-TR1_P1_H-805383967-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 23:28 | 2020-05-22 01:29 | 2.0217 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 679.28 | 0 | 0
4000429045 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8249-4-903704992-Fider | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 23:45 | 2020-05-22 07:35 | 7.8233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.47 | 0 | 0
4000429064 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7797-TR1_P1_D-902011388-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 09:23 | 2020-05-22 09:37 | 0.23861 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 100.9325 | 0 | 0
4000429071 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4294-_P1_B-800183532-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-21 23:59 | 2020-05-22 00:47 | 0.7875 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0
4000429095 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7180-TR1_P1_E-902010343-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 01:05 | 2020-05-22 01:35 | 0.50028 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 99.055 | 0 | 0
4000429102 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-11-821641041-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 00:52 | 2020-05-22 01:07 | 0.2525 | 1 | 2997 | 0 | 0 | 0.2525 | 756.7425 | 0 | 0
4000429127 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-13-821641044-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 01:29 | 2020-05-22 01:40 | 0.17778 | 20 | 1158 | 0 | 0 | 3.5556 | 205.8667 | 0 | 0
4000429134 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15992-4-800073263-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 01:33 | 2020-05-22 02:57 | 1.3964 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 1354.4972 | 0 | 0
4000429166 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4672-2-900526581-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 03:24 | 2020-05-22 04:39 | 1.2522 | 7 | 80 | 0 | 0 | 8.7656 | 100.1778 | 0 | 0
4000429168 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6089-1-800070729-Fider | Asiri Yuk - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 03:07 | 2020-05-22 03:57 | 0.82778 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 661.3944 | 0 | 0
4000429178 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6012-2-800097792-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 04:54 | 2020-05-22 05:12 | 0.28861 | 0 | 2929 | 0 | 0 | 0 | 845.3419 | 0 | 0
4000429184 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4376-1-800074332-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 04:13 | 2020-05-22 04:29 | 0.27417 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 261.2808 | 0 | 0
4000429185 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4170-10-900503589-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 04:44 | 2020-05-22 05:01 | 0.28306 | 16 | 3056 | 0 | 0 | 4.5289 | 865.0178 | 0 | 0
4000429191 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5300-27-803065503-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 05:14 | 2020-05-22 05:30 | 0.2725 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 318.0075 | 0 | 0
4000429196 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | BCL71-28-807994242-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 04:30 | 2020-05-22 05:07 | 0.61333 | 1 | 1609 | 0 | 0 | 0.61333 | 986.8533 | 0 | 0
4000429204 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5661-2-908413831-Fider | Tesis Çalışması - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 05:14 | 2020-05-22 05:17 | 0.050278 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 58.6742 | 0 | 0
4000429207 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4051-2-800107464-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 05:21 | 2020-05-22 07:54 | 2.5378 | 6 | 7514 | 0 | 0 | 15.2267 | 19068.8622 | 0 | 0
4000429213 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | BCL71-17-807994254-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 06:05 | 2020-05-22 08:06 | 2.0178 | 111 | 34223 | 0 | 0 | 223.9733 | 69054.4089 | 0 | 0
4000429214 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4701-10-810988450-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 05:52 | 2020-05-22 08:52 | 3.0006 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.0056 | 0 | 0 | 0
4000429233 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B5060-4-803051463-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 07:37 | 2020-05-22 08:10 | 0.54361 | 0 | 7928 | 0 | 0 | 0 | 4309.7489 | 0 | 0
4000429235 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B5060-28-803051077-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 07:37 | 2020-05-22 08:11 | 0.5575 | 1 | 21870 | 0 | 0 | 0.5575 | 12192.525 | 0 | 0
4000429246 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2121-TR1_P1_N-800180281-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 06:59 | 2020-05-22 13:16 | 6.2844 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 741.5644 | 0 | 0
4000429248 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8248-1-903704901-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 07:37 | 2020-05-22 12:51 | 5.2253 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6758 | 0 | 0
4000429257 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4600-7-800077589-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 07:52 | 2020-05-22 10:20 | 2.4722 | 13 | 14288 | 0 | 0 | 32.1389 | 35323.1111 | 0 | 0
4000429258 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2196-1-800110793-Fider | Bakim Ihtiyaci - Temizlik | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 09:55 | 2020-05-22 12:50 | 2.9156 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 3487.0044 | 0 | 0
4000429264 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BCL63-18-808012640-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 08:35 | 2020-05-22 11:46 | 3.1797 | 17 | 1055 | 0 | 0 | 54.0553 | 3354.6069 | 0 | 0
4000429267 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4325-4-821571299-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 08:13 | 2020-05-22 12:03 | 3.8272 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 2694.3644 | 0 | 0
4000429270 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7748-TR1_P1_F-805413067-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 10:02 | 2020-05-23 10:14 | 0.2 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0
4000429272 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4093-801612330-801612330-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 08:35 | 2020-05-22 09:49 | 1.2203 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1014 | 0 | 0
4000429274 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-14-901223589-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 08:53 | 2020-05-22 09:01 | 0.13611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13611 | 0 | 0 | 0
4000429275 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4004-10-814376008-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 08:35 | 2020-05-22 10:06 | 1.5117 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.8617 | 0 | 0
4000429289 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7140-TR1_P1_A-901038355-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 09:24 | 2020-05-22 09:57 | 0.54778 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 192.8178 | 0 | 0
4000429290 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4787-3-907419808-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 09:08 | 2020-05-22 10:26 | 1.3053 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.6633 | 0 | 0
4000429294 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7146-TR1_P1_A-804081539-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 09:51 | 2020-05-22 10:00 | 0.15056 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 25.8956 | 0 | 0
4000429297 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6089-TR1_P1_J-805474867-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 11:03 | 2020-05-22 12:06 | 1.0536 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 65.3239 | 0 | 0
4000429299 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1262--900318907-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 09:39 | 2020-05-22 11:30 | 1.8575 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 159.745 | 0 | 0
4000429303 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7157-TR1_P1_F-900601441-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 11:15 | 2020-05-22 11:26 | 0.18889 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 57.4222 | 0 | 0
4000429305 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5949-TR1_P1_D-908371172-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 10:05 | 2020-05-22 10:29 | 0.38667 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 107.4933 | 0 | 0
4000429325 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7188-TR1_P1_D-805395976-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 10:26 | 2020-05-22 10:44 | 0.29806 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 239.6367 | 0 | 0
4000429329 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4672-2-900526581-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 10:00 | 2020-05-22 11:01 | 1.0186 | 7 | 80 | 0 | 0 | 7.1303 | 81.4889 | 0 | 0
4000429333 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-13-821641044-Fider | -SCADA - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 10:20 | 2020-05-22 10:31 | 0.17944 | 20 | 1579 | 0 | 0 | 3.5889 | 283.3428 | 0 | 0
4000429335 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4294-_P1_B-800183532-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 10:13 | 2020-05-22 14:12 | 3.9808 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1019.0933 | 0 | 0
4000429337 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7144-TR1_P1_H-901040280-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 13:05 | 2020-05-22 13:22 | 0.28306 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.5681 | 0 | 0
4000429338 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4109-TR1__C-904410850-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 10:30 | 2020-05-22 12:13 | 1.7239 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.515 | 0 | 0
4000429352 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4214-801609229-801609229-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 10:48 | 2020-05-22 18:02 | 7.2217 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72.2167 | 0 | 0
4000429368 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4720-TR1_P1_B-805430535-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 12:57 | 2020-05-22 13:09 | 0.2075 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 0 | 0
4000429369 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7574-TR1_P1_G-907383070-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 11:48 | 2020-05-22 12:20 | 0.52472 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 159.5156 | 0 | 0
4000429399 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7325-TR1_P1_D-805313301-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 12:30 | 2020-05-22 12:37 | 0.12361 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 17.1819 | 0 | 0
4000429403 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4065-TR1_P1_K-803118059-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 12:19 | 2020-05-22 14:49 | 2.4886 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.2153 | 0 | 0
4000429414 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4701-1-810988430-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 12:33 | 2020-05-22 13:03 | 0.49194 | 1 | 646 | 0 | 0 | 0.49194 | 317.7961 | 0 | 0
4000429427 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6527-TR1_P1_H-902403781-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 15:02 | 2020-05-22 16:17 | 1.2592 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 333.6792 | 0 | 0
4000429431 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4653-821089111-821089111-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 12:57 | 2020-05-22 16:23 | 3.4325 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.325 | 0 | 0
4000429433 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7903-TR1_P1_I-805323130-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 12:55 | 2020-05-22 13:10 | 0.25 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0
4000429449 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7234-TR1_P1_N-907615200-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 14:02 | 2020-05-22 14:53 | 0.84417 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.325 | 0 | 0
4000429450 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T16305-TR-A_P1_A-901228752-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 13:45 | 2020-05-22 15:40 | 1.9239 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 98.1183 | 0 | 0
4000429457 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3387-TR1_P1_D-908285597-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 15:02 | 2020-05-22 16:10 | 1.1267 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 278.2867 | 0 | 0
4000429464 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4720-801604733-801604733-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 14:22 | 2020-05-22 16:23 | 2.0175 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.2275 | 0 | 0
4000429468 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12335-903892651-903892651-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 14:04 | 2020-05-22 19:34 | 5.4997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4997 | 0 | 0
4000429472 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | SDG586-908101551-908101551-Kofra | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 13:56 | 2020-05-22 20:15 | 6.3181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.5903 | 0 | 0
4000429479 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4122-TR1_P1_AG-907417170-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 14:53 | 2020-05-22 18:13 | 3.3322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3322 | 0 | 0
4000429488 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13413-TR1_P1_I-800211057-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 16:15 | 2020-05-22 18:12 | 1.9494 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 432.7767 | 0 | 0
4000429501 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13462-TR1_P1_I-800211068-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 16:47 | 2020-05-22 16:51 | 0.059722 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 18.9917 | 0 | 0
4000429509 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4225-801621531-801621531-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 15:33 | 2020-05-22 16:18 | 0.74222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.1644 | 0 | 0
4000429511 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12871-1-800104625-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 14:24 | 2020-05-22 19:02 | 4.6183 | 0 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 32106.6533 | 0 | 0
4000429522 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7190-TR1_P1_C-900633058-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 16:34 | 2020-05-22 16:37 | 0.058056 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 21.945 | 0 | 0
4000429528 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8260-TR1_P1_F-901003308-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-27 15:18 | 2020-05-27 17:09 | 1.8442 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 77.455 | 0 | 0
4000429531 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16550-19-824861047-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-27 15:17 | 2020-05-27 18:51 | 3.5814 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 397.5342 | 0 | 0
4000429532 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6140-TR1_P1_F-805473927-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-27 14:59 | 2020-05-27 18:50 | 3.8511 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1240.0578 | 0 | 0
4000429533 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12285-TR1_P1_H-908336220-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-27 15:15 | 2020-05-27 18:16 | 3.0078 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1085.8078 | 0 | 0
4000429534 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4271-3-907415339-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-28 15:00 | 2020-05-28 17:43 | 2.7208 | 51 | 10485 | 0 | 0 | 138.7625 | 28527.9375 | 0 | 0
4000429536 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7382-TR1_P2_G-805321110-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-28 15:14 | 2020-05-28 17:56 | 2.6997 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.6942 | 0 | 0
4000429538 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16550-19-824861047-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-28 15:04 | 2020-05-28 17:32 | 2.4756 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 274.7867 | 0 | 0
4000429539 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12285-TR1_P1_E-908336219-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-28 14:58 | 2020-05-28 17:58 | 2.9919 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 954.4303 | 0 | 0
4000429541 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12285-TR1_P1_H-908336220-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-28 15:02 | 2020-05-28 18:01 | 2.9772 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1074.7772 | 0 | 0
4000429542 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4677-TR1_P1_H-805433152-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-28 14:58 | 2020-05-28 18:13 | 3.2517 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 549.5317 | 0 | 0
4000429543 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8261-TR1_P1_D-901003371-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-29 15:00 | 2020-05-29 17:36 | 2.6072 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 286.7944 | 0 | 0
4000429544 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7943-TR1_P1_N-907387545-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-29 15:00 | 2020-05-29 18:00 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
4000429545 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13821-_P1_D-805455368-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-29 15:08 | 2020-05-29 18:08 | 2.9983 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1022.4317 | 0 | 0
4000429546 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16550-19-824861047-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-29 14:59 | 2020-05-29 17:57 | 2.9647 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 329.0842 | 0 | 0
4000429547 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6123-TR1_P1_D-820580814-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-05-29 15:02 | 2020-05-29 17:55 | 2.8856 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 248.1578 | 0 | 0
4000429559 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4653-801610634-801610634-Kofra | -Kurulum hatası (müteahhit) - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 16:15 | 2020-05-22 19:05 | 2.8372 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.2328 | 0 | 0
4000429598 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7025-TR1_P1_G-805321743-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 17:27 | 2020-05-22 18:02 | 0.5925 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23.1075 | 0 | 0
4000429599 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4450-1-800076574-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 16:36 | 2020-05-22 22:58 | 6.3628 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 5262.0172 | 0 | 0
4000429601 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7009-801608255-801608255-Kofra | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 14:43 | 2020-05-22 15:01 | 0.29917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0
4000429620 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4031-801602861-801602861-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 18:17 | 2020-05-22 20:22 | 2.0917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0
4000429633 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14254-2-907241876-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 18:57 | 2020-05-22 18:59 | 0.041389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.082778 | 0 | 0
4000429642 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10423-TR1_P1_H-804025072-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 12:46 | 2020-05-27 13:47 | 1.0206 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 161.2478 | 0 | 0
4000429661 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4322-1-800076219-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 19:37 | 2020-05-22 21:32 | 1.9247 | 0 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 2276.9464 | 0 | 0
4000429689 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16747-1-800103193-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 21:13 | 2020-05-22 22:37 | 1.3908 | 5 | 1360 | 0 | 0 | 6.9542 | 1891.5333 | 0 | 0
4000429690 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14308-3-907898775-Fider | -Ekonomik Ömür - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 20:33 | 2020-05-22 22:44 | 2.1817 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 1114.8317 | 0 | 0
4000429703 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2575-808126670-808126670-Kofra | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-22 22:08 | 2020-05-22 23:38 | 1.5025 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 0 | 0
4000429775 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7035-TR1_P1_H-907389796-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 00:24 | 2020-05-23 00:33 | 0.14778 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
4000429836 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B2130-11-811175240-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Muf Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 01:08 | 2020-05-23 03:03 | 1.9214 | 1 | 215 | 0 | 0 | 1.9214 | 413.0986 | 0 | 0
4000429860 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B15400-18-803066723-Fider | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 04:44 | 2020-05-23 05:06 | 0.36278 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 536.1856 | 0 | 0
4000429861 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15246-2-800100610-Fider | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 04:30 | 2020-05-23 04:39 | 0.15222 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 90.2678 | 0 | 0
4000429864 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7410-2-800100479-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 04:42 | 2020-05-23 04:47 | 0.0975 | 1 | 3717 | 0 | 0 | 0.0975 | 362.4075 | 0 | 0
4000429870 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6016-3-800097414-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 05:46 | 2020-05-23 06:28 | 0.705 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 272.13 | 0 | 0
4000429872 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6095-3-800098268-Fider | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 05:14 | 2020-05-23 05:24 | 0.18139 | 0 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 492.1081 | 0 | 0
4000429874 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5452-TR1_P1_G-901238805-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 04:02 | 2020-05-23 05:11 | 1.1531 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 53.0406 | 0 | 0
4000429905 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13792-TR1_P1_G-800197006-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 16:06 | 2020-05-23 17:24 | 1.2928 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.2472 | 0 | 0
4000429914 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16600-15-811087970-Fider | -Sekonder - Röle Koordinasyonu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 08:22 | 2020-05-23 08:30 | 0.12556 | 5 | 1552 | 0 | 0 | 0.62778 | 194.8622 | 0 | 0
4000429929 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16600-11-811088711-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 08:27 | 2020-05-23 10:03 | 1.5989 | 6 | 598 | 0 | 0 | 9.5933 | 956.1356 | 0 | 0
4000429930 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7254-TR1_P1_I-902009919-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 09:17 | 2020-05-23 13:42 | 4.4269 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 628.6261 | 0 | 0
4000429931 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7516-TR1_P1_E-804075218-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 09:18 | 2020-05-23 09:32 | 0.22917 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
4000429978 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1226-TR1_P1_C-900308107-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 11:20 | 2020-05-23 14:45 | 3.4181 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 314.4611 | 0 | 0
4000429996 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4094-801645841-801645841-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 16:06 | 2020-05-23 18:01 | 1.9156 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4089 | 0 | 0
4000430004 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7035-TR1_P1_H-907389796-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 11:36 | 2020-05-23 13:33 | 1.9475 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 350.55 | 0 | 0
4000430016 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16350-2-800114456-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 13:27 | 2020-05-23 13:56 | 0.48639 | 4 | 2499 | 0 | 0 | 1.9456 | 1215.4858 | 0 | 0
4000430021 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4559-3-800114404-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 13:41 | 2020-05-23 15:33 | 1.8592 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.9017 | 0 | 0
4000430025 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-10-901223471-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 13:41 | 2020-05-23 15:02 | 1.3492 | 9 | 1194 | 0 | 0 | 12.1425 | 1610.905 | 0 | 0
4000430054 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3551-TR1_P1_D-805756149-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 14:27 | 2020-05-23 20:39 | 6.2 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 731.6 | 0 | 0
4000430055 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13694-TR1_P1_B-805316120-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 17:43 | 2020-05-23 17:51 | 0.12889 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 33.64 | 0 | 0
4000430083 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3311-1-800073462-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 17:26 | 2020-05-23 17:53 | 0.45 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0
4000430096 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7637-TR1_P1_T-907366714-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 16:06 | 2020-05-23 16:13 | 0.12472 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 13.9689 | 0 | 0
4000430100 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16610-TR1_P1_B-907960989-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 16:15 | 2020-05-23 17:55 | 1.6694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.3889 | 0 | 0
4000430104 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5046-TR1_P1_F-908374826-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 16:22 | 2020-05-23 18:28 | 2.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
4000430118 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12168-801818018-801818018-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 16:58 | 2020-05-23 17:20 | 0.36917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4767 | 0 | 0
4000430131 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13708-TR1_P1_F-805449900-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 17:43 | 2020-05-23 18:40 | 0.94806 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 64.4678 | 0 | 0
4000430144 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1225-801634209-801634209-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 18:18 | 2020-05-24 05:05 | 10.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7833 | 0 | 0
4000430149 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1052-TR1_P1_ANA ŞALTER-900316787-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 18:36 | 2020-05-24 03:02 | 8.4278 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 3994.7667 | 0 | 0
4000430150 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10012-TR1_P1_C-803108769-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 18:51 | 2020-05-24 00:42 | 5.8433 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 964.15 | 0 | 0
4000430182 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2264-TR1_P1_J-903862063-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 20:36 | 2020-05-23 22:04 | 1.4631 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 586.6853 | 0 | 0
4000430187 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12199-2-800071801-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 21:14 | 2020-05-23 21:49 | 0.58306 | 2 | 8746 | 0 | 0 | 1.1661 | 5099.4039 | 0 | 0
4000430195 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4766-801613624-801613624-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 20:37 | 2020-05-23 21:58 | 1.3397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3589 | 0 | 0
4000430269 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7574-3-800072391-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 23:38 | 2020-05-23 23:48 | 0.15861 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 139.1019 | 0 | 0
4000430271 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2045-TR1_P1_D-805388928-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 22:32 | 2020-05-24 00:31 | 1.9769 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71.17 | 0 | 0
4000430346 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15037-TR1_P1_K-908344565-Çıkış | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 01:55 | 2020-05-24 02:54 | 0.99361 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 52.6614 | 0 | 0
4000430354 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | BCL68-35-808003981-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 04:07 | 2020-05-24 04:15 | 0.12556 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 228.5111 | 0 | 0
4000430361 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2545-TR1_P2_A-903866254-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 05:50 | 2020-05-24 07:10 | 1.3267 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 145.9333 | 0 | 0
4000430363 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12248-801761321-801761321-Kofra | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 06:04 | 2020-05-24 12:45 | 6.68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 0
4000430368 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B6180-TR1_P1_F-804048223-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 06:48 | 2020-05-24 07:54 | 1.1092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2183 | 0 | 0
4000430389 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5046-TR1_P1_F-908374826-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 09:24 | 2020-05-24 15:07 | 5.71 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74.23 | 0 | 0
4000430412 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10290-TR1_P1_F-804039367-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 09:41 | 2020-05-24 16:35 | 6.9144 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 186.69 | 0 | 0
4000430413 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3086-TR1_P1_G-901069013-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 12:51 | 2020-05-24 16:47 | 3.9194 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 313.5556 | 0 | 0
4000430416 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7916-TR1_P1_A-901055794-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 10:18 | 2020-05-24 16:40 | 6.3708 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 261.2042 | 0 | 0
4000430419 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T16292-1-800106574-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 10:08 | 2020-05-24 11:22 | 1.2486 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42.4528 | 0 | 0
4000430434 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13001-7-811031621-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 11:23 | 2020-05-24 11:30 | 0.11028 | 2 | 3845 | 0 | 0 | 0.22056 | 424.0181 | 0 | 0
4000430441 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4253-801614631-801614631-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 11:37 | 2020-05-24 14:35 | 2.9561 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8244 | 0 | 0
4000430462 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4390-801807625-801807625-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 12:43 | 2020-05-24 14:06 | 1.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
4000430467 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16107-TR1_P1_D-805526701-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 13:19 | 2020-05-24 15:07 | 1.7967 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.1533 | 0 | 0
4000430472 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1319-TR1_P1_A-800143905-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 13:45 | 2020-05-24 17:54 | 4.1433 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 236.17 | 0 | 0
4000430497 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6023-TR1_P1_E-804004902-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 15:12 | 2020-05-24 16:28 | 1.275 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 349.35 | 0 | 0
4000430539 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-23-803074118-Fider | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 17:18 | 2020-05-24 17:34 | 0.26833 | 2 | 410 | 0 | 0 | 0.53667 | 110.0167 | 0 | 0
4000430582 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6516-TR1_P1_E-906832884-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 19:19 | 2020-05-25 01:42 | 6.3967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7933 | 0 | 0
4000430607 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4450-1-800076574-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 21:10 | 2020-05-24 21:23 | 0.21889 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 181.0211 | 0 | 0
4000430626 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1058--900313426-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-23 10:07 | 2020-05-23 10:48 | 0.69167 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 70.55 | 0 | 0
4000430638 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B12253-2-908391440-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-24 23:15 | 2020-05-25 00:35 | 1.3331 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 279.9417 | 0 | 0
4000430657 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14705-5-908003867-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 01:10 | 2020-05-25 03:56 | 2.7669 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5.5339 | 11.0678 | 0 | 0
4000430659 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-3-817261575-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 01:11 | 2020-05-25 01:48 | 0.62806 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 255.6186 | 0 | 0
4000430671 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12636-1-800101313-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 02:54 | 2020-05-25 03:10 | 0.27444 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 154.2378 | 0 | 0
4000430680 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6519-1-800100475-Fider | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 04:16 | 2020-05-25 04:48 | 0.5275 | 1 | 2356 | 0 | 0 | 0.5275 | 1242.79 | 0 | 0
4000430684 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-3-817261576-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 04:09 | 2020-05-25 05:26 | 1.2878 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 400.4989 | 0 | 0
4000430690 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1174--900305779-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 05:36 | 2020-05-25 07:35 | 1.9853 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.6908 | 0 | 0
4000430696 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-10-901223471-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 06:56 | 2020-05-25 07:04 | 0.12083 | 9 | 1194 | 0 | 0 | 1.0875 | 144.275 | 0 | 0
4000430716 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2244-TR1_P1_I-800191727-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 09:10 | 2020-05-25 15:37 | 6.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 0 | 0
4000430725 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16591-_P2_A-805535836-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 08:34 | 2020-05-25 13:56 | 5.3586 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 600.1644 | 0 | 0
4000430771 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4065-TR1_P1_J-803118060-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 10:24 | 2020-05-25 11:35 | 1.1814 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.6325 | 0 | 0
4000430785 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4855-6-800114408-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 11:07 | 2020-05-25 11:23 | 0.27306 | 13 | 1077 | 0 | 0 | 3.5497 | 294.0808 | 0 | 0
4000430794 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5015-TR1_P1_D-908501600-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 11:35 | 2020-05-25 20:09 | 8.5689 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 2210.7733 | 0 | 0
4000430802 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3092-TR1_P1_D-907858612-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 11:49 | 2020-05-25 18:46 | 6.9525 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 264.195 | 0 | 0
4000430810 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10016-_P1_A-901503656-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 14:00 | 2020-05-25 14:11 | 0.18389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0
4000430821 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4450-TR1_P1_F-900514411-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 09:51 | 2020-05-25 13:59 | 4.1267 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 280.6133 | 0 | 0
4000430823 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B12671-801583181-801583181-Kofra | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 12:55 | 2020-05-25 13:35 | 0.65611 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.4344 | 0 | 0
4000430837 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4710-801614727-801614727-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 13:35 | 2020-05-25 15:17 | 1.7039 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.0389 | 0 | 0
4000430844 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16450-10-901215962-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 14:07 | 2020-05-25 15:01 | 0.89444 | 30 | 32090 | 0 | 0 | 26.8333 | 28702.7222 | 0 | 0
4000430887 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4014-801828759-801828759-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 16:21 | 2020-05-25 16:30 | 0.16194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.80972 | 0 | 0
4000430917 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13495-_P1_J-800189121-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 19:38 | 2020-05-25 21:30 | 1.8625 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 253.3 | 0 | 0
4000430918 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13495-_P1_J-800189121-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 21:30 | 2020-05-25 23:52 | 2.3739 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 322.8489 | 0 | 0
4000430924 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3251-TR1_P1_H-901089780-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 17:44 | 2020-05-25 18:44 | 0.99611 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 108.5761 | 0 | 0
4000430929 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1504-1-901207214-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 18:18 | 2020-05-25 19:15 | 0.94861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94861 | 0 | 0 | 0
4000430954 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3251-TR1_P1_H-901089780-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 19:30 | 2020-05-25 20:07 | 0.61528 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 67.0653 | 0 | 0
4000430962 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T16349-6-800113632-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 19:39 | 2020-05-25 20:47 | 1.1419 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 101.6331 | 0 | 0
4000430972 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | TKU28A-2-907717027-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 20:06 | 2020-05-25 20:55 | 0.81306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
4000430975 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | BCL60-27-807990613-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 20:49 | 2020-05-25 21:09 | 0.3425 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.1375 | 0 | 0
4000430977 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3251-TR1_P1_H-901089780-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 20:21 | 2020-05-25 23:32 | 3.1839 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 347.0439 | 0 | 0
4000430980 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7615-TR1_P1_G-902016723-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 20:39 | 2020-05-25 21:08 | 0.48556 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 118.4756 | 0 | 0
4000431001 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7615-TR1_P1_G-902016723-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-25 22:18 | 2020-05-25 23:03 | 0.76389 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 186.3889 | 0 | 0
4000431009 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4386-1-800076274-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 00:34 | 2020-05-26 01:07 | 0.54306 | 0 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 1145.8472 | 0 | 0
4000431034 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7008-TR1_P1_D-805308504-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 00:04 | 2020-05-26 00:13 | 0.16333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0
4000431049 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4386-1-800076274-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 00:35 | 2020-05-26 01:16 | 0.67639 | 0 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 1427.1806 | 0 | 0
4000431062 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4090-808054362-808054362-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 01:47 | 2020-05-26 02:18 | 0.52278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52278 | 0 | 0 | 0
4000431076 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B12045-2-824766124-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 03:12 | 2020-05-26 03:26 | 0.22722 | 2 | 6212 | 0 | 0 | 0.45444 | 1411.5044 | 0 | 0
4000431077 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16591-1-800074123-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 02:41 | 2020-05-26 03:09 | 0.46333 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 567.12 | 0 | 0
4000431080 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6060-4-800097637-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 03:11 | 2020-05-26 03:30 | 0.32639 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 223.9028 | 0 | 0
4000431087 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16386-4-800076667-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Hasarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 03:34 | 2020-05-26 03:42 | 0.12722 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 72.7711 | 0 | 0
4000431127 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4184-1-800074220-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 09:58 | 2020-05-26 10:41 | 0.71778 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 267.0133 | 0 | 0
4000431129 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7615-TR1_P1_G-902016723-Çıkış | Asiri Yuk - Balast Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 08:44 | 2020-05-26 09:40 | 0.9375 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 228.75 | 0 | 0
4000431131 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5770-1-800077658-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 09:15 | 2020-05-26 09:53 | 0.63083 | 0 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 862.3492 | 0 | 0
4000431163 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15612-TR1_P1_E-908265299-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 10:07 | 2020-05-26 13:57 | 3.8258 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 665.695 | 0 | 0
4000431184 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15257-TR1_P1_G-908404226-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 11:40 | 2020-05-26 15:32 | 3.8672 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 119.8839 | 0 | 0
4000431188 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2547-TR1_P1_G-907523801-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 11:47 | 2020-05-26 16:06 | 4.3081 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1077.0139 | 0 | 0
4000431189 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3340-2-800105321-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 13:44 | 2020-05-26 13:54 | 0.15806 | 1 | 2467 | 0 | 0 | 0.15806 | 389.9231 | 0 | 0
4000431202 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14784-1-800108733-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 13:17 | 2020-05-26 13:28 | 0.18472 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 112.4958 | 0 | 0
4000431206 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10516-TR1_P1_C-803107538-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 13:40 | 2020-05-26 15:11 | 1.5156 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 265.2222 | 0 | 0
4000431208 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14784-TR1_P1_G-805510823-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 14:09 | 2020-05-26 14:38 | 0.48139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.2581 | 0 | 0
4000431210 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14464-3-800108864-Fider | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 13:09 | 2020-05-26 13:27 | 0.30722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61444 | 0 | 0
4000431211 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9561-TR1_P1_G-805551148-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 13:33 | 2020-05-26 16:51 | 3.2964 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 454.9017 | 0 | 0
4000431221 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14784-TR1_P1_C-805510827-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 13:44 | 2020-05-26 14:40 | 0.93528 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 62.6636 | 0 | 0
4000431223 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13387-TR1_P1_M-903874100-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 16:06 | 2020-05-26 16:23 | 0.29917 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 43.6783 | 0 | 0
4000431225 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-3-817261576-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 14:15 | 2020-05-26 15:41 | 1.4314 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 582.5753 | 0 | 0
4000431226 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7181-TR1_P1_E-901059689-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 14:21 | 2020-05-26 16:17 | 1.9361 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 181.9944 | 0 | 0
4000431258 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13718-TR1_P1_J-805425631-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 15:45 | 2020-05-26 21:01 | 5.26 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 646.98 | 0 | 0
4000431269 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12150-801581993-801581993-Kofra | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 15:18 | 2020-05-26 16:24 | 1.105 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 0
4000431282 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12052-TR1__B-903879806-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 16:20 | 2020-05-26 16:27 | 0.11806 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10.5069 | 0 | 0
4000431330 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | SEB593-__A-814328169-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 18:17 | 2020-05-26 20:01 | 1.7425 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.425 | 0 | 0
4000431339 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5507-TR1_P1_E-901234380-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 18:55 | 2020-05-26 19:02 | 0.11667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
4000431356 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2850-TR1_P1_M-903854269-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 19:34 | 2020-05-26 20:14 | 0.65611 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 125.9733 | 0 | 0
4000431366 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7228-TR1_P1_F-907386101-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 21:09 | 2020-05-26 21:15 | 0.10472 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 45.9731 | 0 | 0
4000431386 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7634-TR1_P1_B-907611084-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-26 22:33 | 2020-05-26 22:42 | 0.14194 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 37.4733 | 0 | 0
4000431417 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T6077-3-800070581-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 00:10 | 2020-05-27 00:25 | 0.2425 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 68.87 | 0 | 0
4000431440 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6078-TR1_P1_F-805464636-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 01:06 | 2020-05-27 12:06 | 10.9922 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 2572.18 | 0 | 0
4000431441 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4455-4-811010257-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 01:30 | 2020-05-27 01:39 | 0.15611 | 7 | 4412 | 0 | 0 | 1.0928 | 688.7622 | 0 | 0
4000431457 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12263-2-908438887-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 01:50 | 2020-05-27 02:35 | 0.74194 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 132.8081 | 0 | 0
4000431470 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15676-1-800072537-Fider | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 02:51 | 2020-05-27 03:25 | 0.56389 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 187.775 | 0 | 0
4000431484 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B5060-5-803051464-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 04:13 | 2020-05-27 04:59 | 0.76639 | 0 | 9688 | 0 | 0 | 0 | 7424.7755 | 0 | 0
4000431499 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4159-1-800073745-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 07:25 | 2020-05-27 09:09 | 1.7397 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 631.5192 | 0 | 0
4000431502 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2587-TR1_P1_F-805471284-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 10:29 | 2020-05-27 13:37 | 3.1386 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 97.2969 | 0 | 0
4000431516 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2850-TR1_P1_M-903854269-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 08:53 | 2020-05-27 12:42 | 3.8142 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 732.32 | 0 | 0
4000431537 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | SCL069-904323801-904323801-Kofra | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 08:22 | 2020-05-27 10:47 | 2.4286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8572 | 0 | 0
4000431542 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4100-23-811015393-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 09:04 | 2020-05-27 10:34 | 1.4992 | 36 | 5604 | 0 | 0 | 53.97 | 8401.33 | 0 | 0
4000431554 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4200-6-904404634-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 09:07 | 2020-05-27 10:42 | 1.5769 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 2321.2622 | 0 | 0
4000431558 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12778-TR1_P1_E-903885533-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 12:39 | 2020-05-27 13:08 | 0.48556 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21.3644 | 0 | 0
4000431572 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7302-TR1_P1_A-805762084-Çıkış | Asiri Yuk - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 10:30 | 2020-05-27 10:45 | 0.25056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25056 | 0 | 0
4000431584 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13361-TR1_P1_D-907403159-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 11:28 | 2020-05-27 12:12 | 0.73194 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.4431 | 0 | 0
4000431585 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12150-TR1_P1_J-821580282-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 11:40 | 2020-05-27 12:44 | 1.0678 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.9656 | 0 | 0
4000431591 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7411-TR1_P1_F-804055972-Çıkış | Asiri Yuk - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 11:14 | 2020-05-27 11:54 | 0.675 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 128.925 | 0 | 0
4000431616 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7703-TR1_P1_C-805418642-Çıkış | Asiri Yuk - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 12:09 | 2020-05-27 13:43 | 1.5681 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 51.7458 | 0 | 0
4000431625 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4671-821510096-821510096-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 11:39 | 2020-05-27 14:48 | 3.1536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1536 | 0 | 0
4000431665 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15646-TR1_P1_F-908349843-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 14:48 | 2020-05-27 14:59 | 0.17611 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 39.625 | 0 | 0
4000431673 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13804-TR1_P1_A-907520585-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 12:55 | 2020-05-27 13:47 | 0.8675 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.64 | 0 | 0
4000431679 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14704-TR1_P1_J-804036220-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 13:09 | 2020-05-27 22:05 | 8.9356 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 464.6489 | 0 | 0
4000431694 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4844-4-907604332-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 12:22 | 2020-05-27 12:32 | 0.17083 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 354.65 | 0 | 0
4000431704 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12292-TR1_P1_C-903898785-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 14:24 | 2020-05-27 16:26 | 2.0267 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 587.7333 | 0 | 0
4000431712 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3177-TR1_P1_A-901077336-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 14:18 | 2020-05-27 19:01 | 4.7075 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1120.385 | 0 | 0
4000431721 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5801-TR1_P1_D-901234659-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 15:56 | 2020-05-28 16:13 | 0.27444 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 40.8922 | 0 | 0
4000431722 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6197-2-800099360-Fider | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 14:44 | 2020-05-27 16:25 | 1.6989 | 0 | 2605 | 0 | 0 | 0 | 4425.6056 | 0 | 0
4000431737 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13632-TR1_P1_A-800196205-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 15:37 | 2020-05-27 16:33 | 0.93833 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 247.72 | 0 | 0
4000431761 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7330-TR1_P1_L-907367123-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 16:01 | 2020-05-27 16:19 | 0.29833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29833 | 0 | 0
4000431802 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TIC58A-1-820616609-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 16:42 | 2020-05-27 16:51 | 0.15 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0
4000431802 | 2 | İSTANBUL | PENDİK | TIC58A-2-820616610-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 16:52 | 2020-05-27 17:00 | 0.13333 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 123.3333 | 0 | 0
4000431802 | 3 | İSTANBUL | PENDİK | TIC58A-3-820616608-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 17:00 | 2020-05-27 17:32 | 0.53444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53444 | 0 | 0
4000431810 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7182-1-800070882-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 17:54 | 2020-05-27 18:28 | 0.55889 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 253.7356 | 0 | 0
4000431811 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3279-TR1_P1_E-901077898-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 17:07 | 2020-05-27 17:57 | 0.83861 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 90.57 | 0 | 0
4000431813 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7046-TR1_P1_C-901038972-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 17:36 | 2020-05-27 22:18 | 4.7011 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 98.7233 | 0 | 0
4000431841 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4371-_P1_N-900528040-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 17:45 | 2020-05-27 20:08 | 2.3817 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 373.9217 | 0 | 0
4000431844 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2020-TR1_P1_A-800177181-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 17:35 | 2020-05-27 21:20 | 3.7483 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 506.025 | 0 | 0
4000431856 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2029-TR1_P1_A-903821598-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 18:33 | 2020-05-28 00:34 | 6.0056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0167 | 0 | 0
4000431861 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6216-TR1__I-805466667-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 19:02 | 2020-05-28 15:32 | 20.5003 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3013.5408 | 0 | 0
4000431865 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-13-821641044-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 18:56 | 2020-05-27 19:01 | 0.073889 | 20 | 1579 | 0 | 0 | 1.4778 | 116.6706 | 0 | 0
4000431869 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7182-TR1_P1_J-902010760-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 18:51 | 2020-05-27 19:46 | 0.9275 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 120.575 | 0 | 0
4000431871 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1178-1-900323399-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 19:02 | 2020-05-27 23:28 | 4.4278 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 947.5444 | 0 | 0
4000431878 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16139-TR1_P1_E-805666946-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-05-27 19:27 | 2020-05-28 00:26 | 4.9892 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1895.8833 | 0 | 0
4000431880 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16241-TR1_P1_E-805546757-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 21:15 | 2020-05-27 21:35 | 0.34278 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 64.0994 | 0 | 0
4000431895 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12696-TR1_P1_G-908259645-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 20:49 | 2020-05-27 21:41 | 0.86389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7278 | 0 | 0
4000431910 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14153-3-800075789-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 23:31 | 2020-05-28 00:29 | 0.96083 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43.2375 | 0 | 0
4000431938 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1052--900316804-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 21:40 | 2020-05-28 05:54 | 8.2386 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 3641.4661 | 0 | 0
4000431941 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7182-TR1_P1_J-902010760-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 22:58 | 2020-05-28 03:30 | 4.5367 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 589.7667 | 0 | 0
4000431977 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4415-3-800076540-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-27 23:42 | 2020-05-28 01:25 | 1.7294 | 8 | 2320 | 0 | 0 | 13.8356 | 4012.3111 | 0 | 0
4000432023 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | BCL68-40-808003963-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 02:55 | 2020-05-28 03:22 | 0.44361 | 0 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 985.7039 | 0 | 0
4000432026 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10989-1-808013213-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 03:03 | 2020-05-28 03:13 | 0.17194 | 7 | 1114 | 0 | 0 | 1.2036 | 191.5461 | 0 | 0
4000432027 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10011-1-800070403-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 03:26 | 2020-05-28 03:34 | 0.13083 | 0 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 290.1883 | 0 | 0
4000432041 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16628-1-901221688-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 06:28 | 2020-05-28 06:54 | 0.43889 | 1 | 516 | 0 | 0 | 0.43889 | 226.4667 | 0 | 0
4000432043 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B6300-4-902412499-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 06:29 | 2020-05-28 06:57 | 0.47361 | 5 | 5438 | 0 | 0 | 2.3681 | 2575.4972 | 0 | 0
4000432047 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12400-2-803093900-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 06:29 | 2020-05-28 07:35 | 1.1078 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2553.4278 | 0 | 0
4000432054 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16639-2-901221788-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 06:28 | 2020-05-28 10:31 | 4.0475 | 498 | 1121 | 0 | 0 | 2015.655 | 4537.2475 | 0 | 0
4000432056 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16046-1-907501112-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 06:50 | 2020-05-28 08:22 | 1.5364 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 1519.4886 | 0 | 0
4000432075 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12401-2-908331744-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 07:37 | 2020-05-28 08:37 | 1.0122 | 1 | 1027 | 0 | 0 | 1.0122 | 1039.5522 | 0 | 0
4000432091 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3107-TR1_P1_B-804082195-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 09:16 | 2020-05-28 11:43 | 2.4475 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 210.485 | 0 | 0
4000432095 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13169-TR1_P1_E-800213803-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 08:59 | 2020-05-28 09:28 | 0.47889 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 57.4667 | 0 | 0
4000432096 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2809-TR1_P1_A-805327171-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 08:17 | 2020-05-28 15:43 | 7.4319 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1649.8917 | 0 | 0
4000432099 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2061-4-800077265-Fider | Asiri Yuk - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 09:44 | 2020-05-28 11:13 | 1.4961 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 1288.1517 | 0 | 0
4000432103 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4696-TR1_P1_A-900505794-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 08:08 | 2020-05-28 10:42 | 2.5694 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 138.75 | 0 | 0
4000432104 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14784-3-800077745-Fider | Asiri Yuk - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 09:32 | 2020-05-28 09:45 | 0.21 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 127.89 | 0 | 0
4000432108 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5924-TR1_P1_A-908186209-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 09:37 | 2020-05-28 10:14 | 0.61722 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 76.5356 | 0 | 0
4000432118 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7410-1-800072289-Fider | Asiri Yuk - Kompanzasyon Sistemleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 09:22 | 2020-05-28 09:32 | 0.17306 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 0 | 0
4000432119 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12434-1-800107559-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 08:25 | 2020-05-28 11:09 | 2.7336 | 0 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 4248.0317 | 0 | 0
4000432128 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9595-TR1_P2_A-821549965-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 14:34 | 2020-05-28 15:13 | 0.64833 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 68.7233 | 0 | 0
4000432130 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10955-1-800072239-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 09:57 | 2020-05-28 10:04 | 0.10889 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 40.2889 | 0 | 0
4000432138 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12693-TR1_P1_B-907986025-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 09:39 | 2020-05-28 10:13 | 0.56222 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 108.5089 | 0 | 0
4000432142 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7221-1-800071486-Fider | Asiri Yuk - Kompanzasyon Sistemleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 09:58 | 2020-05-28 11:01 | 1.0553 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 1203.0167 | 0 | 0
4000432143 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4710-TR1_P1_D-800194617-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 09:43 | 2020-05-28 14:10 | 4.445 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 0 | 0
4000432151 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | TDU3MH-801769551-801769551-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 12:25 | 2020-05-28 13:44 | 1.3253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6506 | 0 | 0
4000432153 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8007-TR1__D-817291253-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 10:07 | 2020-05-28 13:06 | 2.9781 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 833.8556 | 0 | 0
4000432162 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6247-TR1_P1_C-805468492-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 11:03 | 2020-05-28 11:26 | 0.39056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.0772 | 0 | 0
4000432164 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3510-TR1_P1_F-901068418-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 10:18 | 2020-05-28 12:14 | 1.9317 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.385 | 0 | 0
4000432167 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13702-TR1_P1_A-805523698-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 11:52 | 2020-05-28 12:00 | 0.13444 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9.4111 | 0 | 0
4000432175 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5951-TR1_P1_H-908370482-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 10:02 | 2020-05-28 12:21 | 2.3164 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 449.3794 | 0 | 0
4000432181 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7032-3-800073315-Fider | Asiri Yuk - Kompanzasyon Sistemleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 11:18 | 2020-05-28 11:35 | 0.27361 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 430.1167 | 0 | 0
4000432184 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15957-2-800099879-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 12:02 | 2020-05-28 12:50 | 0.79361 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 882.4956 | 0 | 0
4000432195 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7299-TR1_P1_C-901055203-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 11:46 | 2020-05-28 11:58 | 0.18972 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 19.5414 | 0 | 0
4000432204 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10290-TR1_P1_F-804039367-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 11:51 | 2020-05-28 12:24 | 0.55556 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
4000432206 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3511-TR1_P1_J-908289179-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 11:20 | 2020-05-28 14:07 | 2.7817 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 820.5917 | 0 | 0
4000432210 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10054-TR1_P1_J-901506149-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 12:38 | 2020-05-28 18:29 | 5.8467 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1876.78 | 0 | 0
4000432214 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14459-TR1_P1_A-804051589-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 13:29 | 2020-05-28 13:44 | 0.25722 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 61.4761 | 0 | 0
4000432220 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | TUM54T-TR1_P1_F-821089386-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 12:57 | 2020-05-28 14:15 | 1.3022 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 229.1911 | 0 | 0
4000432222 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4186-801680887-801680887-Kofra | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 12:29 | 2020-05-28 12:58 | 0.485 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0
4000432232 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7946-TR1_P1_C-907388908-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 13:03 | 2020-05-28 13:06 | 0.055 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 0
4000432242 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14273-__C-907242647-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 14:32 | 2020-05-28 15:29 | 0.94528 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.9753 | 0 | 0
4000432257 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3340-2-800105321-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 14:19 | 2020-05-28 14:46 | 0.44167 | 1 | 2467 | 0 | 0 | 0.44167 | 1089.5917 | 0 | 0
4000432261 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4049-4-800076335-Fider | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 13:36 | 2020-05-28 13:57 | 0.35833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 274.8417 | 0 | 0
4000432266 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14704-1-800077539-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 15:03 | 2020-05-28 15:31 | 0.47028 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 222.9117 | 0 | 0
4000432277 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | SDT703-TR2__C-811139520-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 14:03 | 2020-05-28 16:55 | 2.8586 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.1619 | 0 | 0
4000432279 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10290-TR1_P1_F-804039367-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 15:00 | 2020-05-28 15:15 | 0.23806 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.4275 | 0 | 0
4000432287 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7997-TR1_P1_B-902013231-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 15:00 | 2020-05-28 15:13 | 0.21083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21083 | 0 | 0
4000432291 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4696-TR1_P1_D-900505797-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 14:32 | 2020-05-28 16:06 | 1.5597 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 102.9417 | 0 | 0
4000432312 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10524-TR1_P1_F-821017414-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 16:06 | 2020-05-28 19:23 | 3.2811 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 600.4433 | 0 | 0
4000432323 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16700-4-803075378-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 15:27 | 2020-05-28 16:34 | 1.1217 | 17 | 5909 | 0 | 0 | 19.0683 | 6627.9283 | 0 | 0
4000432376 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10280-TR1_P1_I-804032643-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 18:11 | 2020-05-28 18:21 | 0.17556 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 61.4444 | 0 | 0
4000432378 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6242-TR1_P1_A-800160631-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 19:44 | 2020-05-28 21:23 | 1.66 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 79.68 | 0 | 0
4000432382 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | TVA499-TR1_P1_C-821667730-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 17:23 | 2020-05-28 18:32 | 1.1522 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 296.1211 | 0 | 0
4000432432 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7399-TR1_P1_C-901035074-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 19:54 | 2020-05-28 20:12 | 0.30611 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 151.525 | 0 | 0
4000432434 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13001-14-811055518-Fider | -SCADA - Röle Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 19:38 | 2020-05-28 19:44 | 0.11083 | 0 | 4491 | 0 | 0 | 0 | 497.7525 | 0 | 0
4000432493 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7573-TR1_P1_B-907383246-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 21:46 | 2020-05-28 23:05 | 1.3269 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 229.5614 | 0 | 0
4000432516 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2058-TR1_P1_H-804016121-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-28 22:04 | 2020-05-29 01:06 | 3.0286 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 793.4961 | 0 | 0
4000432587 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-35-803074369-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 01:36 | 2020-05-29 01:55 | 0.325 | 8 | 39239 | 0 | 0 | 2.6 | 12752.675 | 0 | 0
4000432600 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6217-8-906900055-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 02:01 | 2020-05-29 02:13 | 0.21194 | 4 | 1140 | 0 | 0 | 0.84778 | 241.6167 | 0 | 0
4000432618 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4164-2-800073676-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 01:57 | 2020-05-29 02:15 | 0.30667 | 28 | 10984 | 0 | 0 | 8.5867 | 3368.4267 | 0 | 0
4000432624 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | BFE69-8-814361776-Fider | -Arıza Manevrası - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 01:57 | 2020-05-29 02:03 | 0.099167 | 36 | 5604 | 0 | 0 | 3.57 | 555.73 | 0 | 0
4000432629 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10006-4-811098615-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 03:06 | 2020-05-29 03:30 | 0.40694 | 4 | 7860 | 0 | 0 | 1.6278 | 3198.5833 | 0 | 0
4000432631 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4767-2-800077627-Fider | -Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 01:57 | 2020-05-29 02:37 | 0.68083 | 1 | 16425 | 0 | 0 | 0.68083 | 11182.6875 | 0 | 0
4000432633 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4038-3-800076393-Fider | -Güç Kalitesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 02:30 | 2020-05-29 02:35 | 0.071389 | 41 | 4066 | 0 | 0 | 2.9269 | 290.2672 | 0 | 0
4000432635 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16154-3-800076630-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 02:50 | 2020-05-29 03:06 | 0.26667 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 218.6667 | 0 | 0
4000432648 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4740-4-800082031-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 02:50 | 2020-05-29 02:58 | 0.13083 | 0 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 251.4617 | 0 | 0
4000432660 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4212-2-800106708-Fider | -Güç Kalitesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 03:13 | 2020-05-29 03:41 | 0.46028 | 51 | 14497 | 0 | 0 | 23.4742 | 6672.6469 | 0 | 0
4000432666 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4038-3-800076393-Fider | -Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 02:38 | 2020-05-29 03:42 | 1.0617 | 41 | 4066 | 0 | 0 | 43.5283 | 4316.7367 | 0 | 0
4000432682 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10790-3-800101291-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 02:39 | 2020-05-29 02:49 | 0.17694 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 55.0297 | 0 | 0
4000432691 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7760-7-803055498-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 02:44 | 2020-05-29 02:51 | 0.11333 | 1 | 15146 | 0 | 0 | 0.11333 | 1716.5467 | 0 | 0
4000432731 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16350-8-800082022-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 04:16 | 2020-05-29 04:31 | 0.26139 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15.9447 | 0 | 0
4000432732 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16747-1-800103193-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 04:06 | 2020-05-29 04:49 | 0.71556 | 5 | 1360 | 0 | 0 | 3.5778 | 973.1556 | 0 | 0
4000432751 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | BCL64-8-808008511-Fider | Asiri Yuk - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 06:16 | 2020-05-29 07:12 | 0.93278 | 552 | 72699 | 0 | 0 | 514.8933 | 67812.0116 | 0 | 0
4000432761 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12401-2-908331744-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 06:28 | 2020-05-29 08:12 | 1.7367 | 1 | 1027 | 0 | 0 | 1.7367 | 1783.5567 | 0 | 0
4000432776 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1156-801591878-801591878-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 11:15 | 2020-05-29 12:03 | 0.81167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | 0
4000432778 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5645-3-800075070-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 08:57 | 2020-05-29 10:31 | 1.5731 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 2104.7483 | 0 | 0
4000432783 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5041-TR1_P1_N-901232044-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 17:54 | 2020-05-29 18:34 | 0.66889 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 61.5378 | 0 | 0
4000432797 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4684-3-906718813-Fider | -Kurulum hatası (müteahhit) - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 09:59 | 2020-05-29 12:00 | 2.0219 | 0 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 3243.1989 | 0 | 0
4000432802 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10845-1-800101194-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 08:54 | 2020-05-29 08:58 | 0.067778 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 21.0789 | 0 | 0
4000432811 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7299-TR1_P1_E-901055205-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 08:39 | 2020-05-29 10:48 | 2.1508 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 453.8258 | 0 | 0
4000432819 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7871-TR1_P1_F-907615546-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 09:04 | 2020-05-29 10:47 | 1.7206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4411 | 0 | 0
4000432828 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4074-801612699-801612699-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 09:16 | 2020-05-29 12:57 | 3.6914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6914 | 0 | 0
4000432829 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4275-TR1_P1_C-805424332-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 09:41 | 2020-05-29 11:44 | 2.0592 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 193.5617 | 0 | 0
4000432846 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4012-904307756-904307756-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 09:42 | 2020-05-29 16:01 | 6.3239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3239 | 0 | 0
4000432866 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | TUM3GY-_P1_J-903841533-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 11:00 | 2020-05-29 11:47 | 0.78417 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 232.1133 | 0 | 0
4000432871 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10187-TR1_P1_D-803119015-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 11:29 | 2020-05-29 12:41 | 1.1892 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 347.2367 | 0 | 0
4000432874 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10967-TR1_P1_E-803103735-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 16:59 | 2020-05-29 17:52 | 0.89278 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 77.6717 | 0 | 0
4000432878 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6216-TR1_P1_F-805466670-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 10:44 | 2020-05-29 15:17 | 4.5511 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 841.9556 | 0 | 0
4000432894 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4170-10-900503589-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 11:04 | 2020-05-29 11:12 | 0.12583 | 5 | 724 | 0 | 0 | 0.62917 | 91.1033 | 0 | 0
4000432899 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14520-11-907242112-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 11:21 | 2020-05-29 11:31 | 0.165 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 233.31 | 0 | 0
4000432901 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7246-3-800072124-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 11:16 | 2020-05-29 12:19 | 1.0572 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 810.8894 | 0 | 0
4000432916 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10012-TR1_P1_F-803108766-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 14:30 | 2020-05-29 15:32 | 1.0439 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 315.2544 | 0 | 0
4000432921 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7903-TR1_P1_B-805323122-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 12:17 | 2020-05-29 12:44 | 0.44528 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 24.045 | 0 | 0
4000432926 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4222-801873701-801873701-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 11:58 | 2020-05-29 13:29 | 1.515 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.635 | 0 | 0
4000432950 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15037-TR1_P1_K-908344565-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 12:37 | 2020-05-29 14:11 | 1.5636 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 82.8714 | 0 | 0
4000432969 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16600-15-811087970-Fider | -Arıza Manevrası - Hatalı Fider Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 13:26 | 2020-05-29 13:51 | 0.41667 | 5 | 1552 | 0 | 0 | 2.0833 | 646.6667 | 0 | 0
4000432977 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9568-2-800071043-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 13:43 | 2020-05-29 13:49 | 0.10778 | 0 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 268.9056 | 0 | 0
4000432992 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4684-3-906718813-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 14:58 | 2020-05-29 16:02 | 1.0764 | 0 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 1726.5278 | 0 | 0
4000432996 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BFF42-5-824748378-Fider | Agac ve Dis Etkenler - SCADA Altyapısı Bozulmuş Mrkz veya Fider | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 14:04 | 2020-05-29 14:09 | 0.080833 | 22 | 4992 | 0 | 0 | 1.7783 | 403.52 | 0 | 0
4000433004 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1117--900327027-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 14:05 | 2020-05-29 19:33 | 5.4672 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 557.6567 | 0 | 0
4000433016 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7267-TR1_P1_G-804080746-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 17:30 | 2020-05-29 18:16 | 0.76194 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 178.295 | 0 | 0
4000433020 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7706-TR1_P1_J-901035760-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 18:58 | 2020-05-29 20:07 | 1.1408 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 289.7717 | 0 | 0
4000433029 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1014-1-900321948-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 14:38 | 2020-05-29 18:05 | 3.4528 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1118.7 | 0 | 0
4000433030 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12400-2-803093900-Fider | -Sekonder - Hatalı Fider Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 14:55 | 2020-05-29 15:41 | 0.77 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 1774.85 | 0 | 0
4000433054 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3167-1-800071571-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 17:43 | 2020-05-29 18:13 | 0.49111 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 251.94 | 0 | 0
4000433088 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1104-900319477-900319477-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 16:06 | 2020-05-29 20:05 | 3.9953 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 455.4617 | 0 | 0
4000433097 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8028-TR1_P1_G-901029018-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 17:23 | 2020-05-29 17:51 | 0.47194 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 48.6103 | 0 | 0
4000433098 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12902-4-908395894-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 17:00 | 2020-05-29 17:10 | 0.16917 | 1 | 1580 | 0 | 0 | 0.16917 | 267.2833 | 0 | 0
4000433100 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4715-801645879-801645879-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 17:01 | 2020-05-29 19:18 | 2.2908 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.3267 | 0 | 0
4000433109 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2556-TR1_P1_K-903852164-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 17:15 | 2020-05-29 18:04 | 0.82167 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 55.0517 | 0 | 0
4000433129 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7844-TR1_P1_H-805324179-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 18:16 | 2020-05-29 18:43 | 0.455 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.515 | 0 | 0
4000433137 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14007-TR1_P1_A-907703175-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 19:25 | 2020-05-29 20:28 | 1.0619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1239 | 0 | 0
4000433155 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2556-TR1_P1_L-903852166-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 21:01 | 2020-05-29 23:37 | 2.5925 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.665 | 0 | 0
4000433179 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1049-801591182-801591182-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 20:43 | 2020-05-30 02:30 | 5.7831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5661 | 0 | 0
4000433227 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8315-1-901004130-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-29 22:51 | 2020-05-29 23:58 | 1.1192 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 978.1517 | 0 | 0
4000433294 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6508-4-800072225-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 01:23 | 2020-05-30 03:32 | 2.1456 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 984.81 | 0 | 0
4000433305 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4355-TR1_P1_F-900505737-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 01:10 | 2020-05-30 02:03 | 0.88028 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 495.5964 | 0 | 0
4000433307 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4494-3-800076676-Fider | -Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 02:51 | 2020-05-30 02:55 | 0.052222 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 58.5411 | 0 | 0
4000433308 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4400-1-900508106-Fider | -Güç Kalitesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 02:51 | 2020-05-30 03:10 | 0.30861 | 75 | 21817 | 0 | 0 | 23.1458 | 6732.9686 | 0 | 0
4000433310 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | TSA26L-2-907417125-Fider | -Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 03:13 | 2020-05-30 03:16 | 0.050556 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.20222 | 0 | 0 | 0
4000433313 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4261-8-906718719-Fider | -Güç Kalitesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 03:19 | 2020-05-30 03:39 | 0.33167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66333 | 0 | 0
4000433314 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4999-3-800078331-Fider | -Güç Kalitesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 02:09 | 2020-05-30 02:44 | 0.59306 | 4 | 923 | 0 | 0 | 2.3722 | 547.3903 | 0 | 0
4000433315 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4852-1-800078080-Fider | -Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 02:30 | 2020-05-30 02:43 | 0.22306 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 87.6608 | 0 | 0
4000433316 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7074-2-800097589-Fider | -Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 02:07 | 2020-05-30 02:21 | 0.235 | 0 | 2593 | 0 | 0 | 0 | 609.355 | 0 | 0
4000433319 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4234-3-800102419-Fider | -Güç Kalitesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 03:54 | 2020-05-30 04:01 | 0.12667 | 14 | 2845 | 0 | 0 | 1.7733 | 360.3667 | 0 | 0
4000433326 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B12499-TR1_P1_B-908337748-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 02:35 | 2020-05-30 02:42 | 0.11639 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 11.8717 | 0 | 0
4000433334 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B12499-7-908051920-Fider | -Arıza - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 02:29 | 2020-05-30 02:33 | 0.070833 | 1 | 11983 | 0 | 0 | 0.070833 | 848.7958 | 0 | 0
4000433340 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4355-TR1_P1_F-900505737-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 02:28 | 2020-05-30 04:29 | 2.0208 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 1137.7292 | 0 | 0
4000433341 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6068-3-800070465-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 02:47 | 2020-05-30 03:14 | 0.4475 | 0 | 2929 | 0 | 0 | 0 | 1310.7275 | 0 | 0
4000433350 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14031-1-908002881-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 03:00 | 2020-05-30 03:09 | 0.13444 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0.80667 | 3.7644 | 0 | 0
4000433425 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6085-4-800070670-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 03:53 | 2020-05-30 04:28 | 0.58 | 0 | 4297 | 0 | 0 | 0 | 2492.26 | 0 | 0
4000433548 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2693-5-800108011-Fider | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 03:41 | 2020-05-30 05:25 | 1.7378 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 762.8844 | 0 | 0
4000433551 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4434-3-800106881-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 04:34 | 2020-05-30 04:43 | 0.14694 | 51 | 14497 | 0 | 0 | 7.4942 | 2130.2536 | 0 | 0
4000433719 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6068-1-800070521-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 05:02 | 2020-05-30 05:49 | 0.77639 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 251.55 | 0 | 0
4000433784 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1250-2-900321440-Fider | -SCADA - SCADA Altyapısı Bozulmuş Mrkz veya Fider | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 05:33 | 2020-05-30 05:49 | 0.25556 | 15 | 2758 | 0 | 0 | 3.8333 | 704.8222 | 0 | 0
4000433856 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16600-800218579-800218579-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 05:59 | 2020-05-30 06:34 | 0.58639 | 3 | 412 | 0 | 0 | 1.7592 | 241.5922 | 0 | 0
4000433873 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B2130-11-811175240-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 05:42 | 2020-05-30 06:53 | 1.1819 | 1 | 215 | 0 | 0 | 1.1819 | 254.1181 | 0 | 0
4000433920 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6068-TR1_P2_I-902405655-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 06:52 | 2020-05-30 15:04 | 8.2081 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1649.8192 | 0 | 0
4000433939 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4355-TR1_P1_F-900505737-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 06:18 | 2020-05-30 06:44 | 0.43861 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 246.9381 | 0 | 0
4000433997 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8354-3-800107381-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 12:32 | 2020-05-30 15:50 | 3.2994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5989 | 0 | 0 | 0
4000434007 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1117-900327028-900327028-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 06:52 | 2020-05-30 10:28 | 3.6158 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 368.815 | 0 | 0
4000434177 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4355-TR1_P1_F-900505737-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 08:11 | 2020-05-30 12:07 | 3.9331 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 2214.3103 | 0 | 0
4000434183 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1530-4-824744515-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - SCADA Altyapısı Bozulmuş Mrkz veya Fider | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 07:58 | 2020-05-30 08:05 | 0.12333 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0.49333 | 59.8167 | 0 | 0
4000434249 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13271-TR1_P1_B-907412920-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 15:58 | 2020-05-30 16:14 | 0.25861 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10.0858 | 0 | 0
4000434411 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7008-2-800111732-Fider | Asiri Yuk - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 09:41 | 2020-05-30 09:48 | 0.11222 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 118.6189 | 0 | 0
4000434455 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4030-TR1_P2_B-900506422-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 09:38 | 2020-05-30 11:08 | 1.4886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9772 | 0 | 0
4000434559 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TIC586-3-817267920-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 10:30 | 2020-05-30 11:00 | 0.50306 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 410.4933 | 0 | 0
4000434642 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10472-TR1_P1_B-805426030-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 12:01 | 2020-05-30 13:04 | 1.0544 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2722 | 0 | 0
4000434702 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4840-907780064-907780064-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 12:30 | 2020-05-30 14:23 | 1.8869 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5478 | 0 | 0
4000434755 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-3-817261576-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 11:00 | 2020-05-30 11:46 | 0.75806 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 308.5286 | 0 | 0
4000434868 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12394-_P1_E-908251193-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 11:52 | 2020-05-30 12:06 | 0.24417 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 79.3542 | 0 | 0
4000434900 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7943-TR1_P1_N-907387545-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 11:59 | 2020-05-30 12:26 | 0.44194 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 30.0522 | 0 | 0
4000434938 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | TVA498-TR1_P1_E-820659684-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 12:37 | 2020-05-30 13:50 | 1.2119 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.2389 | 0 | 0
4000434967 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4655-3-800107688-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 12:11 | 2020-05-30 12:55 | 0.73667 | 17 | 2331 | 0 | 0 | 12.5233 | 1717.17 | 0 | 0
4000435037 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6059-3-800097632-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 17:29 | 2020-05-30 19:30 | 2.0136 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1099.4317 | 0 | 0
4000435188 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7844-TR1_P1_F-805324181-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 13:35 | 2020-05-30 13:43 | 0.14417 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9.9475 | 0 | 0
4000435290 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14192-3-800075897-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 14:15 | 2020-05-30 14:42 | 0.46 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25.76 | 0 | 0
4000435308 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10594-TR1_P1_B-901506744-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 14:27 | 2020-05-30 15:04 | 0.61556 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 80.0222 | 0 | 0
4000435314 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8357-3-800075291-Fider | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 14:13 | 2020-05-30 14:16 | 0.045278 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.6753 | 0 | 0
4000435317 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15824-TR1_P1_F-908405763-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 15:45 | 2020-05-30 16:08 | 0.38333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
4000435363 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2241-TR1_P1_K-907073510-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 14:12 | 2020-05-30 19:22 | 5.1533 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 2040.72 | 0 | 0
4000435386 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7402-TR1_P1_B-907617179-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 15:12 | 2020-05-30 15:41 | 0.475 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0
4000435422 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5156-TR1_P1_E-908374001-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 16:12 | 2020-05-30 17:08 | 0.93417 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 190.57 | 0 | 0
4000435434 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3550-3-800073177-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 16:40 | 2020-05-30 16:59 | 0.3175 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 369.8875 | 0 | 0
4000435518 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7943-TR1_P1_C-907387556-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 16:37 | 2020-05-30 16:43 | 0.098333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12.2917 | 0 | 0
4000435662 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7943-TR1_P1_D-907387555-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 16:21 | 2020-05-30 16:40 | 0.31444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.0311 | 0 | 0
4000435679 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | TUM3GY-TR1_P1_M-903841536-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 16:06 | 2020-05-30 20:34 | 4.4767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4767 | 0 | 0
4000435860 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | BFE72-1-821003652-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 17:17 | 2020-05-30 17:29 | 0.19472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.2839 | 0 | 0
4000435984 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4543-3-800076918-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 17:55 | 2020-05-30 18:59 | 1.0611 | 24 | 1317 | 0 | 0 | 25.4667 | 1397.4833 | 0 | 0
4000436046 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10019-TR1_P1_I-804023724-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 18:43 | 2020-05-30 20:47 | 2.0622 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.6844 | 0 | 0
4000436110 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | TBE4EU-2-824765466-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 18:31 | 2020-05-30 19:41 | 1.165 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 262.125 | 0 | 0
4000436239 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-2-901223507-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 19:31 | 2020-05-30 19:48 | 0.285 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0.285 | 73.815 | 0 | 0
4000436289 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-4-821640988-Fider | -Arıza Manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 19:51 | 2020-05-30 19:56 | 0.090278 | 35 | 2197 | 0 | 0 | 3.1597 | 198.3403 | 0 | 0
4000436390 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3721-2-800075527-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 20:31 | 2020-05-30 20:47 | 0.25222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25222 | 0 | 0
4000436492 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12050-801587789-801587789-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 20:40 | 2020-05-30 23:39 | 2.9767 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.6733 | 0 | 0
4000436542 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6012-3-800097791-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 21:21 | 2020-05-30 22:06 | 0.74056 | 0 | 4133 | 0 | 0 | 0 | 3060.7161 | 0 | 0
4000436716 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10019-TR1_P2_B-804023731-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-30 22:14 | 2020-05-31 00:01 | 1.7861 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 509.0417 | 0 | 0
4000437071 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-10-901223470-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-31 00:32 | 2020-05-31 00:45 | 0.21333 | 9 | 1194 | 0 | 0 | 1.92 | 254.72 | 0 | 0
4000438406 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4176-801944586-801944586-Kofra | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-31 08:44 | 2020-05-31 11:54 | 3.1586 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9517 | 0 | 0
4000438554 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12282-TR1_P1_H-907983060-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-31 09:25 | 2020-05-31 18:03 | 8.63 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 966.56 | 0 | 0
4000438614 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13713-TR1_P1_D-907406196-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-31 11:49 | 2020-05-31 12:01 | 0.2025 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 38.88 | 0 | 0
4000438705 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13797-4-800077965-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-31 10:13 | 2020-05-31 11:02 | 0.82111 | 1 | 326 | 0 | 0 | 0.82111 | 267.6822 | 0 | 0
4000438713 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3550-3-800073177-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-31 10:39 | 2020-05-31 10:58 | 0.31833 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 370.8583 | 0 | 0
4000438759 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13797-TR1_P1_G-907403468-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-05-31 11:34 | 2020-05-31 17:05 | 5.52 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 292.56 | 0 | 0
4000438948 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16747-1-800103193-Fider | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-31 11:48 | 2020-05-31 13:07 | 1.3272 | 5 | 1360 | 0 | 0 | 6.6361 | 1805.0222 | 0 | 0
4000439278 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1502-3-900333091-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-31 13:18 | 2020-05-31 14:30 | 1.1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 0
4000439444 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1137--900331231-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-31 14:27 | 2020-05-31 15:37 | 1.1747 | 1 | 112 | 0 | 0 | 1.1747 | 131.5689 | 0 | 0
4000439466 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15079-TR1_P1_I-908404383-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-31 15:43 | 2020-05-31 17:17 | 1.5725 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48.7475 | 0 | 0
4000439476 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4143-801834995-801834995-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-31 14:34 | 2020-05-31 15:55 | 1.3564 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1383 | 0 | 0
4000439727 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6247-TR1_P1_H-805468487-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-31 16:54 | 2020-05-31 19:44 | 2.8347 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 405.3653 | 0 | 0
4000439781 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12639-TR1_P1_A-908337066-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-31 16:52 | 2020-05-31 17:49 | 0.95778 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 68.0022 | 0 | 0
4000440061 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7903-TR1_P1_G-805323127-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-31 19:01 | 2020-05-31 20:30 | 1.4867 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 260.1667 | 0 | 0
4000440265 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14636-2-903876578-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-31 21:04 | 2020-05-31 21:48 | 0.73972 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.7533 | 0 | 0
4000440283 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1035--900327584-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-05-31 19:18 | 2020-05-31 20:34 | 1.2606 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 129.8372 | 0 | 0

## AYEDAŞ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.7672 | 0.30082 | 0.30191 | 0 | 0 | 0 | 0.30191
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 208.1743 | 27.5803 | 27.7155 | 0 | 0 | 0 | 27.7155
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 4.0499 | 4.0469 |  | 0 | 0 | 4.0469
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.062207 | 0.062161 |  | 0 | 0 | 0.062161
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 209.9415 | 31.9932 | 32.1265 | 0 | 0 | 0 | 32.1265
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.7965 | 0.68692 | 0.68925 | 0 | 0 | 0 | 0.68925
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.59511 | 0.59467 |  | 0 | 0 | 0.59467
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3.7965 | 1.282 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 1.2839
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.031008 | 0.0053099 | 0.0053292 | 0 | 0 | 0 | 0.0053292
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.1386 | 0.50811 | 0.50933 | 0 | 0 | 0 | 0.50933
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.034685 | 0.034659 |  | 0 | 0 | 0.034659
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.00024159 | 0.00024141 |  | 0 | 0 | 0.00024141
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 2.1696 | 0.54835 | 0.54956 | 0 | 0 | 0 | 0.54956
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.023256 | 0.0041522 | 0.0041665 | 0 | 0 | 0 | 0.0041665
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0035347 | 0.0035321 |  | 0 | 0 | 0.0035321
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.023256 | 0.0076869 | 0.0076986 | 0 | 0 | 0 | 0.0076986
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.050616 | 0.014714 | 0.014741 | 0 | 0 | 0 | 0.014741
GENEL TOPLAM |  | 0.050616 | 0.014714 | 0.014741 | 0 | 0 | 0 | 0.014741
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2193 | 2926393 | 2928586 | 0 | 0 | 0 | 2928586

## TOPLAM_KONTROL (hidden)
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KONTROL
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3875.3667 | 880306.366 | 884181.7327 | 0 | 0 | 0 | 884181.7327 | 3875.3667 | 880306.366 | 884181.7327 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 456526.3165 | 80710695.3666 | 81167221.6831 | 0 | 0 | 0 | 81167221.6831 | 456526.3165 | 80710695.3666 | 81167221.6831 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11851733.2811 | 11851733.2811 | 0 | 0 | 0 | 11851733.2811 | 0 | 11851733.2811 | 11851733.2811 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 182042.8 | 182042.8 | 0 | 0 | 0 | 182042.8 | 0 | 182042.8 | 182042.8 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 460401.6832 | 93624777.8137 | 94085179.4969 | 0 | 0 | 0 | 94085179.4969 | 460401.6832 | 93624777.8137 | 94085179.4969 | 0 | 0 | 0
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 8325.75 | 2010212.4165 | 2018538.1665 | 0 | 0 | 0 | 2018538.1665 | 8325.75 | 2010212.4165 | 2018538.1665 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1741538.1499 | 1741538.1499 | 0 | 0 | 0 | 1741538.1499 | 0 | 1741538.1499 | 1741538.1499 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 8325.75 | 3751750.5664 | 3760076.3164 | 0 | 0 | 0 | 3760076.3164 | 8325.75 | 3751750.5664 | 3760076.3164 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 68 | 15539 | 15607 | 0 | 0 | 0 | 15607 | 68 | 15539 | 15607 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4690 | 1486931 | 1491621 | 0 | 0 | 0 | 1491621 | 4690 | 1486931 | 1491621 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 101502 | 101502 | 0 | 0 | 0 | 101502 | 0 | 101502 | 101502 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 707 | 707 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 707 | 707 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 4758 | 1604679 | 1609437 | 0 | 0 | 0 | 1609437 | 4758 | 1604679 | 1609437 | 0 | 0 | 0
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 51 | 12151 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 12202 | 51 | 12151 | 12202 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10344 | 10344 | 0 | 0 | 0 | 10344 | 0 | 10344 | 10344 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 51 | 22495 | 22546 | 0 | 0 | 0 | 22546 | 51 | 22495 | 22546 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 111 | 43058 | 43169 | 0 | 0 | 0 | 43169 | 111 | 43058 | 43169 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 111 | 43058 | 43169 | 0 | 0 | 0 | 43169 | 111 | 43058 | 43169 | 0 | 0 | 0

## ADALAR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.72329 | 0.72273 | 0 | 0 | 0 | 0.72273
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 6.044 | 6.0394 |  | 0 | 0 | 6.0394
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 6.7673 | 6.7621 | 0 | 0 | 0 | 6.7621
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.11185 | 0.11176 | 0 | 0 | 0 | 0.11176
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.052674 | 0.052634 |  | 0 | 0 | 0.052634
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.16452 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0.1644
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 17 | 22307 | 22324 | 0 | 0 | 0 | 22324

## ATAŞEHİR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.0815 | 16.564 | 16.561 | 0 | 0 | 0 | 16.561
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.426 | 1.4252 |  | 0 | 0 | 1.4252
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 11.0815 | 17.99 | 17.9862 | 0 | 0 | 0 | 17.9862
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.44798 | 0.44774 |  | 0 | 0 | 0.44774
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.44798 | 0.44774 | 0 | 0 | 0 | 0.44774
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43846 | 0.40607 | 0.40609 | 0 | 0 | 0 | 0.40609
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.013694 | 0.013687 |  | 0 | 0 | 0.013687
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.43846 | 0.41977 | 0.41978 | 0 | 0 | 0 | 0.41978
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0029603 | 0.0029587 |  | 0 | 0 | 0.0029587
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.0029603 | 0.0029587 | 0 | 0 | 0 | 0.0029587
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.046154 | 0.005588 | 0.0056102 | 0 | 0 | 0 | 0.0056102
GENEL TOPLAM |  | 0.046154 | 0.005588 | 0.0056102 | 0 | 0 | 0 | 0.0056102
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 130 | 237474 | 237604 | 0 | 0 | 0 | 237604

## BEYKOZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2139.844 | 86.5384 | 89.0518 | 0 | 0 | 0 | 89.0518
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 2.9985 | 2.9948 |  | 0 | 0 | 2.9948
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.92327 | 0.92214 |  | 0 | 0 | 0.92214
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 2139.844 | 90.4601 | 92.9687 | 0 | 0 | 0 | 92.9687
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.3804 | 1.3787 | 0 | 0 | 0 | 1.3787
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 2.2416 | 2.2388 |  | 0 | 0 | 2.2388
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 3.622 | 3.6175 | 0 | 0 | 0 | 3.6175
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.6689 | 1.6252 | 1.6412 | 0 | 0 | 0 | 1.6412
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.031825 | 0.031786 |  | 0 | 0 | 0.031786
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0030843 | 0.0030805 |  | 0 | 0 | 0.0030805
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 14.6689 | 1.6601 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 1.676
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0081084 | 0.0080984 | 0 | 0 | 0 | 0.0080984
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.012085 | 0.012071 |  | 0 | 0 | 0.012071
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.020194 | 0.020169 | 0 | 0 | 0 | 0.020169
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.059603 | 0.011663 | 0.011722 | 0 | 0 | 0 | 0.011722
GENEL TOPLAM |  | 0.059603 | 0.011663 | 0.011722 | 0 | 0 | 0 | 0.011722
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 151 | 123206 | 123357 | 0 | 0 | 0 | 123357

## ÇEKMEKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 76.1225 | 45.4585 | 45.506 | 0 | 0 | 0 | 45.506
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 4.1655 | 4.159 |  | 0 | 0 | 4.159
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0055499 | 0.0055413 |  | 0 | 0 | 0.0055413
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 76.1225 | 49.6295 | 49.6705 | 0 | 0 | 0 | 49.6705
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.3 | 1.298 |  | 0 | 0 | 1.298
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 1.3 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 1.298
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.84184 | 0.42389 | 0.42454 | 0 | 0 | 0 | 0.42454
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.032872 | 0.032821 |  | 0 | 0 | 0.032821
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 3.9576e-05 | 3.9515e-05 |  | 0 | 0 | 3.9515e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.84184 | 0.4568 | 0.4574 | 0 | 0 | 0 | 0.4574
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.007472 | 0.0074604 |  | 0 | 0 | 0.0074604
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.007472 | 0.0074604 | 0 | 0 | 0 | 0.0074604
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 196 | 126339 | 126535 | 0 | 0 | 0 | 126535

## KADIKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34916 | 4.39 | 4.3888 | 0 | 0 | 0 | 4.3888
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.0623 | 3.0613 |  | 0 | 0 | 3.0613
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.34916 | 7.4523 | 7.4501 | 0 | 0 | 0 | 7.4501
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07563 | 0.085472 | 0.085469 | 0 | 0 | 0 | 0.085469
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.024509 | 0.024501 |  | 0 | 0 | 0.024501
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.07563 | 0.10998 | 0.10997 | 0 | 0 | 0 | 0.10997
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 119 | 378147 | 378266 | 0 | 0 | 0 | 378266

## KARTAL
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32304 | 2.9368 | 2.9358 | 0 | 0 | 0 | 2.9358
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 5.3349 | 5.3328 |  | 0 | 0 | 5.3328
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.32304 | 8.2717 | 8.2686 | 0 | 0 | 0 | 8.2686
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029412 | 0.062906 | 0.062892 | 0 | 0 | 0 | 0.062892
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.052639 | 0.052618 |  | 0 | 0 | 0.052618
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.029412 | 0.11554 | 0.11551 | 0 | 0 | 0 | 0.11551
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 102 | 259389 | 259491 | 0 | 0 | 0 | 259491

## MALTEPE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.7015 | 6.511 | 6.5115 | 0 | 0 | 0 | 6.5115
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.6638 | 3.6625 |  | 0 | 0 | 3.6625
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 7.7015 | 10.1748 | 10.174 | 0 | 0 | 0 | 10.174
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.29979 | 0.29969 |  | 0 | 0 | 0.29969
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.29979 | 0.29969 | 0 | 0 | 0 | 0.29969
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29 | 0.31784 | 0.31783 | 0 | 0 | 0 | 0.31783
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.071192 | 0.071166 |  | 0 | 0 | 0.071166
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.29 | 0.38903 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0.389
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0016196 | 0.001619 |  | 0 | 0 | 0.001619
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.0016196 | 0.001619 | 0 | 0 | 0 | 0.001619
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 100 | 276000 | 276100 | 0 | 0 | 0 | 276100

## PENDİK
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.4363 | 11.9195 | 11.9174 | 0 | 0 | 0 | 11.9174
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 5.5647 | 5.56 |  | 0 | 0 | 5.56
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 9.4363 | 17.4842 | 17.4774 | 0 | 0 | 0 | 17.4774
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.30072 | 0.30047 | 0 | 0 | 0 | 0.30047
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.19013 | 0.18997 |  | 0 | 0 | 0.18997
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.49085 | 0.49044 | 0 | 0 | 0 | 0.49044
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17065 | 0.35833 | 0.35818 | 0 | 0 | 0 | 0.35818
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.034415 | 0.034386 |  | 0 | 0 | 0.034386
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.17065 | 0.39275 | 0.39256 | 0 | 0 | 0 | 0.39256
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0014673 | 0.0014661 | 0 | 0 | 0 | 0.0014661
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.00090474 | 0.00090397 |  | 0 | 0 | 0.00090397
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.002372 | 0.00237 | 0 | 0 | 0 | 0.00237
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.010239 | 0.032202 | 0.032184 | 0 | 0 | 0 | 0.032184
GENEL TOPLAM |  | 0.010239 | 0.032202 | 0.032184 | 0 | 0 | 0 | 0.032184
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 293 | 344851 | 345144 | 0 | 0 | 0 | 345144

## SANCAKTEPE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 282.1001 | 100.1818 | 100.3632 | 0 | 0 | 0 | 100.3632
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 2.5977 | 2.5951 |  | 0 | 0 | 2.5951
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 282.1001 | 102.7795 | 102.9582 | 0 | 0 | 0 | 102.9582
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.2859 | 9.0869 | 9.122 | 0 | 0 | 0 | 9.122
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.3912 | 1.3899 |  | 0 | 0 | 1.3899
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 44.2859 | 10.4781 | 10.5118 | 0 | 0 | 0 | 10.5118
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.3777 | 1.4286 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.4315
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.024027 | 0.024003 |  | 0 | 0 | 0.024003
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 4.3777 | 1.4526 | 1.4555 | 0 | 0 | 0 | 1.4555
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27128 | 0.055662 | 0.055877 | 0 | 0 | 0 | 0.055877
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0085949 | 0.0085863 |  | 0 | 0 | 0.0085863
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.27128 | 0.064257 | 0.064464 | 0 | 0 | 0 | 0.064464
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 188 | 188368 | 188556 | 0 | 0 | 0 | 188556

## SULTANBEYLİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 299.3561 | 51.9035 | 52.0269 | 0 | 0 | 0 | 52.0269
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 6.1173 | 6.1143 |  | 0 | 0 | 6.1143
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 299.3561 | 58.0208 | 58.1411 | 0 | 0 | 0 | 58.1411
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.1757 | 1.1751 |  | 0 | 0 | 1.1751
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 1.1757 | 1.1751 | 0 | 0 | 0 | 1.1751
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.8529 | 0.67977 | 0.68135 | 0 | 0 | 0 | 0.68135
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.064692 | 0.06466 |  | 0 | 0 | 0.06466
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3.8529 | 0.74446 | 0.74601 | 0 | 0 | 0 | 0.74601
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0074586 | 0.0074549 |  | 0 | 0 | 0.0074549
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.0074586 | 0.0074549 | 0 | 0 | 0 | 0.0074549
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 68 | 136353 | 136421 | 0 | 0 | 0 | 136421

## ŞİLE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.5288 | 15.4552 | 15.3893 | 0 | 0 | 0 | 15.3893
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 161.2786 | 127.4976 | 127.6575 | 0 | 0 | 0 | 127.6575
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 9.9739 | 9.9267 |  | 0 | 0 | 9.9267
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 162.8074 | 152.9267 | 152.9734 | 0 | 0 | 0 | 152.9734
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.027322 | 0.27373 | 0.27256 | 0 | 0 | 0 | 0.27256
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.4918 | 3.5336 | 3.5381 | 0 | 0 | 0 | 3.5381
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.031835 | 0.031684 |  | 0 | 0 | 0.031684
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 4.5191 | 3.8392 | 3.8424 | 0 | 0 | 0 | 3.8424
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.38251 | 0.16637 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0.1674
GENEL TOPLAM |  | 0.38251 | 0.16637 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0.1674
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 183 | 38480 | 38663 | 0 | 0 | 0 | 38663

## TUZLA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 9.6397 | 2.1339 | 2.1548 | 0 | 0 | 0 | 2.1548
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.9807 | 5.5466 | 5.5478 | 0 | 0 | 0 | 5.5478
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.5835 | 1.5791 |  | 0 | 0 | 1.5791
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.13176 | 0.13139 |  | 0 | 0 | 0.13139
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 15.6203 | 9.3958 | 9.4131 | 0 | 0 | 0 | 9.4131
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 2.4394 | 2.4326 |  | 0 | 0 | 2.4326
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 2.4394 | 2.4326 | 0 | 0 | 0 | 2.4326
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.1689 | 0.037405 | 0.03777 | 0 | 0 | 0 | 0.03777
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19839 | 0.27668 | 0.27646 | 0 | 0 | 0 | 0.27646
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.018037 | 0.017987 |  | 0 | 0 | 0.017987
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.00040348 | 0.00040236 |  | 0 | 0 | 0.00040236
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.36729 | 0.33252 | 0.33262 | 0 | 0 | 0 | 0.33262
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.014892 | 0.01485 |  | 0 | 0 | 0.01485
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.014892 | 0.01485 | 0 | 0 | 0 | 0.01485
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0.022513 | 0.02245 | 0 | 0 | 0 | 0.02245
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.022513 | 0.02245 | 0 | 0 | 0 | 0.02245
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 373 | 133834 | 134207 | 0 | 0 | 0 | 134207

## ÜMRANİYE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.0413 | 37.0531 | 37.0496 | 0 | 0 | 0 | 37.0496
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.2248 | 3.2234 |  | 0 | 0 | 3.2234
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 29.0413 | 40.2779 | 40.273 | 0 | 0 | 0 | 40.273
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.065223 | 0.065194 | 0 | 0 | 0 | 0.065194
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.69599 | 0.69568 |  | 0 | 0 | 0.69568
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.76121 | 0.76088 | 0 | 0 | 0 | 0.76088
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.59639 | 0.56551 | 0.56552 | 0 | 0 | 0 | 0.56552
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.019225 | 0.019217 |  | 0 | 0 | 0.019217
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.59639 | 0.58473 | 0.58474 | 0 | 0 | 0 | 0.58474
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.00042412 | 0.00042393 | 0 | 0 | 0 | 0.00042393
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.004286 | 0.0042841 |  | 0 | 0 | 0.0042841
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.0047101 | 0.004708 | 0 | 0 | 0 | 0.004708
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.12048 | 0.052088 | 0.052118 | 0 | 0 | 0 | 0.052118
GENEL TOPLAM |  | 0.12048 | 0.052088 | 0.052118 | 0 | 0 | 0 | 0.052118
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 166 | 379610 | 379776 | 0 | 0 | 0 | 379776

## ÜSKÜDAR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.5523 | 22.5648 | 22.5686 | 0 | 0 | 0 | 22.5686
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 6.6206 | 6.6181 |  | 0 | 0 | 6.6181
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.17712 | 0.17706 |  | 0 | 0 | 0.17706
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 32.5523 | 29.3625 | 29.3637 | 0 | 0 | 0 | 29.3637
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.11832 | 0.11827 |  | 0 | 0 | 0.11827
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.11832 | 0.11827 | 0 | 0 | 0 | 0.11827
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.76636 | 0.44255 | 0.44267 | 0 | 0 | 0 | 0.44267
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.036442 | 0.036428 |  | 0 | 0 | 0.036428
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.00095024 | 0.00094988 |  | 0 | 0 | 0.00094988
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.76636 | 0.47994 | 0.48005 | 0 | 0 | 0 | 0.48005
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.00068431 | 0.00068405 |  | 0 | 0 | 0.00068405
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.00068431 | 0.00068405 | 0 | 0 | 0 | 0.00068405
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.028037 | 3.5457e-06 | 1.4177e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.4177e-05
GENEL TOPLAM |  | 0.028037 | 3.5457e-06 | 1.4177e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.4177e-05
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 107 | 282035 | 282142 | 0 | 0 | 0 | 282142