## TABLO-1
KOD NO | KADEME | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) | KESINTI NEDENINE ILISKIN ACIKLAMA (4) | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | İMAR ALANI İÇİ OG (9A) | İMAR ALANI İÇİ AG (9B) | İMAR ALANI DIŞI OG (9C) | İMAR ALANI DIŞI AG (9D) | İMAR ALANI İÇİ OG (10A)= (9A)X(8) | İMAR ALANI İÇİ AG (10B)= (9B)X(8) | İMAR ALANI DIŞI OG (10C)= (9C)X(8) | İMAR ALANI DIŞI AG (10D)= (9D)X(8)
4000396602 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5508-TR2_P2_M-908187283-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 10:44 | 2020-04-04 11:51 | 1.12 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 154.56 | 0 | 0
4000399517 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12784-TR1_P1_M-907983724-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-03-31 21:33 | 2020-04-01 01:37 | 4.0639 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 134.1083 | 0 | 0
4000399612 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4455-12-811010250-Fider | -Sekonder - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 02:32 | 2020-04-01 03:08 | 0.59111 | 4 | 1069 | 0 | 0 | 2.3644 | 631.8978 | 0 | 0
4000399613 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | BDJ31-22-814348727-Fider | -Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 02:01 | 2020-04-01 02:08 | 0.11389 | 88 | 20266 | 0 | 0 | 10.0222 | 2308.0722 | 0 | 0
4000399622 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4455-13-811010411-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 02:12 | 2020-04-01 03:15 | 1.0431 | 0 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 3525.5278 | 0 | 0
4000399640 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7574-3-800072391-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 04:17 | 2020-04-01 04:37 | 0.325 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 286.325 | 0 | 0
4000399646 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16385-_P1_H-805680492-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 06:28 | 2020-04-01 13:11 | 6.7194 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 752.5778 | 0 | 0
4000399660 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-8-901223460-Fider | -Arıza Manevrası - Hatalı Fider Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 08:04 | 2020-04-01 08:44 | 0.65694 | 10 | 1193 | 0 | 0 | 6.5694 | 783.7347 | 0 | 0
4000399672 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | TUM20M-TR1_P1_D-805335570-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 09:53 | 2020-04-01 12:58 | 3.0781 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 1668.3061 | 0 | 0
4000399675 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10746-TR1_P1_D-903817921-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 09:46 | 2020-04-01 15:26 | 5.67 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 561.33 | 0 | 0
4000399690 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TKU44F-TR1_P1_E-817263288-Çıkış | -Kurulum hatası (müteahhit) - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 09:00 | 2020-04-01 11:19 | 2.3253 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6022 | 0 | 0
4000399701 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7915-TR1_P1_E-901051204-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 10:04 | 2020-04-01 10:31 | 0.4525 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 61.54 | 0 | 0
4000399703 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12100-3-800073308-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 10:14 | 2020-04-01 11:52 | 1.6306 | 0 | 3958 | 0 | 0 | 0 | 6453.7389 | 0 | 0
4000399708 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7617-TR1_P1_F-907613425-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 11:00 | 2020-04-01 11:29 | 0.46944 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 26.7583 | 0 | 0
4000399743 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3199-3-901076933-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 11:31 | 2020-04-01 15:09 | 3.6186 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 4262.7239 | 0 | 0
4000399767 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15235-1-800070861-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 13:10 | 2020-04-01 14:08 | 0.96694 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 286.2156 | 0 | 0
4000399788 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10130-TR1_P1_I-803114939-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 13:24 | 2020-04-01 14:06 | 0.70083 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 47.6567 | 0 | 0
4000399796 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7290-TR1_P1_E-901041574-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 13:48 | 2020-04-01 13:56 | 0.13361 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11.8914 | 0 | 0
4000399853 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5135-TR1_P1_C-901235941-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 15:17 | 2020-04-01 21:07 | 5.8242 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1723.9533 | 0 | 0
4000399868 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2241-TR1_P1_K-907073510-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 15:43 | 2020-04-01 16:54 | 1.1842 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 476.035 | 0 | 0
4000399872 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1014-2-900321941-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 15:37 | 2020-04-01 17:19 | 1.6983 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 546.8633 | 0 | 0
4000399906 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13462-TR1_P1_H-800211020-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 17:47 | 2020-04-01 18:44 | 0.96389 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 512.7889 | 0 | 0
4000399941 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7580-TR1_P1_E-907614146-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 20:56 | 2020-04-01 21:23 | 0.45972 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 220.2069 | 0 | 0
4000399954 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7580-TR1_P1_E-907614146-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 22:27 | 2020-04-01 22:35 | 0.12389 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 59.3428 | 0 | 0
4000399971 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4200-14-907607377-Fider | -SCADA - SCADA veya Haberleşme Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-01 22:45 | 2020-04-01 23:00 | 0.2525 | 89 | 30134 | 0 | 0 | 22.4725 | 7608.835 | 0 | 0
4000400077 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1020--900325784-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 00:38 | 2020-04-02 01:45 | 1.1225 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 51.635 | 0 | 0
4000400177 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16350-6-800082024-Fider | -SCADA - SCADA Altyapısı Bozulmuş Mrkz veya Fider | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 02:20 | 2020-04-02 02:46 | 0.41861 | 1 | 668 | 0 | 0 | 0.41861 | 279.6322 | 0 | 0
4000400244 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-3-817261576-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 06:28 | 2020-04-02 08:31 | 2.0497 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 518.5797 | 0 | 0
4000400246 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8423-10-803055883-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 06:52 | 2020-04-02 08:21 | 1.4903 | 0 | 2461 | 0 | 0 | 0 | 3667.5736 | 0 | 0
4000400255 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7273-801564878-801564878-Kofra | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 06:59 | 2020-04-02 09:06 | 2.1103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1103 | 0 | 0
4000400271 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14731-TR1_P1_H-805561442-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 07:51 | 2020-04-02 23:53 | 16.0231 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 945.3603 | 0 | 0
4000400291 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14605-TR1_P1_J-907897009-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 09:14 | 2020-04-02 09:20 | 0.089722 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 41.1825 | 0 | 0
4000400297 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16547-TR1_P1_C-805673183-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 09:58 | 2020-04-02 13:06 | 3.1353 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 159.8992 | 0 | 0
4000400310 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12740-TR1_P1_H-903895181-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 11:34 | 2020-04-02 13:23 | 1.8242 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 282.7458 | 0 | 0
4000400328 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12680-TR1_P1_G-907994518-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 09:59 | 2020-04-02 10:45 | 0.76333 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 147.3233 | 0 | 0
4000400334 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | TSA3PL-801835268-801835268-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 09:25 | 2020-04-02 11:40 | 2.2556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2556 | 0 | 0
4000400338 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2598-TR1_P1_E-903867008-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 09:14 | 2020-04-02 10:23 | 1.1564 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 272.9078 | 0 | 0
4000400359 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7177-TR1_P1_E-902009261-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 12:33 | 2020-04-02 14:20 | 1.7797 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 222.4653 | 0 | 0
4000400366 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10709-TR1_P1_F-803118699-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 14:05 | 2020-04-02 14:15 | 0.16972 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 29.5317 | 0 | 0
4000400378 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4109-TR1__D-904410851-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 10:58 | 2020-04-02 13:12 | 2.2344 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.2822 | 0 | 0
4000400409 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2598-1-800079261-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 12:47 | 2020-04-02 15:20 | 2.5447 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 5132.7047 | 0 | 0
4000400432 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4256-TR1_P1_C-900529169-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 13:03 | 2020-04-02 18:15 | 5.1875 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 669.1875 | 0 | 0
4000400437 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5047-TR1_P1_G-908417177-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 13:36 | 2020-04-02 14:18 | 0.69944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1967 | 0 | 0
4000400469 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5683-TR1_P1_I-908414911-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 14:03 | 2020-04-02 18:23 | 4.325 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 315.725 | 0 | 0
4000400478 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10686-TR1_P1_B-800167543-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 12:43 | 2020-04-03 14:17 | 1.5758 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 636.6367 | 0 | 0
4000400484 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6161-TR1_P1_B-902414769-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 16:12 | 2020-04-02 17:46 | 1.5719 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.0072 | 0 | 0
4000400515 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7708-TR1_P1_F-811199190-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 15:25 | 2020-04-02 16:20 | 0.93111 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 183.4289 | 0 | 0
4000400550 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7116-TR1_P1_E-902008826-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 17:00 | 2020-04-02 17:13 | 0.22 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 40.04 | 0 | 0
4000400556 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12740-801582192-801582192-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 16:22 | 2020-04-02 16:36 | 0.23833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0
4000400566 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6401-1-800074249-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 01:43 | 2020-04-03 02:03 | 0.32 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 54.72 | 0 | 0
4000400578 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4730-TR1_P1_B-906969265-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 16:47 | 2020-04-02 21:41 | 4.9114 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 564.8097 | 0 | 0
4000400602 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4181-1-800076943-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 18:09 | 2020-04-02 20:14 | 2.0703 | 0 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 4213.0153 | 0 | 0
4000400606 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12606-3-810992283-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 19:05 | 2020-04-02 19:13 | 0.12694 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 100.7939 | 0 | 0
4000400619 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4222-801622426-801622426-Kofra | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 18:59 | 2020-04-02 22:07 | 3.1297 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3892 | 0 | 0
4000400623 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-3-817261576-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 19:15 | 2020-04-02 20:54 | 1.6597 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 419.9097 | 0 | 0
4000400652 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4833-801613539-801613539-Kofra | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 20:29 | 2020-04-02 21:07 | 0.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0
4000400662 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-10-901223471-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 20:59 | 2020-04-02 21:58 | 0.98111 | 9 | 1193 | 0 | 0 | 8.83 | 1170.4656 | 0 | 0
4000400669 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3015-TR1_P1_C-805741619-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-02 21:26 | 2020-04-03 03:52 | 6.4222 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 3153.3111 | 0 | 0
4000400734 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10522-1-800073102-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 03:42 | 2020-04-03 03:55 | 0.20583 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 263.055 | 0 | 0
4000400842 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7102-1-901030921-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 02:36 | 2020-04-03 02:58 | 0.36667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
4000400881 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-3-817261575-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 04:49 | 2020-04-03 05:56 | 1.1133 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 281.6733 | 0 | 0
4000400884 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12778-TR1_P1_E-903885533-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 05:58 | 2020-04-03 14:45 | 8.7875 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 386.65 | 0 | 0
4000400894 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5683-TR1_P1_I-908414911-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 07:17 | 2020-04-03 14:33 | 7.2725 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 530.8925 | 0 | 0
4000400906 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2184-TR1_P-1_A-901708159-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 08:14 | 2020-04-03 15:05 | 6.8556 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1343.6889 | 0 | 0
4000400911 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7038-TR1_P1_I-804068066-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 13:36 | 2020-04-03 14:05 | 0.4825 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.685 | 0 | 0
4000400917 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10391-TR1_P1_F-903817515-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 09:42 | 2020-04-03 12:02 | 2.3447 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.8603 | 0 | 0
4000400918 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16586-TR1_P1_J-805664712-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 07:58 | 2020-04-03 12:38 | 4.6686 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 480.8669 | 0 | 0
4000400921 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10250-TR1_P1_M-805430082-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 10:28 | 2020-04-03 16:45 | 6.2822 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 364.3689 | 0 | 0
4000400923 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4430-TR1_P1_B-805465650-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 09:25 | 2020-04-03 12:10 | 2.7461 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1318.1333 | 0 | 0
4000400954 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15609-1-800071733-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 09:29 | 2020-04-03 10:56 | 1.4472 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 1099.8889 | 0 | 0
4000400960 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5951-TR1_P1_A-908370475-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 09:58 | 2020-04-03 12:10 | 2.1964 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 456.8489 | 0 | 0
4000400969 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13461-TR1_P1_C-800213222-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 11:08 | 2020-04-03 11:13 | 0.086389 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 18.5736 | 0 | 0
4000400996 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6517-TR1_P1_B-824775822-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 11:12 | 2020-04-03 16:50 | 5.6303 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 168.9083 | 0 | 0
4000400997 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15609-1-800071733-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 15:08 | 2020-04-03 15:25 | 0.29 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 0 | 0
4000401015 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13730-TR1_P1_M-800213334-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 12:38 | 2020-04-03 12:53 | 0.25 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0
4000401021 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7903-TR1_P1_C-805323123-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 13:27 | 2020-04-03 14:02 | 0.585 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 126.945 | 0 | 0
4000401040 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1250-3-900321437-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 12:34 | 2020-04-03 12:35 | 0.024722 | 6 | 1971 | 0 | 0 | 0.14833 | 48.7275 | 0 | 0
4000401062 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16046-TR1_P1_I-805680608-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 14:52 | 2020-04-03 15:06 | 0.24306 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 70.9722 | 0 | 0
4000401096 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4260-2-800106699-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 13:56 | 2020-04-03 15:11 | 1.2517 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.0133 | 0 | 0 | 0
4000401114 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7149-TR1_P1_B-805323739-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 14:55 | 2020-04-03 15:32 | 0.62167 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 303.995 | 0 | 0
4000401115 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5683-TR1_P1_I-908414911-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 15:13 | 2020-04-03 16:21 | 1.1297 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 82.4697 | 0 | 0
4000401120 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8449-2-800080062-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 14:54 | 2020-04-03 15:52 | 0.97 | 6 | 1070 | 0 | 0 | 5.82 | 1037.9 | 0 | 0
4000401136 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12778-TR1_P1_J-903885528-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 14:34 | 2020-04-04 02:41 | 12.1125 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 750.975 | 0 | 0
4000401141 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7410-TR1_P1_I-907618612-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 16:01 | 2020-04-03 16:19 | 0.29389 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 48.1978 | 0 | 0
4000401142 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1250-3-900321437-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 15:38 | 2020-04-03 15:47 | 0.145 | 6 | 1971 | 0 | 0 | 0.87 | 285.795 | 0 | 0
4000401149 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3278-TR1_P1_D-901078156-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 15:53 | 2020-04-03 18:03 | 2.1719 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.4389 | 0 | 0
4000401153 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | TDU3MH-1-820689838-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 15:49 | 2020-04-03 17:04 | 1.2483 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 71.155 | 0 | 0
4000401167 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7181-TR1_P1_I-901059686-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 16:38 | 2020-04-03 16:48 | 0.165 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 63.36 | 0 | 0
4000401196 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7336-TR1_P1_J-901050675-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 17:07 | 2020-04-03 18:23 | 1.2622 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 112.3378 | 0 | 0
4000401228 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7267-TR1_P1_B-804080751-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 18:59 | 2020-04-03 19:40 | 0.68 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 0
4000401232 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6517-TR1_P1_B-824775822-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 19:44 | 2020-04-03 21:17 | 1.5447 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.3417 | 0 | 0
4000401239 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B2239-10-811195217-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Hasarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 19:20 | 2020-04-03 20:21 | 1.0139 | 2 | 1401 | 0 | 0 | 2.0278 | 1420.4583 | 0 | 0
4000401243 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T6082-3-800098039-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 19:19 | 2020-04-03 20:32 | 1.2136 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.3497 | 0 | 0
4000401293 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B7918-TR1_P1_G-804060939-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 21:58 | 2020-04-03 22:15 | 0.27194 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 23.6592 | 0 | 0
4000401295 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | TKR3JR-TR1_P1_H-901040528-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-03 22:34 | 2020-04-03 22:51 | 0.27889 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 20.6378 | 0 | 0
4000401362 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B2047-4-901705391-Fider | -Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 00:52 | 2020-04-04 03:27 | 2.5911 | 0 | 5051 | 0 | 0 | 0 | 13087.7022 | 0 | 0
4000401401 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8449-3-800080061-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 02:19 | 2020-04-04 02:53 | 0.55972 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 108.5861 | 0 | 0
4000401402 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16385-_P1_C-805680497-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 02:08 | 2020-04-04 13:30 | 11.3781 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2104.9403 | 0 | 0
4000401403 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4761-3-906719788-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 02:39 | 2020-04-04 02:42 | 0.062778 | 0 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 103.0811 | 0 | 0
4000401434 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3213-TR1_P1_G-908284643-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 07:28 | 2020-04-04 13:54 | 6.4244 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 700.2644 | 0 | 0
4000401442 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1042--900328182-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 10:35 | 2020-04-04 11:25 | 0.83889 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.5222 | 0 | 0
4000401475 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10533-801758360-801758360-Kofra | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 11:56 | 2020-04-04 12:25 | 0.48389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8067 | 0 | 0
4000401480 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2545-TR1_P1_F-903866259-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 10:16 | 2020-04-04 10:33 | 0.28583 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 64.3125 | 0 | 0
4000401485 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14461-TR1_P1_C-907891635-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 09:42 | 2020-04-04 11:08 | 1.4267 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 148.3733 | 0 | 0
4000401514 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4778-1-800077268-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 11:36 | 2020-04-04 11:48 | 0.20806 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 230.3175 | 0 | 0
4000401522 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9567-TR1_P1_K-800117494-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 13:13 | 2020-04-04 14:42 | 1.4872 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 236.4683 | 0 | 0
4000401549 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12778-TR1_P1_J-903885528-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 17:06 | 2020-04-04 20:09 | 3.04 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 188.48 | 0 | 0
4000401555 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5757-TR1_P1_A-908188393-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 20:50 | 2020-04-04 21:51 | 1.0075 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.2175 | 0 | 0
4000401625 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15298-TR1_P1_H-908407179-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 16:14 | 2020-04-04 16:53 | 0.65639 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 158.1897 | 0 | 0
4000401645 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16628-2-800081703-Fider | -SCADA - Sekonder Bağlantılar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 17:07 | 2020-04-04 17:13 | 0.093056 | 505 | 1137 | 0 | 0 | 46.9931 | 105.8042 | 0 | 0
4000401648 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B6300-8-800100233-Fider | -Arıza Manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 17:06 | 2020-04-04 17:17 | 0.1825 | 5 | 17614 | 0 | 0 | 0.9125 | 3214.555 | 0 | 0
4000401654 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12400-10-808192960-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 17:08 | 2020-04-04 19:21 | 2.2172 | 6 | 4397 | 0 | 0 | 13.3033 | 9749.1261 | 0 | 0
4000401656 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B6300-13-902412510-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 17:07 | 2020-04-04 17:33 | 0.43111 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 137.9556 | 0 | 0
4000401666 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4176-TR1_P1_I-805485749-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 18:48 | 2020-04-04 19:19 | 0.51333 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 204.82 | 0 | 0
4000401687 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12400-12-803093909-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 17:52 | 2020-04-04 20:47 | 2.9228 | 3 | 725 | 0 | 0 | 8.7683 | 2119.0139 | 0 | 0
4000401695 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7706-TR1_P1_F-901035752-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 18:59 | 2020-04-04 19:07 | 0.13972 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 23.7528 | 0 | 0
4000401699 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15650-TR1_P1_D-908349647-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 18:41 | 2020-04-04 19:41 | 1.0072 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 162.1628 | 0 | 0
4000401714 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4655-1-800107686-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 19:34 | 2020-04-04 20:47 | 1.2064 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.5086 | 0 | 0 | 0
4000401730 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12386-3-800074892-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 20:02 | 2020-04-04 21:12 | 1.1772 | 0 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 2274.3933 | 0 | 0
4000401761 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1226-TR1_P1_G-900308111-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-04 22:57 | 2020-04-05 01:33 | 2.6011 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 197.6844 | 0 | 0
4000401767 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8710-3-805393035-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 00:51 | 2020-04-05 01:03 | 0.20917 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 81.9933 | 0 | 0
4000401808 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3880-14-807906249-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 00:38 | 2020-04-05 01:24 | 0.76556 | 2 | 2217 | 0 | 0 | 1.5311 | 1697.2367 | 0 | 0
4000401833 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7115-801607558-801607558-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 02:51 | 2020-04-05 03:00 | 0.14972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29944 | 0 | 0
4000401840 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10845-2-800101195-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 01:55 | 2020-04-05 02:56 | 1.0081 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 324.5939 | 0 | 0
4000401845 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B2047-4-901705391-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 02:21 | 2020-04-05 03:37 | 1.2744 | 0 | 5042 | 0 | 0 | 0 | 6425.7489 | 0 | 0
4000401851 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10989-3-800072093-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 03:19 | 2020-04-05 04:14 | 0.91722 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 844.7617 | 0 | 0
4000401861 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12349-3-800071646-Fider | -SCADA - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 06:51 | 2020-04-05 06:57 | 0.092222 | 1 | 2442 | 0 | 0 | 0.092222 | 225.2067 | 0 | 0
4000401867 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B12253-2-908391445-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 06:53 | 2020-04-05 07:41 | 0.80917 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 186.1083 | 0 | 0
4000401879 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13800-12-800078212-Fider | -Sekonder Dışındaki İşler - Sekonder Dışındaki İşler | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 08:02 | 2020-04-05 08:40 | 0.63056 | 18 | 741 | 0 | 0 | 11.35 | 467.2417 | 0 | 0
4000401891 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13730-TR1_P1_M-800213334-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 09:00 | 2020-04-05 09:37 | 0.61556 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 43.7044 | 0 | 0
4000401896 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4372-TR1_P1_G-805481893-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 11:17 | 2020-04-05 12:12 | 0.91111 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 128.4667 | 0 | 0
4000401897 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | TSA2KS-1-900506078-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 08:50 | 2020-04-05 13:07 | 4.2833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | 0
4000401920 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16510-_P1_A-907500397-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 10:54 | 2020-04-05 12:36 | 1.6983 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.7767 | 0 | 0
4000401929 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14003-3-908009424-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 11:30 | 2020-04-05 12:38 | 1.1347 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 80.5653 | 0 | 0
4000401946 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7014-TR1_P1_B-805312550-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 12:19 | 2020-04-05 12:27 | 0.13194 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
4000401955 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13741-TR1_P1_J-800211168-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 12:41 | 2020-04-05 12:57 | 0.26 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | 0
4000401975 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7116-TR1_P1_G-902008828-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 14:31 | 2020-04-05 14:58 | 0.46056 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 93.4928 | 0 | 0
4000401977 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14600-2-903877250-Fider | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 13:32 | 2020-04-05 15:07 | 1.5703 | 1 | 124 | 0 | 0 | 1.5703 | 194.7144 | 0 | 0
4000402031 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7116-TR1_P1_G-902008828-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 15:49 | 2020-04-05 16:03 | 0.22444 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 45.5622 | 0 | 0
4000402048 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2779-TR1_P1_F-903862279-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 15:46 | 2020-04-05 18:09 | 2.3739 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 149.555 | 0 | 0
4000402056 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7774-TR1_P1_B-902009542-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 16:35 | 2020-04-05 17:20 | 0.75611 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 235.1506 | 0 | 0
4000402072 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7402-TR1_P1_H-907617174-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 16:44 | 2020-04-05 17:38 | 0.90639 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 396.0919 | 0 | 0
4000402074 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6123-TR1_P1_C-820580815-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 17:07 | 2020-04-05 18:35 | 1.4644 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.4311 | 0 | 0
4000402112 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7320-TR1_P1_I-824772269-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 19:56 | 2020-04-05 20:01 | 0.0975 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 29.64 | 0 | 0
4000402113 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7699-TR1_P1_C-814371666-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 18:56 | 2020-04-05 19:14 | 0.30194 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 59.1811 | 0 | 0
4000402118 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10075-TR1_P1_C-803106186-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 22:15 | 2020-04-05 22:39 | 0.38972 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 36.2442 | 0 | 0
4000402156 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5951-801882404-801882404-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 20:01 | 2020-04-05 21:06 | 1.0842 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5992 | 0 | 0
4000402158 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4565-TR1_P1_C-804017623-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 20:05 | 2020-04-05 20:27 | 0.37361 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.0986 | 0 | 0
4000402171 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7600-TR1_P1_E-907387919-Çıkış | Asiri Yuk - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 20:14 | 2020-04-05 22:35 | 2.3511 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.0222 | 0 | 0
4000402185 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7115-TR1_P1_F-902009072-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 00:05 | 2020-04-06 00:33 | 0.47722 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 40.0867 | 0 | 0
4000402188 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7283-1-907380954-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 20:51 | 2020-04-05 22:03 | 1.2061 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 1055.3472 | 0 | 0
4000402208 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7283-2-800110979-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 21:24 | 2020-04-06 04:26 | 7.0347 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 8955.2014 | 0 | 0
4000402250 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7285-TR1_P1_H-805395143-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-05 23:48 | 2020-04-06 01:03 | 1.2539 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 238.2389 | 0 | 0
4000402272 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16700-1-901215288-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 02:55 | 2020-04-06 03:31 | 0.59889 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 482.1056 | 0 | 0
4000402294 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13695-TR1_P1_F-800196557-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 06:07 | 2020-04-06 08:55 | 2.8067 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.68 | 0 | 0
4000402296 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12504-908292839-908292839-Kofra | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 05:18 | 2020-04-06 08:59 | 3.6794 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.5889 | 0 | 0
4000402297 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12863-_P1_I-908131069-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 06:09 | 2020-04-06 13:25 | 7.2606 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 174.2533 | 0 | 0
4000402353 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7706-TR1_P1_J-901035760-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 09:06 | 2020-04-06 09:18 | 0.19556 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
4000402359 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | TPE464-TR1_P1_I-817306127-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 09:48 | 2020-04-06 10:29 | 0.67722 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 88.0389 | 0 | 0
4000402362 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3108-TR1_P1_H-901073477-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 10:24 | 2020-04-06 11:47 | 1.3817 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 573.3917 | 0 | 0
4000402379 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13730-TR1_P1_M-800213334-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 10:40 | 2020-04-06 10:55 | 0.24472 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 17.3753 | 0 | 0
4000402382 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7574-TR1_P1_E-907383072-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 10:00 | 2020-04-06 10:15 | 0.25 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
4000402383 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8732-TR1__C-901021089-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 16:01 | 2020-04-06 17:54 | 1.8781 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 86.3906 | 0 | 0
4000402388 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12313-2-908135888-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 09:17 | 2020-04-06 11:11 | 1.8953 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 271.0247 | 0 | 0
4000402393 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T16298-2-800107166-Fider | -SCADA - SCADA Altyapısı Bozulmuş Mrkz veya Fider | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 10:08 | 2020-04-06 10:35 | 0.45194 | 4 | 197 | 0 | 0 | 1.8078 | 89.0331 | 0 | 0
4000402412 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7325-801602739-801602739-Kofra | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 10:39 | 2020-04-06 12:00 | 1.3603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3603 | 0 | 0
4000402415 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4779-TR1_P1_A-900526206-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 11:39 | 2020-04-06 13:13 | 1.5669 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 625.2108 | 0 | 0
4000402432 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7116-TR1_P1_G-902008828-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 12:59 | 2020-04-06 13:37 | 0.63028 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 127.9464 | 0 | 0
4000402447 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3549-TR1_P2_D-900636166-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 13:56 | 2020-04-06 17:14 | 3.2978 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 735.4044 | 0 | 0
4000402476 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7320-TR1_P1_J-824772270-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 12:14 | 2020-04-06 14:41 | 2.45 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 997.15 | 0 | 0
4000402507 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12389-801765367-801765367-Kofra | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 12:55 | 2020-04-06 18:28 | 5.5561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1122 | 0 | 0
4000402518 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7399-TR1_P1_B-901035075-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 13:50 | 2020-04-06 14:03 | 0.22889 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 66.1489 | 0 | 0
4000402530 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12382-907907228-907907228-Kofra | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 13:13 | 2020-04-06 21:44 | 8.5089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5089 | 0 | 0
4000402534 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5572-TR1_P1_I-908413664-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 11:05 | 2020-04-07 11:20 | 0.25306 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.8081 | 0 | 0
4000402538 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-8-901223460-Fider | -SCADA - SCADA veya Haberleşme Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 13:25 | 2020-04-06 13:30 | 0.079444 | 10 | 1193 | 0 | 0 | 0.79444 | 94.7772 | 0 | 0
4000402544 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | BCL64-8-808008511-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 13:26 | 2020-04-06 13:28 | 0.036111 | 559 | 73170 | 0 | 0 | 20.1861 | 2642.25 | 0 | 0
4000402554 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10171-TR1_P1_C-803096118-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 13:38 | 2020-04-06 18:41 | 5.0511 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 777.8711 | 0 | 0
4000402577 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6018-TR1_P1_E-804039464-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 14:25 | 2020-04-06 16:17 | 1.8614 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 223.3667 | 0 | 0
4000402590 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7753-TR1_P1_A-804075144-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 14:36 | 2020-04-06 16:39 | 2.0519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0519 | 0 | 0
4000402592 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12378-TR1_P1_B-908331634-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 14:31 | 2020-04-07 01:53 | 11.3725 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.235 | 0 | 0
4000402599 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-3-901223510-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 14:52 | 2020-04-06 16:04 | 1.2081 | 6 | 1599 | 0 | 0 | 7.2483 | 1931.6808 | 0 | 0
4000402608 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7115-TR1_P1_D-902009070-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 15:51 | 2020-04-06 16:25 | 0.56528 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 239.6778 | 0 | 0
4000402613 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4640-3-800077584-Fider | Bakim Ihtiyaci - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 16:24 | 2020-04-06 17:26 | 1.0361 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 706.6278 | 0 | 0
4000402633 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7307-TR1_P1_A-800206880-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 15:48 | 2020-04-06 15:56 | 0.14222 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 64.7111 | 0 | 0
4000402682 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6610-TR1_P1_E-804038775-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 16:08 | 2020-04-06 17:17 | 1.1525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1525 | 0 | 0
4000402697 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7312-TR1_P1_J-901057778-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 16:38 | 2020-04-06 20:04 | 3.4294 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 655.0239 | 0 | 0
4000402704 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16594-2-805683057-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 16:54 | 2020-04-06 17:25 | 0.52083 | 5 | 1066 | 0 | 0 | 2.6042 | 555.2083 | 0 | 0
4000402726 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7561-TR1_P1_G-804079279-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 19:29 | 2020-04-06 19:36 | 0.10889 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4.5733 | 0 | 0
4000402740 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4274-1-800076475-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 17:46 | 2020-04-06 17:55 | 0.15333 | 2 | 1109 | 0 | 0 | 0.30667 | 170.0467 | 0 | 0
4000402745 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-8-901223460-Fider | -SCADA - Röle Koordinasyonu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 17:46 | 2020-04-06 17:54 | 0.12944 | 10 | 1193 | 0 | 0 | 1.2944 | 154.4272 | 0 | 0
4000402764 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-8-901223461-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 17:47 | 2020-04-06 18:10 | 0.39 | 10 | 1193 | 0 | 0 | 3.9 | 465.27 | 0 | 0
4000402784 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7412-TR1_P1_D-901057553-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 18:35 | 2020-04-06 20:45 | 2.1658 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 357.3625 | 0 | 0
4000402796 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12628-801587459-801587459-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 18:50 | 2020-04-06 23:36 | 4.7717 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.63 | 0 | 0
4000402826 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | TSA4B6-TR1_P1_D-814329909-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 19:37 | 2020-04-06 21:14 | 1.6119 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.015 | 0 | 0
4000402851 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16594-1-805683022-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 20:22 | 2020-04-06 22:02 | 1.6722 | 6 | 1066 | 0 | 0 | 10.0333 | 1782.5889 | 0 | 0
4000402856 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7325-TR1_P1_E-805313300-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 22:25 | 2020-04-06 22:29 | 0.056944 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 21.4681 | 0 | 0
4000402872 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1189--900313148-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 20:22 | 2020-04-06 23:09 | 2.7761 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 133.2533 | 0 | 0
4000402901 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12400-4-814340419-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 23:25 | 2020-04-07 01:00 | 1.5875 | 2 | 1269 | 0 | 0 | 3.175 | 2014.5375 | 0 | 0
4000402907 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2152-TR1_P1_H-805471176-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 21:55 | 2020-04-07 02:27 | 4.5378 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1456.6267 | 0 | 0
4000402921 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7600-1-800078948-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 23:18 | 2020-04-07 00:11 | 0.89111 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 260.2044 | 0 | 0
4000402933 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8423-4-803055870-Fider | -Güç Kalitesi - Hatalı Fider Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-06 23:51 | 2020-04-07 03:27 | 3.6044 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 1859.8933 | 0 | 0
4000403032 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B6180-5-824793270-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 02:50 | 2020-04-07 03:26 | 0.59889 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 840.84 | 0 | 0
4000403033 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8376-2-800075229-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 03:42 | 2020-04-07 03:59 | 0.26889 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
4000403035 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8659-1-800105739-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 04:29 | 2020-04-07 04:45 | 0.26917 | 0 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 857.8342 | 0 | 0
4000403036 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8223-1-800105018-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 04:16 | 2020-04-07 04:22 | 0.097222 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 52.1111 | 0 | 0
4000403037 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8223-1-800105018-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 05:00 | 2020-04-07 05:17 | 0.27944 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 149.7822 | 0 | 0
4000403038 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8223-1-800105018-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 02:21 | 2020-04-07 04:19 | 1.9686 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 1055.1756 | 0 | 0
4000403039 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2738-TR1_P1_D-901208102-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 02:23 | 2020-04-07 03:11 | 0.795 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 194.775 | 0 | 0
4000403108 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12378-TR1_P1_C-908331635-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 07:27 | 2020-04-07 11:04 | 3.6092 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 415.0542 | 0 | 0
4000403130 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7774-TR1_P1_G-902009547-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 09:26 | 2020-04-07 10:00 | 0.56472 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27.1067 | 0 | 0
4000403132 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12877-TR1_P1_D-908339560-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 08:09 | 2020-04-07 13:39 | 5.5003 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 621.5314 | 0 | 0
4000403161 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3106-TR1_P1_C-901073023-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 09:21 | 2020-04-07 09:57 | 0.60306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.0764 | 0 | 0
4000403164 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10582-TR1_P1_J-906831697-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 12:15 | 2020-04-07 13:10 | 0.915 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 175.68 | 0 | 0
4000403167 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2738-TR1_P1_D-901208102-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 09:10 | 2020-04-07 17:47 | 8.6153 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2110.7431 | 0 | 0
4000403195 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | TKR3JR-TR1_P1_H-901040528-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 10:11 | 2020-04-07 10:38 | 0.44917 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 33.2383 | 0 | 0
4000403202 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12057-TR1_P1_K-903890767-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 10:21 | 2020-04-07 14:15 | 3.89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.68 | 0 | 0
4000403213 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15603-TR1_P2_M-908404049-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 15:46 | 2020-04-08 16:28 | 0.70694 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 87.6611 | 0 | 0
4000403240 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T6052-TR1_P1_G-804041564-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 11:11 | 2020-04-07 17:05 | 5.9033 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 82.6467 | 0 | 0
4000403241 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6002-TR1_P1_D-901202604-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 11:14 | 2020-04-07 16:30 | 5.2678 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1506.5844 | 0 | 0
4000403245 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10019-TR1_P2_B-804023731-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 12:16 | 2020-04-07 12:49 | 0.5475 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 160.4175 | 0 | 0
4000403253 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15138-TR1_P1_I-908260776-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 11:46 | 2020-04-07 13:07 | 1.3422 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 75.1644 | 0 | 0
4000403260 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14153-TR1_P1_M-805599929-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 12:50 | 2020-04-07 13:00 | 0.17056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 0
4000403264 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3106-TR1_P1_D-901073022-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 12:29 | 2020-04-07 13:34 | 1.0814 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 86.5111 | 0 | 0
4000403278 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7867-TR1_P1_C-902008100-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 13:20 | 2020-04-07 15:08 | 1.8142 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72.5667 | 0 | 0
4000403300 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-3-817261576-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 12:56 | 2020-04-07 13:37 | 0.66806 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 169.0181 | 0 | 0
4000403301 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3035-TR1_P1_L-901090875-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 15:13 | 2020-04-07 17:13 | 2.0086 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 251.0764 | 0 | 0
4000403302 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1505-800218535-800218535-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 12:43 | 2020-04-07 14:35 | 1.8672 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.4689 | 7.4689 | 0 | 0
4000403310 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8335-TR1_P1_D-800130951-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 13:19 | 2020-04-07 16:19 | 2.9956 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1201.2178 | 0 | 0
4000403319 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T6210-TR1_P1_I-804047448-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 13:33 | 2020-04-07 18:48 | 5.2531 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 309.9303 | 0 | 0
4000403324 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12410-TR1_P1_B-908330784-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 13:42 | 2020-04-07 16:39 | 2.9561 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 168.4983 | 0 | 0
4000403328 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B5060-29-803051076-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 13:48 | 2020-04-07 14:32 | 0.74083 | 0 | 9314 | 0 | 0 | 0 | 6900.1217 | 0 | 0
4000403334 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3505-TR1_P1_E-805763037-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 13:53 | 2020-04-07 16:09 | 2.2711 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 299.7867 | 0 | 0
4000403337 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B5060-10-803051469-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 13:48 | 2020-04-07 14:37 | 0.81944 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1220.9722 | 0 | 0
4000403350 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4380-1-900527672-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 14:00 | 2020-04-07 15:36 | 1.6061 | 53 | 16963 | 0 | 0 | 85.1239 | 27244.4628 | 0 | 0
4000403361 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4462-_P1_K-900525815-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 14:05 | 2020-04-07 16:38 | 2.5572 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 230.15 | 0 | 0
4000403365 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7410-TR1_P1_B-907618610-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 14:35 | 2020-04-07 15:09 | 0.56278 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 29.8272 | 0 | 0
4000403372 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | TIC58C-TR1_P1_H-820996113-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 15:42 | 2020-04-07 16:20 | 0.62806 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 29.5186 | 0 | 0
4000403379 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7975-TR1_P1_I-902010274-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 14:41 | 2020-04-07 16:18 | 1.62 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 0
4000403409 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13730-TR1_P1_M-800213334-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 15:18 | 2020-04-07 17:13 | 1.9186 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 136.2214 | 0 | 0
4000403419 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7617-TR1_P1_K-907613429-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 16:40 | 2020-04-07 16:56 | 0.27306 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 31.9475 | 0 | 0
4000403440 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6144-TR1_P1_B-803106513-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 15:52 | 2020-04-07 16:01 | 0.14833 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 41.2367 | 0 | 0
4000403453 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | TKR43B-801734133-801734133-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 15:09 | 2020-04-07 18:12 | 3.0442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0883 | 0 | 0
4000403470 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16119-TR1_P1_D-907500201-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 16:07 | 2020-04-07 17:27 | 1.3244 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 184.0978 | 0 | 0
4000403505 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6144-TR1_P1_B-803106513-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 18:07 | 2020-04-07 18:17 | 0.16861 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 46.8739 | 0 | 0
4000403540 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7036-TR1_P1_A-900633223-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 18:21 | 2020-04-07 18:45 | 0.41417 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 187.6175 | 0 | 0
4000403544 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13697-TR1_P1_G-800211114-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 18:28 | 2020-04-07 19:15 | 0.77778 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 199.8889 | 0 | 0
4000403587 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4189-801676994-801676994-Kofra | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 18:59 | 2020-04-07 23:06 | 4.1128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3383 | 0 | 0
4000403593 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9357-TR1_P1_C-800154401-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 19:23 | 2020-04-07 19:44 | 0.35944 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 53.5572 | 0 | 0
4000403607 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13569-TR1_P1_A-800213454-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 19:36 | 2020-04-07 21:30 | 1.8964 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 489.2683 | 0 | 0
4000403624 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7706-TR1_P1_C-901035757-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 20:45 | 2020-04-07 21:00 | 0.24556 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 61.1433 | 0 | 0
4000403656 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16645-_P1_ANA ŞALTER-901220771-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-07 23:29 | 2020-04-07 23:37 | 0.14194 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 69.1269 | 0 | 0
4000403726 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8004-3-800073108-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 01:20 | 2020-04-08 03:17 | 1.9372 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 1247.5711 | 0 | 0
4000403771 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4890-908356925-908356925-Kofra | -Ekonomik Ömür - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 01:45 | 2020-04-08 02:50 | 1.0783 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 338.5967 | 0 | 0
4000403778 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14044-13-908435535-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 01:47 | 2020-04-08 01:59 | 0.19583 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | 0
4000403818 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8223-1-800105018-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 03:58 | 2020-04-08 04:35 | 0.62083 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 332.7667 | 0 | 0
4000403819 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8223-2-800075188-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 03:59 | 2020-04-08 04:03 | 0.071111 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 16.1422 | 0 | 0
4000403821 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8659-1-800105739-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 04:10 | 2020-04-08 04:21 | 0.1775 | 0 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 565.6925 | 0 | 0
4000403822 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8004-3-800073108-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 03:43 | 2020-04-08 03:49 | 0.099167 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 63.8633 | 0 | 0
4000403823 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8223-1-800105018-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 04:38 | 2020-04-08 04:57 | 0.31722 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 170.0311 | 0 | 0
4000403860 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12877-TR2_P1_D-908339643-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 11:13 | 2020-04-08 13:43 | 2.4997 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 112.4875 | 0 | 0
4000403865 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5080-TR1_P1_D-908375576-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 09:56 | 2020-04-08 10:48 | 0.87 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 200.1 | 0 | 0
4000403879 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15194-TR1_P1_A-908138964-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 08:31 | 2020-04-08 14:09 | 5.6211 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 410.3411 | 0 | 0
4000403881 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4015-TR1_P1_A-904409035-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 08:37 | 2020-04-08 13:06 | 4.4825 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 372.0475 | 0 | 0
4000403882 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5103-__D-821293506-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 08:40 | 2020-04-08 09:36 | 0.93167 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 121.1167 | 0 | 0
4000403883 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4387-TR1_P1_H-900516730-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 16:08 | 2020-04-08 18:29 | 2.3503 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 672.1794 | 0 | 0
4000403895 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8265-TR1_P1_A-907361821-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 10:09 | 2020-04-08 11:03 | 0.89111 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 60.5956 | 0 | 0
4000403903 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9564-TR1_P1_H-820648172-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 09:51 | 2020-04-08 11:06 | 1.2397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9589 | 0 | 0
4000403909 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13730-1-800081606-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 11:32 | 2020-04-08 11:41 | 0.14 | 0 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 315.28 | 0 | 0
4000403912 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3549-TR1_P2_D-900636166-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 13:00 | 2020-04-08 15:07 | 2.1128 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 471.1494 | 0 | 0
4000403948 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3106-TR1_P1_H-901073020-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 12:43 | 2020-04-08 13:02 | 0.30667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 25.76 | 0 | 0
4000403954 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7246-TR1_P1_E-805314329-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 11:50 | 2020-04-08 12:36 | 0.77111 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 0
4000403968 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9203-TR1_P1_B-800119007-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 14:55 | 2020-04-08 19:54 | 4.9869 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 693.1853 | 0 | 0
4000403988 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7071-TR1_P1_C-907381744-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 13:51 | 2020-04-08 14:27 | 0.60139 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 91.4111 | 0 | 0
4000403990 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4189-TR1_P2_ANA SIGORTA-904333820-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 13:13 | 2020-04-08 14:37 | 1.3931 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9306 | 0 | 0
4000403993 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2656-801656435-801656435-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 13:18 | 2020-04-08 14:29 | 1.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0
4000404018 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13794-TR1_P1_G-800197040-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 16:26 | 2020-04-08 16:36 | 0.16361 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 59.2272 | 0 | 0
4000404027 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7176-TR1_P1_C-902008538-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 15:08 | 2020-04-08 15:20 | 0.20361 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11.4022 | 0 | 0
4000404035 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15462-TR1_P1_I-907967546-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 15:19 | 2020-04-08 15:28 | 0.14694 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.7919 | 0 | 0
4000404044 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7362-801727529-801727529-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 15:13 | 2020-04-08 15:25 | 0.19444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5556 | 0 | 0
4000404068 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4276-_P1_C-900511517-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - AG Pano Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 17:37 | 2020-04-08 18:04 | 0.44833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 38.1083 | 0 | 0
4000404079 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6214-TR1_P1_I-804019370-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 17:20 | 2020-04-08 17:43 | 0.38028 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 127.0128 | 0 | 0
4000404081 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14731-TR1_P1_I-805561441-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 12:14 | 2020-04-08 14:36 | 2.3667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 66.2667 | 0 | 0
4000404082 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6090-TR1_P1_C-903827008-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 17:15 | 2020-04-08 17:45 | 0.49222 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 90.5689 | 0 | 0
4000404105 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10419-TR1_P1_D-804046958-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 14:06 | 2020-04-09 15:05 | 0.97333 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 153.7867 | 0 | 0
4000404112 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10883-TR1_P1_C-803083903-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 11:15 | 2020-04-10 12:13 | 0.9675 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 297.0225 | 0 | 0
4000404120 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7846-TR1_P1_E-824754633-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 18:26 | 2020-04-08 18:32 | 0.1 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
4000404135 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4560-_P1_A-900510975-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 18:02 | 2020-04-08 19:15 | 1.2147 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2883 | 0 | 0
4000404140 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7241-801726123-801726123-Kofra | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 19:03 | 2020-04-08 19:20 | 0.28806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 0 | 0
4000404192 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13187-1-800104132-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 20:53 | 2020-04-08 22:26 | 1.5581 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 320.9594 | 0 | 0
4000404202 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13100-3-800081523-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 22:05 | 2020-04-09 00:10 | 2.0917 | 2 | 1527 | 0 | 0 | 4.1833 | 3193.975 | 0 | 0
4000404212 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13914-12-821529175-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-08 21:39 | 2020-04-08 22:51 | 1.1906 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 245.2544 | 0 | 0
4000404285 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8004-3-800073108-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 01:58 | 2020-04-09 02:28 | 0.50556 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 325.5778 | 0 | 0
4000404308 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4040-3-800078306-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 02:30 | 2020-04-09 02:39 | 0.1475 | 7 | 424 | 0 | 0 | 1.0325 | 62.54 | 0 | 0
4000404320 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7072-TR1_P1_G-902016968-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 02:33 | 2020-04-09 02:42 | 0.14333 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 49.1633 | 0 | 0
4000404339 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7867-2-800111424-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 03:16 | 2020-04-09 03:29 | 0.22167 | 6 | 3823 | 0 | 0 | 1.33 | 847.4317 | 0 | 0
4000404349 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B10200-32-803070467-Fider | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 03:30 | 2020-04-09 03:44 | 0.23528 | 1 | 17791 | 0 | 0 | 0.23528 | 4185.8269 | 0 | 0
4000404378 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T16483-_P1_ANA ŞALTER-901217695-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 06:14 | 2020-04-09 08:04 | 1.8303 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 60.3992 | 0 | 0
4000404392 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5250-36-803072137-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 07:38 | 2020-04-09 09:18 | 1.6667 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 0
4000404414 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15652-3-814382355-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 08:45 | 2020-04-09 10:17 | 1.5292 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 738.5875 | 0 | 0
4000404424 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4387-TR1_P1_D-900516734-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 08:50 | 2020-04-09 12:48 | 3.9653 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 0 | 0
4000404425 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4454-TR1_P1_D-805490170-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 08:55 | 2020-04-09 14:54 | 5.9894 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 712.7439 | 0 | 0
4000404425 | 2 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4454-TR1_P1_B-805490172-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 14:55 | 2020-04-09 15:52 | 0.95944 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 81.5528 | 0 | 0
4000404428 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3228-_P1_B-901086429-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 09:29 | 2020-04-09 13:30 | 4.0292 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 616.4625 | 0 | 0
4000404453 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12778-TR1_P1_J-903885528-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 16:35 | 2020-04-09 18:08 | 1.5508 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 96.1517 | 0 | 0
4000404473 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15092-_P1_K-821615797-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 12:18 | 2020-04-09 12:52 | 0.56806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4083 | 0 | 0
4000404522 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7025-TR1_P1_E-805321745-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 13:39 | 2020-04-09 13:50 | 0.1825 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 66.9775 | 0 | 0
4000404552 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15841-TR1_P1_D-820840047-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 16:49 | 2020-04-09 17:36 | 0.78833 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 83.5633 | 0 | 0
4000404558 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6118-TR1_P1_C-803069123-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 15:19 | 2020-04-09 16:24 | 1.0703 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 85.6222 | 0 | 0
4000404561 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4134-3-800076899-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 14:26 | 2020-04-09 16:31 | 2.0847 | 0 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 4947.0458 | 0 | 0
4000404562 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2738-TR1_P1_C-901208103-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 14:38 | 2020-04-09 15:13 | 0.57806 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 91.3328 | 0 | 0
4000404563 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15298-TR1_P1_H-908407179-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 14:50 | 2020-04-09 15:41 | 0.84917 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 204.6492 | 0 | 0
4000404566 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7410-TR1_P1_B-907618610-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 16:00 | 2020-04-09 16:25 | 0.41111 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 21.7889 | 0 | 0
4000404577 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9357-TR1_P1_C-800154401-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 15:58 | 2020-04-09 17:26 | 1.4669 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 218.5747 | 0 | 0
4000404589 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6355-TR1_P1_H-805461739-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 15:56 | 2020-04-09 16:28 | 0.53583 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27.8633 | 0 | 0
4000404614 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7047-TR1_P1_G-805397920-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 15:35 | 2020-04-09 17:06 | 1.5181 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 623.9208 | 0 | 0
4000404620 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12404-1-800074852-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 15:58 | 2020-04-09 17:39 | 1.6839 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 324.9906 | 0 | 0
4000404657 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13838-TR1_P1_D-907402238-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 17:23 | 2020-04-09 17:30 | 0.12528 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.1319 | 0 | 0
4000404769 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-5-821641039-Fider | -Arıza Manevrası - SCADA Altyapısı Bozulmuş Mrkz veya Fider | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 23:20 | 2020-04-09 23:24 | 0.0725 | 11 | 3123 | 0 | 0 | 0.7975 | 226.4175 | 0 | 0
4000404775 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16233-2-800106751-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-09 23:31 | 2020-04-10 00:24 | 0.87722 | 0 | 3875 | 0 | 0 | 0 | 3399.2361 | 0 | 0
4000404879 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5250-36-803072137-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 03:02 | 2020-04-10 03:29 | 0.45917 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 533.0925 | 0 | 0
4000404881 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-3-817261576-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 02:13 | 2020-04-10 10:16 | 8.0367 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 2033.2767 | 0 | 0
4000404888 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14450-6-907893852-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 03:01 | 2020-04-10 03:03 | 0.033056 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.8842 | 0 | 0
4000404889 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14400-5-901025473-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 03:00 | 2020-04-10 03:05 | 0.083611 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 47.9928 | 0 | 0
4000404899 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1269-TR1_P1_B-800125452-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 03:27 | 2020-04-10 05:02 | 1.5978 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 127.8222 | 0 | 0
4000404942 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12440-4-800074889-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 09:30 | 2020-04-10 11:48 | 2.2944 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 1255.0611 | 0 | 0
4000404949 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14400-8-817325069-Fider | -SCADA - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 08:52 | 2020-04-10 09:52 | 1.0061 | 6 | 325 | 0 | 0 | 6.0367 | 326.9861 | 0 | 0
4000404952 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7012-TR1_P1_D-805461133-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 07:54 | 2020-04-10 16:33 | 8.64 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1149.12 | 0 | 0
4000404954 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12386-TR1_P1_D-908333254-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 10:20 | 2020-04-10 12:17 | 1.9417 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 473.7667 | 0 | 0
4000404957 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15162-TR1__K-907968919-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 12:14 | 2020-04-10 12:23 | 0.155 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 22.785 | 0 | 0
4000404959 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10979-TR1_P1_A-804022062-Çıkış | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 10:14 | 2020-04-10 10:20 | 0.095833 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 45.7125 | 0 | 0
4000404961 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1397-900435586-900435586-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 08:57 | 2020-04-10 11:48 | 2.8569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8569 | 0 | 0
4000404971 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15227-801724665-801724665-Kofra | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 17:10 | 2020-04-17 17:19 | 0.15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
4000404972 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6244-TR1_P1_F-804022594-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 09:31 | 2020-04-10 12:47 | 3.2703 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 788.1369 | 0 | 0
4000404986 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4916-_P1_G-824858255-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 09:57 | 2020-04-10 13:07 | 3.1631 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 224.5769 | 0 | 0
4000404990 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4497-TR1_P1_A-805491601-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 10:01 | 2020-04-10 16:45 | 6.7347 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1932.8653 | 0 | 0
4000405000 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14954-TR1_P1_A-907896054-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 10:18 | 2020-04-10 12:22 | 2.07 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.47 | 0 | 0
4000405031 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12863-TR1_P1_H-908131079-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 11:37 | 2020-04-10 17:30 | 5.8878 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1401.2911 | 0 | 0
4000405036 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7239-801603725-801603725-Kofra | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 12:37 | 2020-04-10 14:05 | 1.4567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0 | 0
4000405046 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13838-3-800075434-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 12:47 | 2020-04-10 12:55 | 0.14389 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 67.34 | 0 | 0
4000405046 | 2 | İSTANBUL | TUZLA | T13838-TR1_P1_B-907402236-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 12:55 | 2020-04-10 15:15 | 2.3344 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 121.3911 | 0 | 0
4000405065 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1226-TR1_P1_H-800121007-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 12:43 | 2020-04-10 21:00 | 8.2867 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 314.8933 | 0 | 0
4000405076 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2732-TR1_P1_C-903840834-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 13:20 | 2020-04-10 14:07 | 0.78111 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 165.5956 | 0 | 0
4000405077 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3212-TR1_P1_G-908284812-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 13:25 | 2020-04-10 13:51 | 0.43833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 37.2583 | 0 | 0
4000405102 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7678-TR1_P1_B-805325551-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 12:44 | 2020-04-10 17:31 | 4.7867 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 177.1067 | 0 | 0
4000405104 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2732-2-800109348-Fider | Asiri Yuk - Kablo Hasarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 13:17 | 2020-04-10 15:22 | 2.0911 | 0 | 7801 | 0 | 0 | 0 | 16312.7578 | 0 | 0
4000405128 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14884-TR1_P1_B-903874999-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 14:45 | 2020-04-10 16:43 | 1.9692 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.3217 | 0 | 0
4000405145 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10275-TR1_P1_G-804012720-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 12:28 | 2020-04-13 13:30 | 1.0208 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 111.2708 | 0 | 0
4000405153 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5046-TR1_P1_F-908374826-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 15:12 | 2020-04-10 23:53 | 8.68 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 112.84 | 0 | 0
4000405164 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2732-1-807991379-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 14:48 | 2020-04-10 16:41 | 1.8831 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 1568.5853 | 0 | 0
4000405167 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4135-3-803096286-Fider | -Sekonder Dışındaki İşler - Şebeke Besleme Şekli Değişmiş | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 15:48 | 2020-04-10 16:18 | 0.49639 | 2 | 1667 | 0 | 0 | 0.99278 | 827.4803 | 0 | 0
4000405176 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T6052-TR1_P1_E-804041562-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 15:28 | 2020-04-10 17:44 | 2.2664 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 276.4994 | 0 | 0
4000405219 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-10-901223471-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 17:39 | 2020-04-10 17:48 | 0.1375 | 9 | 1194 | 0 | 0 | 1.2375 | 164.175 | 0 | 0
4000405221 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7464-1-902005418-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 17:37 | 2020-04-10 20:28 | 2.8497 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 1533.1506 | 0 | 0
4000405224 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-13-901223581-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 17:39 | 2020-04-10 18:27 | 0.7875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0 | 0
4000405264 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6158-2-811116469-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 19:22 | 2020-04-10 23:01 | 3.6458 | 0 | 7317 | 0 | 0 | 0 | 26676.5625 | 0 | 0
4000405302 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4481-2-800107327-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 21:05 | 2020-04-10 21:52 | 0.78333 | 2 | 828 | 0 | 0 | 1.5667 | 648.6 | 0 | 0
4000405332 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4481-907519575-907519575-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 22:40 | 2020-04-11 00:19 | 1.6631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9892 | 0 | 0
4000405333 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6002-TR1_P1_B-901202602-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 22:44 | 2020-04-11 01:15 | 2.5211 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 274.8011 | 0 | 0
4000405349 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5046-TR1_P1_F-908374826-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-10 23:57 | 2020-04-11 05:43 | 5.7689 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74.9956 | 0 | 0
4000405479 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8217-1-901900734-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-11 02:47 | 2020-04-11 03:02 | 0.25333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25333 | 0 | 0 | 0
4000405487 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15331-1-800072276-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-11 03:03 | 2020-04-11 03:34 | 0.51611 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 57.8044 | 0 | 0
4000405520 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14017-2-808184785-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-11 03:01 | 2020-04-11 03:09 | 0.14056 | 1 | 2974 | 0 | 0 | 0.14056 | 418.0122 | 0 | 0
4000405523 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B2710-8-908334681-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-11 03:09 | 2020-04-11 03:44 | 0.57278 | 1 | 528 | 0 | 0 | 0.57278 | 302.4267 | 0 | 0
4000405569 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10594-TR1_P1_C-901506745-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-11 04:26 | 2020-04-11 04:56 | 0.51167 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 69.075 | 0 | 0
4000405580 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-13-821641044-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-11 06:46 | 2020-04-11 06:50 | 0.061389 | 20 | 1562 | 0 | 0 | 1.2278 | 95.8894 | 0 | 0
4000405606 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1156-TR1_P1_H-900315966-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-11 07:38 | 2020-04-11 15:16 | 7.6356 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 626.1156 | 0 | 0
4000405608 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14820-4-800078365-Fider | -Kurulum hatası (müteahhit) - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-11 09:18 | 2020-04-11 12:49 | 3.52 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 746.24 | 0 | 0
4000405615 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13739-1-907408670-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-11 07:08 | 2020-04-11 11:01 | 3.8875 | 9 | 23 | 0 | 0 | 34.9875 | 89.4125 | 0 | 0
4000405646 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7513-TR1_P1_B-804078076-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-11 11:42 | 2020-04-11 11:55 | 0.215 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 36.55 | 0 | 0
4000405657 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7873-TR1_P1_I-907387379-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-11 12:54 | 2020-04-11 13:01 | 0.12028 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 57.8536 | 0 | 0
4000405689 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B10200-10-803069228-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-11 14:08 | 2020-04-11 14:55 | 0.78389 | 0 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 1483.1178 | 0 | 0
4000405693 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13725-TR1__C-800213323-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-11 14:51 | 2020-04-11 15:07 | 0.26861 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 23.9064 | 0 | 0
4000405697 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-3-817261576-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-11 14:43 | 2020-04-11 15:06 | 0.38972 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 98.5997 | 0 | 0
4000405724 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5135-TR1_P1_C-901235941-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-11 15:03 | 2020-04-11 16:13 | 1.16 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 343.36 | 0 | 0
4000405776 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14068-TR1_P1_D-805543454-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-11 18:27 | 2020-04-11 18:53 | 0.42139 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.3775 | 0 | 0
4000405883 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B5060-8-803051467-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 01:15 | 2020-04-12 01:38 | 0.37694 | 12 | 2275 | 0 | 0 | 4.5233 | 857.5486 | 0 | 0
4000405892 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16350-801920611-801920611-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 02:37 | 2020-04-12 03:14 | 0.61167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61167 | 0 | 0
4000405893 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | TBE4EM-2-820853311-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 00:10 | 2020-04-12 02:22 | 2.2092 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 254.0542 | 0 | 0
4000405947 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4455-12-811010250-Fider | -Arıza Manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 02:03 | 2020-04-12 02:08 | 0.083333 | 4 | 1069 | 0 | 0 | 0.33333 | 89.0833 | 0 | 0
4000405996 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4200-13-907607379-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 06:44 | 2020-04-12 06:47 | 0.054722 | 0 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 93.3561 | 0 | 0
4000406004 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10594-TR1_P1_D-901506746-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 07:13 | 2020-04-12 07:42 | 0.48694 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 108.5886 | 0 | 0
4000406008 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16415-3-800081684-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 07:32 | 2020-04-12 08:27 | 0.91444 | 1 | 736 | 0 | 0 | 0.91444 | 673.0311 | 0 | 0
4000406047 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7261-TR1_P1_I-901042607-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 10:39 | 2020-04-12 11:13 | 0.55194 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 379.1858 | 0 | 0
4000406048 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1053-TR1_P1_ANA ŞALTER-900316724-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 13:59 | 2020-04-12 14:40 | 0.67389 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 61.9978 | 0 | 0
4000406053 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5378-TR1_P1_D-908376330-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 10:43 | 2020-04-12 14:34 | 3.8456 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 111.5211 | 0 | 0
4000406061 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10594-TR1_P1_D-901506746-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 11:20 | 2020-04-12 11:50 | 0.50056 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 111.6239 | 0 | 0
4000406063 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16600-15-811087970-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 11:24 | 2020-04-12 11:26 | 0.025556 | 5 | 1549 | 0 | 0 | 0.12778 | 39.5856 | 0 | 0
4000406098 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7706-TR1_P1_G-901035755-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 13:59 | 2020-04-12 14:04 | 0.081389 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 20.3472 | 0 | 0
4000406119 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13708-TR1_P1_D-805449902-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 15:32 | 2020-04-12 15:40 | 0.13944 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 44.9011 | 0 | 0
4000406124 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2075-TR1_P1_I-805302543-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 14:47 | 2020-04-12 20:26 | 5.6428 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 857.7022 | 0 | 0
4000406144 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4517-TR1_P1_B-804007612-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 15:37 | 2020-04-12 17:02 | 1.4164 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 260.6156 | 0 | 0
4000406190 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2825-TR1_P1_C-811130893-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 18:24 | 2020-04-13 00:05 | 5.6936 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1878.8917 | 0 | 0
4000406200 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12649-TR1_P1_A-903894481-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 18:48 | 2020-04-13 00:01 | 5.2081 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 156.2417 | 0 | 0
4000406231 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4393-TR1_P1_L-804031078-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 21:00 | 2020-04-12 21:41 | 0.68389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.155 | 0 | 0
4000406236 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1201-900316646-900316646-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 20:48 | 2020-04-12 23:00 | 2.2036 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 317.32 | 0 | 0
4000406256 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2837-801798376-801798376-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 22:11 | 2020-04-13 02:20 | 4.1536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.7681 | 0 | 0
4000406259 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5541-TR1_P1_F-908373865-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-12 23:50 | 2020-04-13 00:19 | 0.47889 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 85.7211 | 0 | 0
4000406304 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16350-2-800082027-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 02:24 | 2020-04-13 02:41 | 0.27111 | 4 | 2507 | 0 | 0 | 1.0844 | 679.6756 | 0 | 0
4000406320 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6159-1-902415316-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 02:53 | 2020-04-13 03:10 | 0.28333 | 2 | 594 | 0 | 0 | 0.56667 | 168.3 | 0 | 0
4000406329 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14450-3-811013814-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 03:42 | 2020-04-13 03:55 | 0.21917 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 115.2817 | 0 | 0
4000406355 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2597-TR1_P1_J-907522296-Çıkış | Asiri Yuk - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 09:52 | 2020-04-13 13:26 | 3.5767 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1258.9867 | 0 | 0
4000406364 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3403-3-901084183-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 10:49 | 2020-04-13 12:57 | 2.1378 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 365.56 | 0 | 0
4000406379 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10594-TR1_P1_D-901506746-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 09:13 | 2020-04-13 15:16 | 6.0589 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1351.1322 | 0 | 0
4000406390 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16547-TR1_P1_E-805673181-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 09:13 | 2020-04-13 10:27 | 1.2392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2392 | 0 | 0
4000406393 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4182-801622244-801622244-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 09:17 | 2020-04-13 11:27 | 2.1611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6444 | 0 | 0
4000406394 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4706-TR1_P1_F-804021731-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 14:34 | 2020-04-13 15:37 | 1.0419 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.3422 | 0 | 0
4000406403 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4135-TR1_P1_H-907606874-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 09:43 | 2020-04-13 11:12 | 1.4789 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 700.9933 | 0 | 0
4000406445 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13001-14-811055518-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 11:12 | 2020-04-13 12:00 | 0.79306 | 0 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 3578.2667 | 0 | 0
4000406483 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T12445-801589143-801589143-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 12:22 | 2020-04-13 16:34 | 4.2094 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.6756 | 0 | 0
4000406500 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14886-2-908009726-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 13:40 | 2020-04-13 14:42 | 1.0492 | 10 | 357 | 0 | 0 | 10.4917 | 374.5525 | 0 | 0
4000406524 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4481-801648340-801648340-Kofra | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 14:27 | 2020-04-13 17:27 | 3.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0003 | 0 | 0
4000406538 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6090-_P1_U-804007434-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 15:21 | 2020-04-13 16:09 | 0.81139 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.7936 | 0 | 0
4000406568 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2597-TR1_P1_J-907522296-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 15:44 | 2020-04-13 20:25 | 4.6922 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1651.6622 | 0 | 0
4000406590 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14836-TR1_P1_J-907892679-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 17:16 | 2020-04-13 18:10 | 0.88694 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 197.7886 | 0 | 0
4000406594 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4655-2-800077085-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 16:22 | 2020-04-13 16:51 | 0.48722 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 908.6694 | 0 | 0
4000406615 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13540-2-800080710-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 16:58 | 2020-04-13 18:58 | 1.99 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15.92 | 1.99 | 0 | 0
4000406616 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5427-TR1_P1_K-901236255-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 17:10 | 2020-04-13 18:17 | 1.1239 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 123.6278 | 0 | 0
4000406619 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12350-5-814317907-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 17:18 | 2020-04-13 17:32 | 0.23972 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 107.1558 | 0 | 0
4000406625 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7402-TR1_P1_B-907617179-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 17:58 | 2020-04-13 18:10 | 0.20389 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 21.2044 | 0 | 0
4000406626 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4163-TR1_P1_D-900529832-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 17:36 | 2020-04-13 22:48 | 5.1906 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 955.0622 | 0 | 0
4000406644 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4655-2-800077085-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 18:34 | 2020-04-13 19:08 | 0.56889 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 1060.9778 | 0 | 0
4000406646 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14621-TR1_P1_G-907718837-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 18:50 | 2020-04-13 20:11 | 1.3461 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.115 | 0 | 0
4000406648 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13794-TR1_P1_L-800197035-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 18:50 | 2020-04-13 19:06 | 0.27444 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 40.3433 | 0 | 0
4000406656 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4765-TR1_P1_B-805420522-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 18:44 | 2020-04-13 19:51 | 1.1178 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 140.84 | 0 | 0
4000406669 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13794-TR1_P1_L-800197035-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 19:32 | 2020-04-13 19:42 | 0.16806 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 24.7042 | 0 | 0
4000406670 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16300-4-824809892-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 19:37 | 2020-04-13 20:01 | 0.39722 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 324.1333 | 0 | 0
4000406691 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4109-TR1__C-904410850-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 20:36 | 2020-04-13 21:16 | 0.66167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.955 | 0 | 0
4000406716 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | TPE03M-TR1__ANA ŞALTER-901081387-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-13 22:16 | 2020-04-13 23:20 | 1.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0731 | 0 | 0
4000406773 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15093-2-908124135-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 03:46 | 2020-04-14 04:08 | 0.36139 | 0 | 2363 | 0 | 0 | 0 | 853.9619 | 0 | 0
4000406818 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4244-3-800074286-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 01:49 | 2020-04-14 02:08 | 0.31694 | 8 | 757 | 0 | 0 | 2.5356 | 239.9269 | 0 | 0
4000406870 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12150-3-821579162-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 02:40 | 2020-04-14 02:51 | 0.19 | 0 | 6725 | 0 | 0 | 0 | 1277.75 | 0 | 0
4000406872 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4135-7-907606846-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 02:34 | 2020-04-14 03:58 | 1.3986 | 9 | 2038 | 0 | 0 | 12.5875 | 2850.3694 | 0 | 0
4000406890 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6245-3-800100079-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 03:59 | 2020-04-14 04:01 | 0.038333 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 47.6867 | 0 | 0
4000406892 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T10382-_P1_F-820996978-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 03:11 | 2020-04-14 04:50 | 1.6494 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 397.5161 | 0 | 0
4000406935 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T10586-_P1_C-820996438-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 10:54 | 2020-04-14 14:29 | 3.5769 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 150.2317 | 0 | 0
4000406936 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14948-2-800081760-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 08:00 | 2020-04-14 08:48 | 0.7875 | 7 | 57 | 0 | 0 | 5.5125 | 44.8875 | 0 | 0
4000406948 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3815-TR1_P2_T-901091890-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 09:58 | 2020-04-14 10:48 | 0.825 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 121.275 | 0 | 0
4000406964 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4825-TR1_P1_C-900512471-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 10:54 | 2020-04-14 13:41 | 2.7917 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 390.8333 | 0 | 0
4000406972 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7274-TR1_P1_L-907619715-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 09:16 | 2020-04-14 09:22 | 0.089444 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 11.4489 | 0 | 0
4000406974 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4376-801670273-801670273-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 15:53 | 2020-04-14 18:19 | 2.4319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8639 | 0 | 0
4000406987 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14894-1-907716832-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 10:37 | 2020-04-14 11:06 | 0.48861 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.4431 | 2.4431 | 0 | 0
4000406988 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5163-TR1_P1_B-900542574-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 15:39 | 2020-04-14 17:06 | 1.4472 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 153.4056 | 0 | 0
4000406998 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | BCL64-24-808008516-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 09:38 | 2020-04-14 11:39 | 2.0156 | 3 | 1100 | 0 | 0 | 6.0467 | 2217.1111 | 0 | 0
4000407006 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | TPE46B-TR1_P1_E-820659180-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 09:46 | 2020-04-14 11:49 | 2.0378 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 87.6244 | 0 | 0
4000407007 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7228-TR1_P1_G-907386102-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 09:10 | 2020-04-14 10:15 | 1.0828 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 526.23 | 0 | 0
4000407015 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12400-10-808192960-Fider | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 10:11 | 2020-04-14 10:56 | 0.74944 | 7 | 7070 | 0 | 0 | 5.2461 | 5298.5722 | 0 | 0
4000407020 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12400-11-803093935-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 10:11 | 2020-04-14 10:47 | 0.60556 | 0 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 1098.4778 | 0 | 0
4000407029 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8318-TR1_P1_D-901003692-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 10:35 | 2020-04-14 13:02 | 2.4561 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.105 | 0 | 0
4000407030 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15125-3-800071123-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 11:01 | 2020-04-14 11:39 | 0.62833 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 477.5333 | 0 | 0
4000407051 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3051-TR1_P1_O-901093434-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 11:31 | 2020-04-14 14:08 | 2.6222 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 629.3333 | 0 | 0
4000407055 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4052-4-907418252-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 11:40 | 2020-04-14 12:21 | 0.68167 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.4983 | 0 | 0 | 0
4000407058 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16617-1-907879463-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 11:40 | 2020-04-14 12:05 | 0.40917 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 186.1708 | 0 | 0
4000407059 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1156-__-900316096-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 11:21 | 2020-04-14 13:36 | 2.25 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 589.5 | 0 | 0
4000407065 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6228-1-800101522-Fider | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 12:03 | 2020-04-14 13:21 | 1.3064 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 679.3222 | 0 | 0
4000407071 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16618-2-907879594-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 10:21 | 2020-04-14 13:49 | 3.4803 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 201.8561 | 0 | 0
4000407073 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5375-TR1_P1_F-908502076-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 12:40 | 2020-04-14 13:02 | 0.36222 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 56.5067 | 0 | 0
4000407083 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8318-TR1_P1_D-901003692-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 16:31 | 2020-04-14 17:30 | 0.99611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.965 | 0 | 0
4000407089 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4447-1-800076204-Fider | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 12:55 | 2020-04-14 13:20 | 0.41167 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 303.3983 | 0 | 0
4000407107 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3196-TR1_P1_H-901086079-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 16:01 | 2020-04-14 16:55 | 0.90306 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 198.6722 | 0 | 0
4000407121 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4093-TR1_P1_F-805427585-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 13:55 | 2020-04-14 17:46 | 3.8625 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 656.625 | 0 | 0
4000407123 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4808-801644058-801644058-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 13:51 | 2020-04-14 16:55 | 3.0558 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1675 | 0 | 0
4000407127 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13695-TR1_P1_H-800196559-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 17:02 | 2020-04-14 17:47 | 0.76222 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
4000407135 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3511-TR1_P1_J-908289179-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 15:16 | 2020-04-14 16:32 | 1.2547 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 377.6714 | 0 | 0
4000407138 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12530-TR1_P2_C-908258232-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 15:28 | 2020-04-14 17:48 | 2.3336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6681 | 0 | 0
4000407139 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12047-TR1_P1_A-903882314-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 14:58 | 2020-04-14 19:06 | 4.1381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2761 | 0 | 0
4000407145 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5833-TR1_P1_E-908370700-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 15:10 | 2020-04-14 19:02 | 3.8717 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 487.83 | 0 | 0
4000407178 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16603-2-800072076-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 15:48 | 2020-04-14 16:54 | 1.0942 | 6 | 285 | 0 | 0 | 6.565 | 311.8375 | 0 | 0
4000407198 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7854-TR1_P1_D-800206481-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 16:22 | 2020-04-14 17:28 | 1.0983 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 445.9233 | 0 | 0
4000407205 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5041-TR1_P1_L-901232042-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 16:36 | 2020-04-14 18:16 | 1.6658 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 391.4708 | 0 | 0
4000407222 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7212-TR1_P1_H-901058133-Çıkış | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 18:14 | 2020-04-14 18:28 | 0.24861 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.9611 | 0 | 0
4000407241 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8318-1-800107415-Fider | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 18:10 | 2020-04-14 20:26 | 2.2589 | 2 | 2934 | 0 | 0 | 4.5178 | 6627.58 | 0 | 0
4000407292 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7290-TR1_P1_D-901041575-Çıkış | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 21:09 | 2020-04-14 21:14 | 0.078611 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 12.4206 | 0 | 0
4000407308 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1051--900315704-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-14 21:28 | 2020-04-14 22:52 | 1.3875 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 456.4875 | 0 | 0
4000407376 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15588-3-908124109-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 03:17 | 2020-04-15 03:26 | 0.15722 | 0 | 2363 | 0 | 0 | 0 | 371.5161 | 0 | 0
4000407415 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10117-2-800099639-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 02:56 | 2020-04-15 03:25 | 0.47917 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 119.7917 | 0 | 0
4000407416 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10790-2-800101290-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 03:38 | 2020-04-15 03:50 | 0.20028 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 153.8133 | 0 | 0
4000407417 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B10395-2-800072521-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 04:05 | 2020-04-15 04:16 | 0.18278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.54833 | 0 | 0
4000407457 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14127-2-800105973-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 03:02 | 2020-04-15 03:16 | 0.22694 | 0 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 826.0778 | 0 | 0
4000407482 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8432-10-808140782-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 05:06 | 2020-04-15 05:17 | 0.17861 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 421.165 | 0 | 0
4000407519 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4346-TR1_P1_J-907710205-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 11:47 | 2020-04-15 12:50 | 1.055 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 102.335 | 0 | 0
4000407520 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12440-TR1_P1_I-908132486-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 08:20 | 2020-04-15 09:01 | 0.69417 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 111.0667 | 0 | 0
4000407523 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4346-TR1_P1_L-907710192-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 15:44 | 2020-04-15 16:07 | 0.39306 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25.1556 | 0 | 0
4000407543 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4772-801610539-801610539-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 10:30 | 2020-04-15 12:41 | 2.1747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3494 | 0 | 0
4000407565 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6245-TR1_P1_H-803117225-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 11:56 | 2020-04-15 12:12 | 0.265 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 34.185 | 0 | 0
4000407569 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14787-4-908141807-Fider | Asiri Yuk - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 10:11 | 2020-04-15 11:50 | 1.6378 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 750.1022 | 0 | 0
4000407577 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3281-_P1_I-907965898-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 10:28 | 2020-04-15 11:10 | 0.70833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.7917 | 0 | 0
4000407578 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3873-_P1_F-901066887-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 11:40 | 2020-04-15 11:43 | 0.048611 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 6.2708 | 0 | 0
4000407582 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15585-TR1_P1_H-908264084-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 12:10 | 2020-04-15 16:09 | 3.9797 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 549.2017 | 0 | 0
4000407597 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14787-1-908141806-Fider | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 12:02 | 2020-04-15 12:42 | 0.67611 | 3 | 696 | 0 | 0 | 2.0283 | 470.5733 | 0 | 0
4000407618 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6090-TR1_P1_C-903827008-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 14:58 | 2020-04-15 15:52 | 0.89444 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 164.5778 | 0 | 0
4000407646 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7574-TR1_P1_G-907383070-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 12:32 | 2020-04-15 14:02 | 1.4886 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 452.5378 | 0 | 0
4000407663 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3105-1-800077307-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 13:18 | 2020-04-15 14:03 | 0.75444 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 860.0667 | 0 | 0
4000407672 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3330-TR1_P1_K-908282028-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 13:35 | 2020-04-15 14:13 | 0.62889 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 37.1044 | 0 | 0
4000407674 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4626-1-800107596-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 12:41 | 2020-04-15 14:44 | 2.0494 | 0 | 2627 | 0 | 0 | 0 | 5383.8906 | 0 | 0
4000407677 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7399-TR1_P1_C-901035074-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 13:07 | 2020-04-15 15:03 | 1.9278 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 961.9611 | 0 | 0
4000407693 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7267-TR1_P1_C-804080750-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 12:48 | 2020-04-15 15:43 | 2.9161 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 367.43 | 0 | 0
4000407700 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5073-TR3_P1_G-901232600-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 13:35 | 2020-04-15 17:07 | 3.5339 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 120.1522 | 0 | 0
4000407714 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2859-TR1_P1_C-903841207-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 13:48 | 2020-04-15 15:43 | 1.9172 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 301.0039 | 0 | 0
4000407727 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2184-TR1_P-1_G-901708165-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 14:03 | 2020-04-15 14:54 | 0.85361 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 104.9942 | 0 | 0
4000407739 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6194-TR1_P1_K-805455094-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 14:13 | 2020-04-16 00:53 | 10.6597 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1577.6389 | 0 | 0
4000407749 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | TIC588-TR1_P1_F-817295614-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 15:49 | 2020-04-15 15:58 | 0.14333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 14.0467 | 0 | 0
4000407754 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6210-TR1_P1_K-804047446-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 14:26 | 2020-04-15 18:51 | 4.4172 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 781.8483 | 0 | 0
4000407771 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2598-TR1_P1_C-903867009-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 14:39 | 2020-04-15 18:20 | 3.6769 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 367.6944 | 0 | 0
4000407808 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6019-TR1_P1_I-803097813-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 15:04 | 2020-04-15 19:49 | 4.7661 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 614.8283 | 0 | 0
4000407820 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4066-TR1_P1_A-805452517-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 14:12 | 2020-04-15 18:32 | 4.3328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3311 | 0 | 0
4000407842 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3213-TR1_P1_F-908284642-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 15:36 | 2020-04-15 16:08 | 0.54278 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 104.2133 | 0 | 0
4000407848 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6218-TR1_P1_A-803091061-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 15:14 | 2020-04-15 16:22 | 1.1303 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.6478 | 0 | 0
4000407850 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T16042-801914380-801914380-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 15:22 | 2020-04-15 16:11 | 0.82472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82472 | 0 | 0
4000407852 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2732-TR1_P1_C-903840834-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 15:13 | 2020-04-15 17:29 | 2.2744 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 482.1822 | 0 | 0
4000407855 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T6054-TR1_P1_B-804042541-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 15:19 | 2020-04-15 23:00 | 7.6886 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1699.1831 | 0 | 0
4000407856 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16058-TR1_P1_D-805672415-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 14:23 | 2020-04-15 23:19 | 8.9397 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 741.9969 | 0 | 0
4000407857 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15654-TR1_P1_A-908406499-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 15:11 | 2020-04-15 21:22 | 6.1797 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 549.9953 | 0 | 0
4000407858 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16119-TR1_P1_C-907500197-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 14:10 | 2020-04-15 16:55 | 2.7422 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 389.3956 | 0 | 0
4000407861 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2651-TR1_P1_B-805333482-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 15:14 | 2020-04-16 01:29 | 10.2478 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1916.3344 | 0 | 0
4000407878 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16054-TR1_P1_A-805529436-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 14:10 | 2020-04-15 21:42 | 7.5375 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1221.075 | 0 | 0
4000407883 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16130-907870205-907870205-Kofra | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 14:46 | 2020-04-16 00:19 | 9.5528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.7639 | 0 | 0
4000407912 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2731-TR1_P1_B-901710512-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 15:44 | 2020-04-15 17:55 | 2.1817 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 331.6133 | 0 | 0
4000407926 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T4265-904225728-904225728-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 15:53 | 2020-04-15 22:17 | 6.395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.395 | 0 | 0
4000407933 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2036-TR1_P1_D-901711359-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 16:05 | 2020-04-16 00:58 | 8.8947 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1263.0506 | 0 | 0
4000407957 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5541-TR1_P1_D-908373866-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 16:10 | 2020-04-15 19:25 | 3.2508 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 1433.6175 | 0 | 0
4000407980 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15654-1-800071032-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 16:53 | 2020-04-15 17:06 | 0.21417 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 70.4608 | 0 | 0
4000407982 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5541-TR1_P1_C-908373874-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 16:32 | 2020-04-15 19:20 | 2.8078 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 429.59 | 0 | 0
4000407998 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5156-TR1_P1_K-908373993-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 16:49 | 2020-04-15 20:00 | 3.1825 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 604.675 | 0 | 0
4000408006 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16599-TR1_P1_C-907879864-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 17:00 | 2020-04-15 19:25 | 2.4194 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 152.425 | 0 | 0
4000408023 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13645-4-800077831-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 16:58 | 2020-04-15 18:38 | 1.6664 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 1293.1178 | 0 | 0
4000408030 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9067-TR1_P1_D-805558254-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 10:59 | 2020-04-16 11:21 | 0.36222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72444 | 0 | 0
4000408032 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9562-TR1_P1_E-805554191-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 18:21 | 2020-04-15 19:07 | 0.76722 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 94.3683 | 0 | 0
4000408079 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5073-TR1_P1_G-901232675-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 18:00 | 2020-04-15 21:10 | 3.1586 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 565.3914 | 0 | 0
4000408108 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6095-TR1_P1_I-824844270-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 18:34 | 2020-04-15 22:38 | 4.0797 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 179.5078 | 0 | 0
4000408109 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2036-TR1_P1_C-901711358-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 18:09 | 2020-04-16 00:42 | 6.5461 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1518.6978 | 0 | 0
4000408127 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4090-TR1_P1_C-800190796-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 18:50 | 2020-04-16 02:45 | 7.9153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9153 | 0 | 0
4000408129 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7175-TR1_P1_B-901050077-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 20:45 | 2020-04-16 01:47 | 5.0256 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 522.6578 | 0 | 0
4000408164 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5710-TR1_P1_G-908374084-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 19:48 | 2020-04-15 20:39 | 0.84694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6939 | 0 | 0
4000408178 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4773-907350135-907350135-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 20:04 | 2020-04-15 21:49 | 1.7628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5256 | 0 | 0
4000408231 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4071-3-800076337-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-15 21:41 | 2020-04-15 22:30 | 0.81556 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 0 | 0
4000408280 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7176-TR1_P1_L-902008529-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 10:18 | 2020-04-16 11:00 | 0.71056 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 223.1144 | 0 | 0
4000408291 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7115-TR1_P1_D-902009070-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 00:22 | 2020-04-16 00:40 | 0.29583 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 125.4333 | 0 | 0
4000408340 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12301-7-908136877-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 02:21 | 2020-04-16 02:30 | 0.15583 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 124.355 | 0 | 0
4000408344 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12400-6-803094249-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 01:38 | 2020-04-16 01:41 | 0.052222 | 1 | 2426 | 0 | 0 | 0.052222 | 126.6911 | 0 | 0
4000408352 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7267-TR1_P1_F-804080747-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 09:42 | 2020-04-16 10:11 | 0.47444 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 49.3422 | 0 | 0
4000408359 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4483-4-800076563-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 02:06 | 2020-04-16 02:51 | 0.76278 | 32 | 993 | 0 | 0 | 24.4089 | 757.4383 | 0 | 0
4000408384 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10535-3-800073115-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 03:13 | 2020-04-16 03:39 | 0.43056 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 88.6944 | 0 | 0
4000408388 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12641-TR1_P1_A-908334312-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 02:20 | 2020-04-16 02:29 | 0.15861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31722 | 0 | 0
4000408412 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3100-1-803064136-Fider | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 03:33 | 2020-04-16 04:16 | 0.71611 | 0 | 8924 | 0 | 0 | 0 | 6390.5755 | 0 | 0
4000408427 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4565-TR1_P1_C-804017623-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 03:14 | 2020-04-16 07:03 | 3.8158 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.5008 | 0 | 0
4000408454 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12505-TR1_P1_I-908250673-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 08:10 | 2020-04-16 08:45 | 0.59528 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 127.3894 | 0 | 0
4000408455 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4565-TR1_P1_C-804017623-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 07:17 | 2020-04-16 08:58 | 1.6836 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.9886 | 0 | 0
4000408457 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | TSA4BK-TR1_P1_D-821551828-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 07:44 | 2020-04-16 09:49 | 2.0742 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 91.2633 | 0 | 0
4000408466 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1530-1-900333058-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 07:57 | 2020-04-16 07:59 | 0.036944 | 5 | 702 | 0 | 0 | 0.18472 | 25.935 | 0 | 0
4000408479 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5307-TR1_P1_B-908063292-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 09:19 | 2020-04-16 13:44 | 4.4133 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 436.92 | 0 | 0
4000408506 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4389-TR1_P1_D-804023042-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 11:51 | 2020-04-16 13:35 | 1.7486 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 202.8389 | 0 | 0
4000408510 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4028-TR1_P1_K-900511265-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 14:37 | 2020-04-16 17:30 | 2.8883 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 964.7033 | 0 | 0
4000408517 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3009-TR1_P2_G-805754396-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 09:20 | 2020-04-16 09:52 | 0.52667 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 81.1067 | 0 | 0
4000408523 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | SCK620-TR1__K-900322546-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 09:17 | 2020-04-16 11:59 | 2.6994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6994 | 0 | 0
4000408547 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3046-TR1_P1_I-805747268-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 11:44 | 2020-04-16 12:19 | 0.58167 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 90.1583 | 0 | 0
4000408548 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3549-TR1_P2_D-900636166-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 15:22 | 2020-04-16 16:34 | 1.2047 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 268.6531 | 0 | 0
4000408553 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6153-TR1_P1_C-805472750-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 14:21 | 2020-04-21 15:23 | 1.0231 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2306 | 0 | 0
4000408560 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4259-TR1_P1_G-804010097-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 09:27 | 2020-04-16 14:37 | 5.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1669 | 0 | 0
4000408563 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6610-TR1_P1_C-804038773-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 10:13 | 2020-04-16 15:08 | 4.915 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.745 | 0 | 0
4000408582 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7072-TR1_P1_G-902016968-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 10:23 | 2020-04-16 14:32 | 4.1547 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1425.0697 | 0 | 0
4000408585 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4259-5-800078176-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 11:01 | 2020-04-16 11:05 | 0.056667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
4000408586 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7008-TR1_P1_E-805308502-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 12:59 | 2020-04-16 13:34 | 0.57361 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 57.9347 | 0 | 0
4000408608 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7155-TR1_P1_D-902008772-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 14:27 | 2020-04-16 14:50 | 0.38222 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 30.5778 | 0 | 0
4000408609 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7254-TR1_P2_J-902009920-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 12:06 | 2020-04-16 12:48 | 0.70056 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 122.5972 | 0 | 0
4000408610 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7633-TR1_P1_D-901037964-Çıkış | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 11:45 | 2020-04-16 13:00 | 1.2519 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.5272 | 0 | 0
4000408630 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4415-TR1_P1_A-900525317-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 12:18 | 2020-04-16 15:35 | 3.2867 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1725.5 | 0 | 0
4000408648 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12790-801582584-801582584-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 13:01 | 2020-04-16 13:21 | 0.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3275 | 0 | 0
4000408651 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6159-3-902415318-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 13:22 | 2020-04-16 13:59 | 0.61167 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 453.245 | 0 | 0
4000408652 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7403-TR1_P1_G-901057902-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 17:22 | 2020-04-16 17:31 | 0.13556 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 16.1311 | 0 | 0
4000408655 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7175-TR1_P1_D-901050080-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 13:37 | 2020-04-16 14:39 | 1.0325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0
4000408660 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14141-TR1_P1_C-908432212-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 13:11 | 2020-04-16 16:03 | 2.8622 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 623.9644 | 0 | 0
4000408675 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9565-TR1_P1_F-805558695-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 16:54 | 2020-04-16 19:03 | 2.1514 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 1912.5847 | 0 | 0
4000408694 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T8352-TR1_P1_G-805334261-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 15:31 | 2020-04-16 18:32 | 3.0147 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72.3533 | 0 | 0
4000408695 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12381-TR1_P1_B-907996945-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 19:33 | 2020-04-16 19:53 | 0.33611 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
4000408705 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7004-TR1_P1_A-804080668-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 16:08 | 2020-04-16 18:11 | 2.0617 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.11 | 0 | 0
4000408810 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16300-5-824809893-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 17:37 | 2020-04-16 18:11 | 0.55639 | 28 | 1652 | 0 | 0 | 15.5789 | 919.1544 | 0 | 0
4000408823 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6695-801636510-801636510-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 18:54 | 2020-04-16 20:43 | 1.8256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4767 | 0 | 0
4000408827 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2763-801854120-801854120-Kofra | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 18:33 | 2020-04-16 18:33 | 0.013333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
4000408830 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12805-3-800074732-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 18:40 | 2020-04-16 18:46 | 0.10417 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0.10417 | 15.2083 | 0 | 0
4000408852 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2763-_P1_C-907262254-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 19:16 | 2020-04-16 19:42 | 0.43194 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.6861 | 0 | 0
4000408872 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2763-_P1_E-907262250-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 20:00 | 2020-04-16 22:58 | 2.9636 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 1197.2989 | 0 | 0
4000408886 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4830-801670211-801670211-Kofra | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 20:47 | 2020-04-17 00:17 | 3.4964 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9856 | 0 | 0
4000408897 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10518-TR1_P1_E-804021860-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 21:45 | 2020-04-17 00:15 | 2.4989 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 232.3967 | 0 | 0
4000408915 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2243-TR1_P1_H-903837906-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-16 23:28 | 2020-04-17 01:15 | 1.78 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 297.26 | 0 | 0
4000409029 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6219-10-902416347-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 02:18 | 2020-04-17 02:41 | 0.38111 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 105.9489 | 0 | 0
4000409030 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B6260-2-800072084-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 03:23 | 2020-04-17 03:43 | 0.32861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32861 | 0 | 0 | 0
4000409032 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6126-3-906825779-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 02:48 | 2020-04-17 03:05 | 0.29194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58389 | 0 | 0 | 0
4000409041 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14869-3-807837454-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 02:38 | 2020-04-17 03:03 | 0.42389 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21.6183 | 0 | 0
4000409055 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14000-2-903888001-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 03:15 | 2020-04-17 03:16 | 0.023056 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.069167 | 0.069167 | 0 | 0
4000409061 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14035-6-907892515-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 03:34 | 2020-04-17 03:45 | 0.18333 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.18333 | 1.8333 | 0 | 0
4000409063 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14018-1-800078465-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 03:50 | 2020-04-17 03:56 | 0.10667 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.10667 | 1.0667 | 0 | 0
4000409077 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4200-13-907607379-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 07:04 | 2020-04-17 07:10 | 0.095278 | 0 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 162.5439 | 0 | 0
4000409107 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4387-TR1_P1_D-900516734-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 10:36 | 2020-04-17 12:16 | 1.6603 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 478.16 | 0 | 0
4000409111 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3487-TR1_P2_J-901061733-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 09:54 | 2020-04-17 10:55 | 1.0136 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 413.5533 | 0 | 0
4000409112 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4387-TR1_P1_H-900516730-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 14:49 | 2020-04-17 15:54 | 1.0717 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 306.4967 | 0 | 0
4000409113 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3781-TR1_P1_E-901094564-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 12:51 | 2020-04-17 13:13 | 0.37389 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 149.9294 | 0 | 0
4000409125 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14035-1-907892478-Fider | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 09:07 | 2020-04-17 13:50 | 4.7278 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14.1833 | 9.4556 | 0 | 0
4000409128 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9405-TR1_P1_C-800148190-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 12:21 | 2020-04-17 13:15 | 0.90056 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 68.4422 | 0 | 0
4000409129 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10518-TR1_P1_E-804021860-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 11:37 | 2020-04-17 13:23 | 1.7697 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 164.5842 | 0 | 0
4000409136 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9036-TR1_P1_H-800148019-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 14:28 | 2020-04-17 14:51 | 0.37861 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 48.8408 | 0 | 0
4000409140 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12494-TR1_P1_J-907995124-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 09:55 | 2020-04-17 11:29 | 1.5647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5647 | 0 | 0
4000409149 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16747-1-800103193-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 09:59 | 2020-04-17 10:45 | 0.75917 | 5 | 1355 | 0 | 0 | 3.7958 | 1028.6708 | 0 | 0
4000409173 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8243-TR1_P1_C-805417922-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 11:06 | 2020-04-17 14:23 | 3.2864 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.0094 | 0 | 0
4000409185 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10171-TR1_P1_B-803096117-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 11:19 | 2020-04-17 19:58 | 8.6422 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1279.0489 | 0 | 0
4000409196 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5104-TR1_P1_E-908375540-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 12:50 | 2020-04-17 13:00 | 0.16028 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 21.3169 | 0 | 0
4000409199 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3821-TR1_P1_F-901091576-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 14:32 | 2020-04-17 14:34 | 0.036389 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 9.2792 | 0 | 0
4000409212 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14035-6-907892514-Fider | -Besleme Rejimi - Şebeke Besleme Şekli Değişmiş | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 03:00 | 2020-04-17 03:05 | 0.083333 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0.083333 | 6.75 | 0 | 0
4000409227 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16616-TR1_P1_G-807930159-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 12:23 | 2020-04-17 16:31 | 4.13 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 185.85 | 0 | 0
4000409233 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-10-901223470-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 13:03 | 2020-04-17 13:12 | 0.15889 | 9 | 1193 | 0 | 0 | 1.43 | 189.5544 | 0 | 0
4000409239 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B7426-TR1_P1_H-811199613-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 14:38 | 2020-04-17 17:00 | 2.3714 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 955.6697 | 0 | 0
4000409240 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16594-2-805683057-Fider | -Arıza - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 13:03 | 2020-04-17 13:13 | 0.16639 | 5 | 1066 | 0 | 0 | 0.83194 | 177.3706 | 0 | 0
4000409260 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4194-801807412-801807412-Kofra | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-04-17 15:22 | 2020-04-17 19:59 | 4.6197 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4789 | 0 | 0
4000409270 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | BCN53-10-811004003-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 14:26 | 2020-04-17 16:06 | 1.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6542 | 0 | 0
4000409281 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12228-TR1_P2_L-907985922-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 17:59 | 2020-04-17 20:06 | 2.1056 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 166.3389 | 0 | 0
4000409287 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5500-TR6_P1_K-908182304-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 15:06 | 2020-04-17 16:04 | 0.96611 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 0 | 0
4000409300 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12804-TR1_P1_I-903884008-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 15:26 | 2020-04-17 16:00 | 0.56889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.3956 | 0 | 0
4000409318 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7649-TR1_P1_E-904801020-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 16:35 | 2020-04-17 17:06 | 0.51694 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 96.1517 | 0 | 0
4000409324 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16616-TR1_P1_G-807930159-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 16:32 | 2020-04-17 16:54 | 0.37278 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16.775 | 0 | 0
4000409333 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13734-TR1_P1_A-805457602-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 16:59 | 2020-04-17 17:44 | 0.73639 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 103.8308 | 0 | 0
4000409338 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-11-821641041-Fider | -SCADA - Hatalı Fider Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 16:11 | 2020-04-17 16:24 | 0.21917 | 1 | 3033 | 0 | 0 | 0.21917 | 664.7325 | 0 | 0
4000409342 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5073-TR3_P1_G-901232600-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 17:08 | 2020-04-17 17:43 | 0.58028 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19.7294 | 0 | 0
4000409375 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2763-801662449-801662449-Kofra | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 17:55 | 2020-04-17 20:24 | 2.4772 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 76.7939 | 0 | 0
4000409378 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7633-TR1_P1_D-901037964-Çıkış | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 17:09 | 2020-04-17 18:16 | 1.1189 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.6644 | 0 | 0
4000409380 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15654-TR1_P1_F-908406504-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 18:09 | 2020-04-17 18:41 | 0.53694 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 33.2906 | 0 | 0
4000409384 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13708-TR1_P1_E-805449901-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-17 18:30 | 2020-04-17 18:41 | 0.17667 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 64.4833 | 0 | 0
4000409535 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7115-TR1_P1_B-902009068-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 00:08 | 2020-04-18 00:25 | 0.28444 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 36.6933 | 0 | 0
4000409546 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7142-TR1_P1_L-902005933-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 10:44 | 2020-04-18 11:44 | 0.9925 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.835 | 0 | 0
4000409549 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15884-1-908124032-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 04:08 | 2020-04-18 04:13 | 0.081111 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 51.6678 | 0 | 0
4000409551 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12273-4-800073477-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 00:06 | 2020-04-18 01:01 | 0.91583 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 935.0658 | 0 | 0
4000409553 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15657-3-800097928-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 03:42 | 2020-04-18 03:51 | 0.15056 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 135.3494 | 0 | 0
4000409587 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12273-TR1_P1_E-907982690-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 01:30 | 2020-04-18 11:48 | 10.2936 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 2089.6031 | 0 | 0
4000409599 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4844-7-814319230-Fider | -Arıza Manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 01:57 | 2020-04-18 02:15 | 0.3025 | 20 | 4125 | 0 | 0 | 6.05 | 1247.8125 | 0 | 0
4000409622 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4672-2-900526578-Fider | -Arıza Manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 02:21 | 2020-04-18 03:57 | 1.6106 | 7 | 80 | 0 | 0 | 11.2739 | 128.8444 | 0 | 0
4000409643 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14733-2-908007124-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 03:01 | 2020-04-18 03:03 | 0.040833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1225 | 0 | 0 | 0
4000409662 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B14610-2-908001874-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 03:16 | 2020-04-18 03:20 | 0.061667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.061667 | 0 | 0
4000409679 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-11-821641041-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 06:10 | 2020-04-18 06:12 | 0.044167 | 1 | 3278 | 0 | 0 | 0.044167 | 144.7783 | 0 | 0
4000409708 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3176-TR1_P1_G-901077082-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 11:57 | 2020-04-18 13:32 | 1.5919 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 187.8494 | 0 | 0
4000409725 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4115-1-820889611-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 09:20 | 2020-04-18 10:24 | 1.0697 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 634.3453 | 0 | 0
4000409745 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4655-1-800107686-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 10:22 | 2020-04-18 11:23 | 1.0069 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.1181 | 0 | 0 | 0
4000409746 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14275--907718185-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 09:34 | 2020-04-18 11:00 | 1.44 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 82.08 | 0 | 0
4000409759 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4767-1-800077628-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 10:40 | 2020-04-18 11:23 | 0.71944 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 906.5 | 0 | 0
4000409766 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14292-8-901018166-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 10:40 | 2020-04-18 11:07 | 0.44944 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 0 | 0
4000409798 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2161-TR1_P1_I-805476313-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 12:28 | 2020-04-18 14:12 | 1.7333 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
4000409810 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7507-1-901047309-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 12:43 | 2020-04-18 14:06 | 1.3792 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 804.0542 | 0 | 0
4000409834 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7507-TR1_P1_B-901047295-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 14:09 | 2020-04-18 16:54 | 2.7561 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 763.4428 | 0 | 0
4000409865 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15561-TR1_P1_B-908342857-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 13:17 | 2020-04-20 13:55 | 0.62528 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.6297 | 0 | 0
4000409872 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14127-TR1_P1_F-804036747-Çıkış | -Kurulum hatası (müteahhit) - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 16:32 | 2020-04-18 18:09 | 1.6208 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.5208 | 0 | 0
4000409879 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T4745-2-800109505-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 16:10 | 2020-04-18 16:43 | 0.54444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0889 | 0 | 0
4000409897 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7544-TR1_P1_H-900600840-Çıkış | Asiri Yuk - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 16:54 | 2020-04-18 19:06 | 2.2072 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 306.8039 | 0 | 0
4000409910 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7006-TR1_P1_O-805502414-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 17:43 | 2020-04-18 21:41 | 3.9764 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 214.725 | 0 | 0
4000409925 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7299-TR1_P1_A-901055201-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 19:41 | 2020-04-18 19:48 | 0.11694 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 13.4486 | 0 | 0
4000409934 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4177-TR1_P1_K-800188765-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 19:31 | 2020-04-18 20:32 | 1.0231 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 163.6889 | 0 | 0
4000409977 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | TKR3JR-TR1_P1_D-901040524-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 22:31 | 2020-04-19 02:45 | 4.2458 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1371.4042 | 0 | 0
4000410000 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7006-TR1_P1_H-805502421-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-18 23:42 | 2020-04-18 23:53 | 0.18139 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 37.3661 | 0 | 0
4000410029 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7749-2-800111888-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 00:03 | 2020-04-19 01:05 | 1.0417 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 127.0833 | 0 | 0
4000410069 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4767-5-800108552-Fider | -Arıza Manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 02:00 | 2020-04-19 02:06 | 0.098056 | 1 | 1971 | 0 | 0 | 0.098056 | 193.2675 | 0 | 0
4000410093 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6573-1-800100954-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 03:17 | 2020-04-19 03:48 | 0.52306 | 0 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 1334.3147 | 0 | 0
4000410094 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2885-2-800102778-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 02:06 | 2020-04-19 05:37 | 3.5222 | 27 | 1203 | 0 | 0 | 95.1 | 4237.2333 | 0 | 0
4000410100 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14524-1-908351208-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 03:09 | 2020-04-19 03:18 | 0.14639 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 187.6706 | 0 | 0
4000410105 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15654-TR1_P1_F-908406504-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 03:22 | 2020-04-19 04:08 | 0.76583 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 47.4817 | 0 | 0
4000410125 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-28-803074376-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 07:14 | 2020-04-19 07:27 | 0.21972 | 2 | 4288 | 0 | 0 | 0.43944 | 942.1689 | 0 | 0
4000410142 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15654-TR1_P1_F-908406504-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 08:25 | 2020-04-19 11:10 | 2.7478 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 170.3622 | 0 | 0
4000410149 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12100-TR1_P1_K-907817465-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 09:38 | 2020-04-19 16:14 | 6.6031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6031 | 0 | 0
4000410158 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3100-36-803064614-Fider | -Güç Kalitesi - Hatalı Fider Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 09:57 | 2020-04-19 10:58 | 1.0208 | 6 | 14824 | 0 | 0 | 6.125 | 15132.8333 | 0 | 0
4000410162 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | BDJ01-6-814347932-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 09:54 | 2020-04-19 11:25 | 1.5158 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 347.1258 | 0 | 0
4000410170 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13100-3-800081523-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 10:40 | 2020-04-19 10:43 | 0.053056 | 2 | 1527 | 0 | 0 | 0.10611 | 81.0158 | 0 | 0
4000410222 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | TSA4B6-_P1_C-814329908-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 13:24 | 2020-04-19 14:21 | 0.93778 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 188.4933 | 0 | 0
4000410226 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7574-801712139-801712139-Kofra | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 16:22 | 2020-04-19 16:56 | 0.56972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4183 | 0 | 0
4000410241 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7854-TR1_P2_M-800206472-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 15:04 | 2020-04-19 15:45 | 0.69361 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 406.4561 | 0 | 0
4000410276 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4057-TR1_P1_B-800183427-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 15:55 | 2020-04-19 17:22 | 1.4572 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 53.9172 | 0 | 0
4000410282 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4222-2-800073514-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 15:48 | 2020-04-19 16:42 | 0.88583 | 53 | 16963 | 0 | 0 | 46.9492 | 15026.3908 | 0 | 0
4000410298 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1388-1-900327634-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 17:03 | 2020-04-19 19:19 | 2.26 | 1 | 1003 | 0 | 0 | 2.26 | 2266.78 | 0 | 0
4000410364 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7620-3-800110764-Fider | Bakim Ihtiyaci - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-19 21:17 | 2020-04-19 23:02 | 1.765 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 188.855 | 0 | 0
4000410458 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | BDJ05-6-821094045-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 04:21 | 2020-04-20 04:25 | 0.066667 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 99.3333 | 0 | 0
4000410469 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4200-13-907607379-Fider | -SCADA - SCADA veya Haberleşme Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 01:01 | 2020-04-20 01:08 | 0.12611 | 0 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 215.1456 | 0 | 0
4000410499 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7805-3-902017124-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 03:29 | 2020-04-20 03:33 | 0.063333 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 0 | 0
4000410503 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7679-2-800111050-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 03:46 | 2020-04-20 04:13 | 0.44278 | 0 | 4075 | 0 | 0 | 0 | 1804.3194 | 0 | 0
4000410504 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B12365-4-908250051-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 03:24 | 2020-04-20 04:03 | 0.65194 | 7 | 3647 | 0 | 0 | 4.5636 | 2377.6414 | 0 | 0
4000410507 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7782-2-907385742-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 03:35 | 2020-04-20 03:51 | 0.25611 | 0 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 781.395 | 0 | 0
4000410508 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7660-7-803074066-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 03:45 | 2020-04-20 03:50 | 0.083333 | 0 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 254.25 | 0 | 0
4000410515 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6159-TR1_P1_A-804061195-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 09:53 | 2020-04-20 11:08 | 1.2503 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 83.7686 | 0 | 0
4000410522 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B12400-4-814340414-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 06:58 | 2020-04-20 08:31 | 1.5447 | 2 | 1390 | 0 | 0 | 3.0894 | 2147.1639 | 0 | 0
4000410552 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5307-TR1_P1_B-908063292-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 09:50 | 2020-04-20 13:39 | 3.8122 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 373.5978 | 0 | 0
4000410559 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16300-5-824809917-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 08:08 | 2020-04-20 08:56 | 0.80472 | 28 | 1656 | 0 | 0 | 22.5322 | 1332.62 | 0 | 0
4000410560 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T12838-TR1_P1_E-908394925-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 09:11 | 2020-04-20 14:00 | 4.8114 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 336.7972 | 0 | 0
4000410573 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2041-TR1_P1_G-800183680-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 08:45 | 2020-04-20 11:19 | 2.5636 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 807.5375 | 0 | 0
4000410576 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4825-TR1_P1_C-900512471-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 09:09 | 2020-04-20 11:30 | 2.3514 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 329.1944 | 0 | 0
4000410581 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4376-TR1_P1_H-804027867-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 13:20 | 2020-04-20 14:16 | 0.94444 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 112.3889 | 0 | 0
4000410582 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16594-1-805683022-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 09:11 | 2020-04-20 10:48 | 1.6061 | 6 | 1066 | 0 | 0 | 9.6367 | 1712.1144 | 0 | 0
4000410588 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13544-TR1_P1_E-800198392-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 10:23 | 2020-04-20 12:11 | 1.8072 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 547.5883 | 0 | 0
4000410589 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13827-TR1_P1_G-800197401-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 13:28 | 2020-04-20 16:33 | 3.0775 | 0 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 6868.98 | 0 | 0
4000410600 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3781-TR1_P1_G-901094562-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 12:14 | 2020-04-20 18:03 | 5.8242 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 576.5925 | 0 | 0
4000410613 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7412-TR1_P1_M-901057560-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 16:47 | 2020-04-21 17:03 | 0.26583 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.8758 | 0 | 0
4000410614 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7995-TR1_P1_F-901058564-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 12:07 | 2020-04-20 12:26 | 0.31306 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.4525 | 0 | 0
4000410620 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16591-801713788-801713788-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 11:32 | 2020-04-20 11:48 | 0.28083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4042 | 0 | 0
4000410638 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7177-TR1_P1_I-902009257-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 12:33 | 2020-04-20 14:58 | 2.405 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 199.615 | 0 | 0
4000410647 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4385-TR1_P1_H-900518396-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 11:54 | 2020-04-20 13:07 | 1.2106 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 383.7461 | 0 | 0
4000410655 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15694-1-800072671-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 12:51 | 2020-04-20 13:05 | 0.23639 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 135.6872 | 0 | 0
4000410682 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2152-4-800079978-Fider | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 13:50 | 2020-04-20 14:13 | 0.37 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 330.78 | 0 | 0
4000410714 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15166-TR1_P1_I-908137268-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 14:54 | 2020-04-20 15:13 | 0.31833 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 19.7367 | 0 | 0
4000410716 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5996-_P1_M-901233967-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 14:05 | 2020-04-20 17:19 | 3.2322 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 122.8244 | 0 | 0
4000410717 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4565-801830020-801830020-Kofra | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 14:49 | 2020-04-20 23:58 | 9.1536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1536 | 0 | 0
4000410720 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T6052-TR1_P1_E-804041562-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 14:44 | 2020-04-20 17:17 | 2.5403 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 299.7528 | 0 | 0
4000410727 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5560-TR1_P1_F-908189572-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 14:54 | 2020-04-20 19:02 | 4.1253 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 754.9258 | 0 | 0
4000410730 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5148-TR1_P1_A-901233045-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 14:58 | 2020-04-20 19:24 | 4.4311 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 726.7022 | 0 | 0
4000410733 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4051-TR1_P1_E-805474659-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 17:30 | 2020-04-20 18:20 | 0.84139 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 110.2219 | 0 | 0
4000410756 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16057-TR1_P1_A-805554703-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 15:38 | 2020-04-20 16:46 | 1.1256 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 386.0656 | 0 | 0
4000410767 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4340-1-800076221-Fider | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-04-20 15:43 | 2020-04-20 17:23 | 1.6675 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 1575.7875 | 0 | 0
4000410818 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4715-801645026-801645026-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 17:28 | 2020-04-20 19:01 | 1.5508 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.8133 | 0 | 0
4000410822 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4340-TR1_P1_C-805449107-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 17:25 | 2020-04-20 18:28 | 1.0503 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 142.8378 | 0 | 0
4000410845 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4631-801835258-801835258-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 18:39 | 2020-04-20 19:52 | 1.2178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0889 | 0 | 0
4000410876 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7774-801605528-801605528-Kofra | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 21:17 | 2020-04-20 21:34 | 0.29917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.0942 | 0 | 0
4000410905 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7144-TR1_P1_G-901040297-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 22:25 | 2020-04-20 22:34 | 0.16278 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 13.5106 | 0 | 0
4000410912 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7774-TR1_P1_B-902009542-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-20 22:58 | 2020-04-20 23:12 | 0.22806 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 65.68 | 0 | 0
4000410946 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T5765-3-800108601-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 03:19 | 2020-04-21 04:07 | 0.80694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0694 | 0 | 0
4000410966 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7988-3-800074511-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 03:15 | 2020-04-21 03:27 | 0.20333 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 202.52 | 0 | 0
4000411001 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6573-3-808178065-Fider | Asiri Yuk - Kablo Hasarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 02:43 | 2020-04-21 02:59 | 0.27028 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 78.1103 | 0 | 0
4000411003 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10607-5-800101461-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 02:53 | 2020-04-21 03:13 | 0.32889 | 0 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 1266.88 | 0 | 0
4000411037 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16350-2-800082027-Fider | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 02:42 | 2020-04-21 02:48 | 0.10306 | 4 | 2499 | 0 | 0 | 0.41222 | 257.5358 | 0 | 0
4000411053 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5526-3-800108290-Fider | -Arıza Manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 03:19 | 2020-04-21 03:58 | 0.65972 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 91.0417 | 0 | 0
4000411065 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5500-64-901231480-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 03:49 | 2020-04-21 03:57 | 0.13833 | 0 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 175.13 | 0 | 0
4000411068 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-3-817261576-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 06:08 | 2020-04-21 07:00 | 0.85944 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 218.2989 | 0 | 0
4000411086 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | TKD3UA-TR1_P1_C-820901513-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 11:01 | 2020-04-21 14:12 | 3.1833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 356.5333 | 0 | 0
4000411087 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4497-801671288-801671288-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 12:09 | 2020-04-21 12:46 | 0.61556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0778 | 0 | 0
4000411091 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4028-TR1_P1_K-900511265-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 15:31 | 2020-04-21 16:45 | 1.2222 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 408.2222 | 0 | 0
4000411092 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4684-3-906718813-Fider | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 11:02 | 2020-04-21 12:58 | 1.9439 | 0 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 3117.9978 | 0 | 0
4000411100 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5300-21-803065477-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 08:22 | 2020-04-21 09:06 | 0.73528 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 523.5178 | 0 | 0
4000411104 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4655-1-800107686-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 08:17 | 2020-04-21 14:44 | 6.4483 | 17 | 0 | 0 | 0 | 109.6217 | 0 | 0 | 0
4000411107 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4059-801834062-801834062-Kofra | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 08:34 | 2020-04-21 12:43 | 4.1444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5778 | 0 | 0
4000411108 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6055-TR1_P1_C-907077055-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 09:32 | 2020-04-21 09:52 | 0.32639 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 76.375 | 0 | 0
4000411117 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7752-TR1_P1_E-902009714-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 09:34 | 2020-04-21 09:44 | 0.17167 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 43.26 | 0 | 0
4000411120 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7995-TR1_P1_F-901058564-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Devrilme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 10:42 | 2020-04-21 11:05 | 0.39611 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.695 | 0 | 0
4000411129 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12271-4-800071719-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 11:44 | 2020-04-21 11:48 | 0.075833 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 104.65 | 0 | 0
4000411137 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1036--900327845-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 09:33 | 2020-04-21 10:55 | 1.3642 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 120.0467 | 0 | 0
4000411145 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15477-TR1_P1_A-908404700-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 11:19 | 2020-04-21 12:03 | 0.7325 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 56.4025 | 0 | 0
4000411149 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1074--900329831-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 09:54 | 2020-04-21 12:24 | 2.5061 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 160.3911 | 0 | 0
4000411153 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13679-TR1_P1_F-805463523-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 10:16 | 2020-04-21 11:18 | 1.0328 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2294 | 0 | 0
4000411176 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7157-TR1_P1_D-900601439-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 10:58 | 2020-04-21 11:54 | 0.93222 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 203.2244 | 0 | 0
4000411188 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7590-TR1_P1_D-804690859-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 11:48 | 2020-04-21 12:36 | 0.79028 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 333.4972 | 0 | 0
4000411191 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2004-TR1_P1_C-901714218-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 11:09 | 2020-04-21 12:40 | 1.5156 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 300.08 | 0 | 0
4000411202 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14706-TR1_P1_A-908434019-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 18:49 | 2020-04-21 19:10 | 0.3525 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 25.7325 | 0 | 0
4000411209 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16611-907879161-907879161-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 13:12 | 2020-04-21 13:30 | 0.30639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30639 | 0 | 0
4000411214 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | TKD3UA-TR1_P1_A-820901515-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 12:06 | 2020-04-21 13:03 | 0.95278 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 162.925 | 0 | 0
4000411221 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13567-TR1_P1_H-800213465-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 12:53 | 2020-04-21 13:59 | 1.1006 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 57.2289 | 0 | 0
4000411225 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3100-36-803064699-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 12:26 | 2020-04-21 12:46 | 0.3275 | 7 | 14482 | 0 | 0 | 2.2925 | 4742.855 | 0 | 0
4000411232 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1140-5-900303169-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 12:39 | 2020-04-21 12:43 | 0.0675 | 11 | 3138 | 0 | 0 | 0.7425 | 211.815 | 0 | 0
4000411235 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7247-TR1_P1_J-804022160-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 13:11 | 2020-04-21 13:55 | 0.73056 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 170.95 | 0 | 0
4000411240 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12643-TR1_P1_F-907985108-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 13:43 | 2020-04-21 18:17 | 4.5825 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 279.5325 | 0 | 0
4000411258 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7720-TR1_P1_E-907851110-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 14:40 | 2020-04-21 14:52 | 0.2 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 0 | 0
4000411259 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16747-1-800103193-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 13:13 | 2020-04-21 13:55 | 0.70556 | 5 | 1360 | 0 | 0 | 3.5278 | 959.5556 | 0 | 0
4000411289 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4797-TR1_P1_B-800197244-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 14:51 | 2020-04-21 15:44 | 0.88639 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 391.7839 | 0 | 0
4000411293 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3740-_P1_A-805755796-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 13:33 | 2020-04-21 16:03 | 2.5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0
4000411297 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6185-TR1_P1_B-803084760-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 14:50 | 2020-04-21 16:29 | 1.6589 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.4956 | 0 | 0
4000411301 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7199-TR1_P1_C-805302813-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 15:33 | 2020-04-21 16:00 | 0.44583 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 26.3042 | 0 | 0
4000411319 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14235-TR1_P1_A-903875237-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 11:44 | 2020-04-22 14:38 | 2.9044 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 153.9356 | 0 | 0
4000411326 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4327-TR1_P1_D-805439139-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 16:58 | 2020-04-21 17:30 | 0.53083 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 288.2425 | 0 | 0
4000411326 | 2 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4327-_P1_B-805439141-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 17:30 | 2020-04-21 19:13 | 1.7131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5653 | 0 | 0
4000411329 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4655-2-800077085-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 15:40 | 2020-04-21 16:11 | 0.51806 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 958.4028 | 0 | 0
4000411330 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15885-TR1_P1_C-908403291-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 15:35 | 2020-04-21 16:15 | 0.65861 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.0514 | 0 | 0
4000411345 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2058-3-800078782-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 16:03 | 2020-04-21 18:17 | 2.2389 | 0 | 2558 | 0 | 0 | 0 | 5727.0778 | 0 | 0
4000411359 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15209-TR1_P1_K-908123116-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 17:01 | 2020-04-21 17:30 | 0.49333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 67.5867 | 0 | 0
4000411366 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16583-801923343-801923343-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 17:01 | 2020-04-21 20:29 | 3.4672 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8689 | 0 | 0
4000411376 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12501-TR1_P1_C-908338348-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 16:26 | 2020-04-21 20:31 | 4.0753 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 130.4089 | 0 | 0
4000411427 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1052-TR1_P1_B-900316785-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 19:37 | 2020-04-21 23:33 | 3.9322 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 125.8311 | 0 | 0
4000411443 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16583-TR1_P1_E-805569565-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 20:28 | 2020-04-21 21:51 | 1.3756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3756 | 0 | 0
4000411452 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1149-TR1_P1_D-900316549-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 20:51 | 2020-04-21 22:12 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
4000411467 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6088-TR1_P1_D-805468082-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 14:36 | 2020-04-22 15:02 | 0.44 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 152.68 | 0 | 0
4000411474 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7720-TR1_P1_E-907851110-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-21 22:28 | 2020-04-21 23:00 | 0.54139 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 298.3053 | 0 | 0
4000411550 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | B7260-9-900700484-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 03:53 | 2020-04-22 04:10 | 0.29139 | 1 | 18606 | 0 | 0 | 0.29139 | 5421.5817 | 0 | 0
4000411555 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7283-TR1_P1_C-901031854-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 01:28 | 2020-04-22 03:32 | 2.0544 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 322.5478 | 0 | 0
4000411564 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5232-1-800107577-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 01:50 | 2020-04-22 03:28 | 1.6358 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 809.7375 | 0 | 0
4000411571 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B12499-1-908051893-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 02:27 | 2020-04-22 02:37 | 0.17139 | 0 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 352.5469 | 0 | 0
4000411573 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12820-2-800078768-Fider | Asiri Yuk - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 02:47 | 2020-04-22 03:50 | 1.0422 | 13 | 356 | 0 | 0 | 13.5489 | 371.0311 | 0 | 0
4000411580 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10607-5-800101461-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 03:22 | 2020-04-22 03:28 | 0.10667 | 0 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 410.88 | 0 | 0
4000411595 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | B6529-12-808193238-Fider | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 02:52 | 2020-04-22 04:32 | 1.6719 | 13 | 9376 | 0 | 0 | 21.7353 | 15676.1511 | 0 | 0
4000411606 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T14612-2-808061578-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 03:03 | 2020-04-22 03:13 | 0.17667 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.35333 | 0.53 | 0 | 0
4000411610 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | BCL62-41-807989090-Fider | -Arıza Manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 03:13 | 2020-04-22 03:21 | 0.1275 | 7 | 6213 | 0 | 0 | 0.8925 | 792.1575 | 0 | 0
4000411615 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B5300-21-803065476-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 03:21 | 2020-04-22 03:26 | 0.080278 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 57.1578 | 0 | 0
4000411629 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4765-_P1_A-906968919-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 04:45 | 2020-04-22 05:55 | 1.1775 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.775 | 0 | 0
4000411637 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3150-TR1_P1_I-805734912-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 04:36 | 2020-04-22 12:45 | 8.1481 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 4269.5811 | 0 | 0
4000411640 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | BCL71-35-808204305-Fider | Asiri Yuk - Muf Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 07:02 | 2020-04-22 08:24 | 1.3547 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 308.8767 | 0 | 0
4000411646 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4765-_P1_A-906968919-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 07:08 | 2020-04-22 08:00 | 0.8675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.675 | 0 | 0
4000411657 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7285-TR1_P1_H-805395143-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 07:27 | 2020-04-22 08:48 | 1.3506 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 255.255 | 0 | 0
4000411662 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2076-TR1_P1_D-907072821-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 10:13 | 2020-04-22 11:09 | 0.92667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0
4000411665 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4655-1-800107686-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 08:01 | 2020-04-22 10:24 | 2.3853 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.5497 | 0 | 0 | 0
4000411667 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13546-TR1_P1_I-903873894-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 10:11 | 2020-04-22 11:46 | 1.5833 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 305.5833 | 0 | 0
4000411668 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T6077-TR1_P1_A-803114831-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 15:26 | 2020-04-22 19:10 | 3.7294 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 645.1939 | 0 | 0
4000411668 | 2 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T6077-TR1_P1_C-803114829-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 19:10 | 2020-04-22 19:13 | 0.05 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
4000411669 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | TIC58R-TR1_SGY514_D-824724820-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 12:09 | 2020-04-22 14:07 | 1.9614 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 253.0192 | 0 | 0
4000411679 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12271-TR1_P1_E-907980558-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 08:04 | 2020-04-22 14:26 | 6.3528 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 514.575 | 0 | 0
4000411681 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14869-TR1_P1_A-907895956-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 10:35 | 2020-04-22 13:56 | 3.3406 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 173.7089 | 0 | 0
4000411685 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4850-4-821640022-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 08:41 | 2020-04-22 08:56 | 0.25306 | 88 | 22355 | 0 | 0 | 22.2689 | 5657.0569 | 0 | 0
4000411693 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4850-4-821640022-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 09:07 | 2020-04-22 09:10 | 0.05 | 88 | 22355 | 0 | 0 | 4.4 | 1117.75 | 0 | 0
4000411694 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4389-TR1_P1_D-804023042-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 11:02 | 2020-04-22 12:29 | 1.4619 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 169.5856 | 0 | 0
4000411704 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7874-TR1_P1_H-805310499-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 11:42 | 2020-04-22 13:34 | 1.8544 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 313.4011 | 0 | 0
4000411705 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | TKR438-807965499-807965499-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 09:32 | 2020-04-22 09:42 | 0.16917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16917 | 0 | 0
4000411706 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7693-TR1_P1_J-907367416-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 11:25 | 2020-04-29 11:47 | 0.37 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
4000411708 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7569-TR1_P1_A-907387759-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 10:00 | 2020-04-22 10:09 | 0.15333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15333 | 0 | 0
4000411710 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15025-TR1_P1_L-908263564-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 09:58 | 2020-04-22 11:31 | 1.5619 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 218.6722 | 0 | 0
4000411715 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7909-TR1_P1_C-907386741-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 10:36 | 2020-04-22 10:41 | 0.0875 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 24.2375 | 0 | 0
4000411729 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7696-TR1_P1_B-805503859-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 11:10 | 2020-04-22 11:21 | 0.17361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17361 | 0 | 0
4000411739 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5575-TR1_P1_C-908183073-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 11:47 | 2020-04-22 13:46 | 1.9761 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 160.065 | 0 | 0
4000411744 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16057-TR1_P1_A-805554703-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 11:23 | 2020-04-22 12:38 | 1.2436 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 426.5586 | 0 | 0
4000411751 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6515-TR1_P1_D-907077313-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 12:19 | 2020-04-22 13:11 | 0.85667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28.27 | 0 | 0
4000411754 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8325-TR1_P1_H-800201805-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 15:24 | 2020-04-22 15:46 | 0.37667 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 33.1467 | 0 | 0
4000411762 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9562-TR1_P1_B-805554194-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 12:19 | 2020-04-22 13:01 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
4000411768 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7156-TR1_P1_F-804071318-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 12:10 | 2020-04-22 12:42 | 0.54222 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 511.3156 | 0 | 0
4000411772 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15896-TR1_P1_H-908266462-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 12:58 | 2020-04-22 13:36 | 0.64 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 193.92 | 0 | 0
4000411783 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7325-TR1_P1_A-805313304-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 16:20 | 2020-04-22 16:49 | 0.48861 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 80.6208 | 0 | 0
4000411794 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3150-TR1_P1_I-805734912-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 13:39 | 2020-04-22 16:42 | 3.0528 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1599.6556 | 0 | 0
4000411796 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7156-TR1_P1_E-804071319-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 13:03 | 2020-04-22 13:14 | 0.18306 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 51.2556 | 0 | 0
4000411799 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15696-TR1_P1_E-908346586-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 14:00 | 2020-04-22 14:33 | 0.55306 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24.8875 | 0 | 0
4000411801 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3176-TR1_P1_G-901077082-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 16:34 | 2020-04-22 17:05 | 0.51306 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 60.5406 | 0 | 0
4000411803 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7006-TR1_P1_E-805502424-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 13:27 | 2020-04-22 13:40 | 0.22861 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 85.2719 | 0 | 0
4000411822 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5707-TR1_P1_I-901232889-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 10:49 | 2020-04-28 12:04 | 1.2414 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 223.45 | 0 | 0
4000411840 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5951-TR1_P1_D-908370478-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 16:33 | 2020-04-22 18:56 | 2.3958 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 91.0417 | 0 | 0
4000411841 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5427-TR1_P1_H-901236253-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 16:17 | 2020-04-22 19:10 | 2.8831 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 847.6183 | 0 | 0
4000411858 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | B1250-900439306-900439306-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 15:05 | 2020-04-22 15:37 | 0.52889 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 99.96 | 0 | 0
4000411881 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7402-TR1_P1_N-907617184-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 17:10 | 2020-04-22 17:35 | 0.40889 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 74.8267 | 0 | 0
4000411886 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14329-907742776-907742776-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 16:50 | 2020-04-22 17:02 | 0.20083 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.0292 | 0 | 0
4000411904 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B3744-TR1_P1_D-805738802-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 16:27 | 2020-04-22 16:48 | 0.3525 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 70.8525 | 0 | 0
4000411907 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4765-TR1_P1_B-805420522-Çıkış | Asiri Yuk - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 15:47 | 2020-04-22 16:46 | 0.99389 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 145.1078 | 0 | 0
4000411909 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3051-TR1_P1_O-901093434-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 18:13 | 2020-04-22 18:19 | 0.11333 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 26.9733 | 0 | 0
4000411925 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7574-TR1_P1_G-907383070-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 17:07 | 2020-04-22 17:40 | 0.53861 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 163.7378 | 0 | 0
4000411943 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T2241-TR1_P2_A-907073520-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 09:55 | 2020-04-27 11:06 | 1.185 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0
4000411976 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4381-TR1_P1_H-900503996-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 18:59 | 2020-04-22 19:09 | 0.1625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 0
4000412003 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3176-TR1_P1_G-901077082-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 18:05 | 2020-04-22 19:40 | 1.5853 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 187.0628 | 0 | 0
4000412015 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5260-TR1_P1_E-901235705-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 19:32 | 2020-04-23 03:31 | 7.9722 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 526.1667 | 0 | 0
4000412019 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5951-TR1_P1_D-908370478-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 19:46 | 2020-04-22 20:46 | 0.99639 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37.8628 | 0 | 0
4000412044 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12633-1-800075014-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 21:32 | 2020-04-22 21:35 | 0.044167 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 25.0425 | 0 | 0
4000412139 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6002-2-901502405-Fider | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 03:16 | 2020-04-23 03:57 | 0.68361 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 707.5375 | 0 | 0
4000412147 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4231-2-800078287-Fider | -Sekonder - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 02:08 | 2020-04-23 02:28 | 0.32944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32944 | 0 | 0 | 0
4000412151 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4394-3-800106317-Fider | -Güç Kalitesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 01:57 | 2020-04-23 02:10 | 0.215 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 55.255 | 0 | 0
4000412163 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | TSA4BP-__-824723525-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 02:20 | 2020-04-23 02:33 | 0.21806 | 10 | 848 | 0 | 0 | 2.1806 | 184.9111 | 0 | 0
4000412208 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12809-2-908130178-Fider | -Sekonder Dışındaki İşler - Hatalı Fider Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-22 05:27 | 2020-04-22 06:00 | 0.55639 | 19 | 10863 | 0 | 0 | 10.5714 | 6044.0525 | 0 | 0
4000412211 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16350-7-800082023-Fider | -SCADA - Hatalı Fider Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 06:23 | 2020-04-23 06:33 | 0.16556 | 3 | 1426 | 0 | 0 | 0.49667 | 236.0822 | 0 | 0
4000412218 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5645-3-800075070-Fider | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 07:04 | 2020-04-23 08:30 | 1.4333 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 1917.8 | 0 | 0
4000412227 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5842-TR2_P1_C-908371935-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 15:34 | 2020-04-23 15:35 | 0.028333 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0
4000412245 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13804-801709697-801709697-Kofra | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 08:33 | 2020-04-23 11:50 | 3.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2756 | 0 | 0
4000412251 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13550-TR1_P1_B-805408188-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 10:11 | 2020-04-23 10:27 | 0.26028 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 30.9731 | 0 | 0
4000412259 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | SGC585-TR1__ANA SIGORTA-821615413-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-04-23 10:11 | 2020-04-23 11:06 | 0.92583 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.7008 | 0 | 0
4000412260 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16139-TR1_P1_C-805666948-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 10:38 | 2020-04-23 12:55 | 2.2953 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 204.2797 | 0 | 0
4000412288 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5645-3-800075070-Fider | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 10:45 | 2020-04-23 11:25 | 0.65556 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 877.1333 | 0 | 0
4000412294 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16241-TR1_P1_A-805546789-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 10:49 | 2020-04-23 13:26 | 2.6228 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 1285.1611 | 0 | 0
4000412307 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4417-TR1_P1_E-804025785-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 11:36 | 2020-04-23 12:01 | 0.42444 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 53.0556 | 0 | 0
4000412316 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4345-904309906-904309906-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 12:01 | 2020-04-23 14:52 | 2.8497 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.3469 | 0 | 0
4000412322 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4028-801863336-801863336-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 12:13 | 2020-04-23 13:05 | 0.87222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0
4000412343 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3163-TR1_P1_C-908282355-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 14:49 | 2020-04-23 15:05 | 0.26167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26167 | 0 | 0
4000412380 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5951-TR1_P1_D-908370478-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 15:45 | 2020-04-23 16:10 | 0.41306 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15.6961 | 0 | 0
4000412440 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4246-2-800102422-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 18:19 | 2020-04-23 19:48 | 1.4725 | 14 | 3433 | 0 | 0 | 20.615 | 5055.0925 | 0 | 0
4000412504 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4189-__A-811112974-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-23 23:05 | 2020-04-24 00:05 | 1.0003 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0028 | 0 | 0
4000412565 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16600-8-811088857-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-24 04:08 | 2020-04-24 04:40 | 0.53389 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.53389 | 0.53389 | 0 | 0
4000412589 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3182-TR1_P2_G-907986603-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-24 09:23 | 2020-04-24 09:31 | 0.14889 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 49.7289 | 0 | 0
4000412591 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5205-TR1_P1_H-901237227-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-24 10:17 | 2020-04-24 14:55 | 4.6325 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 333.54 | 0 | 0
4000412616 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B4038-3-800076393-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-24 09:43 | 2020-04-24 09:45 | 0.030278 | 41 | 4065 | 0 | 0 | 1.2414 | 123.0792 | 0 | 0
4000412616 | 2 | İSTANBUL | PENDİK | B14292-8-901018166-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-24 09:45 | 2020-04-24 10:50 | 1.0833 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 165.75 | 0 | 0
4000412645 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7633-TR1_P1_I-901037961-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-24 11:32 | 2020-04-24 11:50 | 0.29472 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 120.2467 | 0 | 0
4000412653 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5562-TR1_P1_A-901233611-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-24 11:23 | 2020-04-24 17:50 | 6.4497 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 296.6872 | 0 | 0
4000412674 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7116-TR1_P1_D-902008825-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-24 14:02 | 2020-04-24 14:17 | 0.25889 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 41.1633 | 0 | 0
4000412735 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4605-1-906960002-Fider | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-24 15:56 | 2020-04-24 16:22 | 0.44028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88056 | 0 | 0 | 0
4000412749 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4221-3-808193106-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-24 17:29 | 2020-04-24 18:34 | 1.08 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 478.44 | 0 | 0
4000412785 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4061-TR1_P1_M-805432433-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-24 19:42 | 2020-04-24 20:51 | 1.1389 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 657.1389 | 0 | 0
4000412798 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16325-2-907503864-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-24 19:45 | 2020-04-24 20:53 | 1.1322 | 3 | 21 | 0 | 0 | 3.3967 | 23.7767 | 0 | 0
4000412801 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15885-TR1_P1_I-908403284-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-24 20:48 | 2020-04-25 02:50 | 6.0322 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 307.6433 | 0 | 0
4000412807 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5541-TR1_P1_I-908373872-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-24 20:48 | 2020-04-24 21:46 | 0.96583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0 | 0
4000412877 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4033-4-800073663-Fider | -Güç Kalitesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-25 01:07 | 2020-04-25 01:24 | 0.28278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28278 | 0 | 0
4000412938 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14768-_P1_J-908146229-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-25 09:22 | 2020-04-25 13:47 | 4.4178 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 61.8489 | 0 | 0
4000412950 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1168-TR1_P1_A-900315842-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-25 10:30 | 2020-04-25 10:43 | 0.22028 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 31.72 | 0 | 0
4000412951 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7285-TR1_P1_H-805395143-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-25 11:06 | 2020-04-25 16:59 | 5.8778 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1110.9 | 0 | 0
4000412961 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2538-TR1_P1_G-808190411-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-25 10:22 | 2020-04-25 19:31 | 9.1492 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 759.3808 | 0 | 0
4000412975 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4553-2-907410097-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-25 12:40 | 2020-04-25 16:33 | 3.8828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8828 | 0 | 0
4000412996 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4221-TR1_P1_C-907710700-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-25 14:26 | 2020-04-25 14:31 | 0.077222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077222 | 0 | 0
4000413003 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5123-TR1_P1_A-908415299-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-25 15:51 | 2020-04-25 17:34 | 1.7178 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 274.8444 | 0 | 0
4000413039 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4750-13-901009732-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-25 15:51 | 2020-04-25 16:01 | 0.17444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0
4000413092 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12686-TR1_P1_B-908131934-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-25 19:18 | 2020-04-25 20:29 | 1.1794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1794 | 0 | 0
4000413093 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T2249-2-820929386-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-25 19:22 | 2020-04-25 21:00 | 1.6367 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 1797.06 | 0 | 0
4000413099 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5541-TR1_P1_I-908373872-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-25 19:50 | 2020-04-25 20:57 | 1.1061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1061 | 0 | 0
4000413101 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12506-_P1_B-907994886-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-25 20:04 | 2020-04-25 21:49 | 1.7558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5117 | 0 | 0
4000413144 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10790-2-800101290-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-25 23:09 | 2020-04-26 00:10 | 1.0217 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 772.38 | 0 | 0
4000413172 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4700-5-901017563-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 01:04 | 2020-04-26 01:21 | 0.2925 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.0475 | 0 | 0 | 0
4000413199 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | BCL68-35-808003981-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 02:35 | 2020-04-26 03:31 | 0.93417 | 0 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 1719.8008 | 0 | 0
4000413216 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4434-2-800076559-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 07:01 | 2020-04-26 10:19 | 3.3 | 51 | 9393 | 0 | 0 | 168.3 | 30996.9 | 0 | 0
4000413228 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3150-TR1_P1_I-805734912-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 09:01 | 2020-04-26 12:49 | 3.795 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1988.58 | 0 | 0
4000413233 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9204-2-901210032-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 07:41 | 2020-04-26 11:48 | 4.1175 | 8 | 4634 | 0 | 0 | 32.94 | 19080.495 | 0 | 0
4000413240 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4274-2-800106744-Fider | Asiri Yuk - Kablo Hasarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 08:10 | 2020-04-26 11:15 | 3.0792 | 44 | 6314 | 0 | 0 | 135.4833 | 19441.8583 | 0 | 0
4000413242 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15913-2-800099584-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 08:09 | 2020-04-26 10:18 | 2.1439 | 0 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 3946.8994 | 0 | 0
4000413250 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8007-TR1__I-817291252-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 10:36 | 2020-04-26 11:28 | 0.86667 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 134.3333 | 0 | 0
4000413261 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4271-5-907415383-Fider | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 09:21 | 2020-04-26 10:17 | 0.93972 | 0 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 1509.1939 | 0 | 0
4000413261 | 2 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4294-3-800076504-Fider | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 10:16 | 2020-04-26 13:02 | 2.7611 | 0 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 6621.1444 | 0 | 0
4000413279 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4327-TR1_P1_D-805439139-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 12:17 | 2020-04-26 13:10 | 0.87194 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 473.4658 | 0 | 0
4000413285 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5525-801881841-801881841-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 13:04 | 2020-04-26 15:22 | 2.3097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3097 | 0 | 0
4000413287 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15037-1-800071726-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 10:19 | 2020-04-26 12:08 | 1.8167 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 1211.7167 | 0 | 0
4000413300 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4569-804077776-804077776-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 13:48 | 2020-04-26 16:15 | 2.4475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4475 | 0 | 0
4000413306 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7305-TR1_P1_F-901056018-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 14:26 | 2020-04-26 15:14 | 0.79833 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 222.735 | 0 | 0
4000413317 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4684-801739043-801739043-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 14:19 | 2020-04-26 16:52 | 2.5447 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2683 | 0 | 0
4000413335 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4162-_P1_J-805489232-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 15:06 | 2020-04-26 18:57 | 3.8428 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3711 | 0 | 0
4000413369 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12374-3-907996693-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 19:32 | 2020-04-26 19:58 | 0.4425 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 167.265 | 0 | 0
4000413379 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7642-TR1_P1_B-901048886-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 17:49 | 2020-04-26 18:02 | 0.22556 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9.2478 | 0 | 0
4000413381 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1160--900315491-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 17:31 | 2020-04-26 19:12 | 1.6942 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 103.3442 | 0 | 0
4000413382 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2614-1-800110198-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 18:09 | 2020-04-26 18:20 | 0.18444 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 282.2 | 0 | 0
4000413389 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14900-16-821682113-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 17:51 | 2020-04-26 18:22 | 0.51111 | 5 | 789 | 0 | 0 | 2.5556 | 403.2667 | 0 | 0
4000413390 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4569-804077776-804077776-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 18:18 | 2020-04-26 18:41 | 0.38611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38611 | 0 | 0
4000413397 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14198-3-817261575-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 18:23 | 2020-04-26 18:41 | 0.29472 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 74.8594 | 0 | 0
4000413408 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16600-8-811088857-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 19:48 | 2020-04-26 20:10 | 0.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0
4000413410 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T12686-1-907995874-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 20:14 | 2020-04-26 20:17 | 0.041389 | 19 | 14644 | 0 | 0 | 0.78639 | 606.0989 | 0 | 0
4000413420 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5941-TR1_P1_C-908415409-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-26 20:58 | 2020-04-26 22:27 | 1.4894 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 87.8772 | 0 | 0
4000413515 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4236-TR1_P1_H-907898210-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 03:17 | 2020-04-27 04:38 | 1.3464 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3856 | 0 | 0
4000413532 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8444-TR1_P1_J-904005532-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 07:25 | 2020-04-27 16:16 | 8.8581 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1612.1661 | 0 | 0
4000413536 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-2-901223508-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 07:37 | 2020-04-27 07:42 | 0.083889 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0.083889 | 21.7272 | 0 | 0
4000413539 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1030-TR1_P1_C-900328266-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 07:42 | 2020-04-27 09:37 | 1.92 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0
4000413543 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16747-1-800103193-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 07:40 | 2020-04-27 08:57 | 1.2714 | 5 | 1360 | 0 | 0 | 6.3569 | 1729.0889 | 0 | 0
4000413550 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14869-TR1_P1_A-907895956-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 08:45 | 2020-04-27 10:01 | 1.2647 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 65.7656 | 0 | 0
4000413563 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BCL63-10-808012632-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 08:38 | 2020-04-27 09:01 | 0.38333 | 67 | 12507 | 0 | 0 | 25.6833 | 4794.35 | 0 | 0
4000413564 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | BCL63-18-808012640-Fider | Asiri Yuk - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 08:38 | 2020-04-27 09:05 | 0.44722 | 17 | 952 | 0 | 0 | 7.6028 | 425.7556 | 0 | 0
4000413565 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7974-TR1_P1_C-901038133-Çıkış | Asiri Yuk - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 09:17 | 2020-04-27 13:03 | 3.7786 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1031.5608 | 0 | 0
4000413566 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6045-TR1_P1_E-803112695-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 08:40 | 2020-04-27 11:52 | 3.2108 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 340.3483 | 0 | 0
4000413571 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16617-TR1_P1_G-907879473-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 09:25 | 2020-04-27 13:16 | 3.8569 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 80.9958 | 0 | 0
4000413580 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3892-TR1_P1_E-901073957-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 09:52 | 2020-04-27 10:47 | 0.91639 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 247.425 | 0 | 0
4000413584 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1218-TR1__C-900313228-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 09:01 | 2020-04-27 10:07 | 1.105 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 100.555 | 0 | 0
4000413587 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5168-3-800076939-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 09:29 | 2020-04-27 10:19 | 0.82722 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 503.7783 | 0 | 0
4000413588 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10641-3-800072838-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 10:13 | 2020-04-27 12:01 | 1.8061 | 0 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 2649.565 | 0 | 0
4000413598 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4011-4-800076422-Fider | Asiri Yuk - Kondansatör Grup Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 10:20 | 2020-04-27 10:53 | 0.54639 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 249.6997 | 0 | 0
4000413602 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4248-TR1_P1_J-900514323-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 12:27 | 2020-04-27 21:46 | 9.3311 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 625.1844 | 0 | 0
4000413643 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | BDJ33-20-811153241-Fider | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-04-27 11:28 | 2020-04-27 13:22 | 1.9006 | 25 | 1592 | 0 | 0 | 47.5139 | 3025.6844 | 0 | 0
4000413654 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12354-3-908392876-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 11:12 | 2020-04-27 12:47 | 1.5794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5794 | 0 | 0 | 0
4000413661 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5165-TR1_P1_J-908411481-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 12:34 | 2020-04-27 12:54 | 0.34111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.8456 | 0 | 0
4000413674 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T6052-TR1_P1_E-804041562-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 12:52 | 2020-04-27 16:50 | 3.9722 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 468.7222 | 0 | 0
4000413687 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7708-TR1_P1_I-811199183-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 15:01 | 2020-04-27 15:32 | 0.52722 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 130.2239 | 0 | 0
4000413692 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3280-TR1_P1_J-901078030-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 13:17 | 2020-04-27 15:21 | 2.0731 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 823.0031 | 0 | 0
4000413701 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12444-TR1_P1_B-907529577-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 13:05 | 2020-04-27 14:28 | 1.3839 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 80.2656 | 0 | 0
4000413702 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7922-TR1_P1_I-805324576-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 14:55 | 2020-04-27 16:10 | 1.26 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 114.66 | 0 | 0
4000413703 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16700-8-803075459-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 13:02 | 2020-04-27 14:04 | 1.0231 | 1 | 6753 | 0 | 0 | 1.0231 | 6908.6942 | 0 | 0
4000413704 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7040-801730739-801730739-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 13:35 | 2020-04-27 13:58 | 0.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0
4000413706 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2556-TR1_P1_L-903852166-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 12:10 | 2020-04-27 20:59 | 8.8219 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 158.795 | 0 | 0
4000413707 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2578-TR1_P1_F-903851962-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 13:53 | 2020-04-27 14:19 | 0.435 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 23.055 | 0 | 0
4000413710 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10520-TR1_P1_D-901506446-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 13:45 | 2020-04-27 14:13 | 0.46333 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 126.0267 | 0 | 0
4000413717 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | SFA106-TR1__A-820720476-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 13:15 | 2020-04-27 16:09 | 2.8917 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 199.525 | 0 | 0
4000413739 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4309-801833222-801833222-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 14:31 | 2020-04-27 15:40 | 1.1497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7486 | 0 | 0
4000413758 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10368-TR1_P1_K-804022396-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 17:11 | 2020-04-27 17:58 | 0.78 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 245.7 | 0 | 0
4000413763 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3214-TR1_P1_G-908284240-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 15:13 | 2020-04-27 17:07 | 1.8944 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 553.1778 | 0 | 0
4000413766 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7188-TR1_P1_H-805395972-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 15:48 | 2020-04-27 16:22 | 0.56611 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 178.325 | 0 | 0
4000413767 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4014-801793552-801793552-Kofra | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 15:25 | 2020-04-27 16:46 | 1.3458 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.4958 | 0 | 0
4000413772 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4223-TR1_P1_G-900520958-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Hat bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 09:47 | 2020-04-27 11:40 | 1.8753 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 191.2783 | 0 | 0
4000413816 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T6054-TR1_P1_C-804042540-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 17:07 | 2020-04-27 18:58 | 1.8503 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 438.5158 | 0 | 0
4000413849 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4653-801943547-801943547-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 17:21 | 2020-04-27 19:00 | 1.6525 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.8725 | 0 | 0
4000413880 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5541-TR1_P1_I-908373872-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 19:37 | 2020-04-27 21:24 | 1.7836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7836 | 0 | 0
4000413894 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4248-4-800073885-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 21:16 | 2020-04-27 21:18 | 0.034167 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 8.4392 | 0 | 0
4000413902 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4248-TR1_P1_G-900514328-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-27 22:08 | 2020-04-28 00:17 | 2.15 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 79.55 | 0 | 0
4000414041 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14094-3-808168050-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ - Bakım | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 04:47 | 2020-04-28 04:50 | 0.045 | 1 | 337 | 0 | 0 | 0.045 | 15.165 | 0 | 0
4000414046 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4750-9-901009693-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 06:04 | 2020-04-28 06:06 | 0.041389 | 1 | 881 | 0 | 0 | 0.041389 | 36.4636 | 0 | 0
4000414055 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | B3307-TR1_P1_G-807894571-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 10:19 | 2020-04-28 11:40 | 1.3422 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 555.68 | 0 | 0
4000414056 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3872-TR1_P1_E-901066442-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 11:47 | 2020-04-28 12:05 | 0.29528 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 69.6856 | 0 | 0
4000414058 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3638-TR1_P2_H-901065750-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 12:53 | 2020-04-28 13:16 | 0.38722 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 49.5644 | 0 | 0
4000414112 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16616-TR1_P1_G-807930159-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 13:30 | 2020-04-28 14:16 | 0.76667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
4000414117 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4299-TR1_P1_F-805472385-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 10:27 | 2020-04-28 11:06 | 0.65333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0
4000414118 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1002-TR1_P1_S-800141364-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 11:51 | 2020-04-28 16:26 | 4.5792 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 663.9792 | 0 | 0
4000414124 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7233-TR1_P1_D-907850688-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 10:47 | 2020-04-28 11:26 | 0.64333 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 78.4867 | 0 | 0
4000414125 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8731-TR1_P1_B-805404952-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 09:51 | 2020-04-28 13:27 | 3.6014 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 612.2361 | 0 | 0
4000414141 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13533-2-800112581-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 10:50 | 2020-04-28 11:09 | 0.32167 | 24 | 10541 | 0 | 0 | 7.72 | 3390.6883 | 0 | 0
4000414152 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6045-1-800070361-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 12:17 | 2020-04-28 12:56 | 0.63861 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 373.5875 | 0 | 0
4000414160 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13001-14-811055518-Fider | -Arıza Manevrası - Hatalı Fider Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 11:17 | 2020-04-28 12:17 | 1.0053 | 0 | 4491 | 0 | 0 | 0 | 4514.7025 | 0 | 0
4000414173 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | 7925-_P1_K-824766931-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 12:35 | 2020-04-28 12:49 | 0.23361 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 89.4731 | 0 | 0
4000414186 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | B13533-2-800112581-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 12:16 | 2020-04-28 12:18 | 0.036111 | 24 | 10541 | 0 | 0 | 0.86667 | 380.6472 | 0 | 0
4000414195 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4462-2-814375257-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 12:13 | 2020-04-28 13:04 | 0.8425 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 472.6425 | 0 | 0
4000414201 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5972-TR1_P1_C-805618232-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 12:19 | 2020-04-28 17:45 | 5.4283 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 868.5333 | 0 | 0
4000414208 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B2590-5-821480139-Fider | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 12:39 | 2020-04-28 12:48 | 0.14861 | 1 | 4399 | 0 | 0 | 0.14861 | 653.7403 | 0 | 0
4000414219 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7524-TR1_P1_H-902000199-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 13:30 | 2020-04-28 15:13 | 1.7233 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.9767 | 0 | 0
4000414221 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6244-TR1_P1_E-804022595-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 12:17 | 2020-04-28 16:51 | 4.5647 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1113.7922 | 0 | 0
4000414228 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15636-TR1_P1_C-908124318-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 13:27 | 2020-04-28 15:47 | 2.3333 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 520.3333 | 0 | 0
4000414234 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4064-801797203-801797203-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 13:13 | 2020-04-28 16:09 | 2.9442 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.665 | 0 | 0
4000414238 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10637-TR1_P1_G-906832713-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 13:23 | 2020-04-28 16:14 | 2.8539 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 351.0283 | 0 | 0
4000414328 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6576-TR1_P1_C-803111847-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 16:18 | 2020-04-28 17:13 | 0.91056 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 81.95 | 0 | 0
4000414376 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B2590-43-821518890-Fider | -Kurulum hatası (müteahhit) - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 14:09 | 2020-04-28 14:59 | 0.83556 | 0 | 3791 | 0 | 0 | 0 | 3167.5911 | 0 | 0
4000414430 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8731-TR1_P1_B-805404952-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 15:05 | 2020-04-28 15:59 | 0.89139 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 151.5361 | 0 | 0
4000414431 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4804-801611891-801611891-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 14:55 | 2020-04-28 18:39 | 3.7211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4422 | 0 | 0
4000414443 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7600-TR1_P1_K-907387909-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 15:14 | 2020-04-28 15:39 | 0.40667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13.8267 | 0 | 0
4000414449 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7987-TR1_P1_F-902009818-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 15:52 | 2020-04-28 18:35 | 2.7031 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 75.6856 | 0 | 0
4000414456 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1035-TR1_P1_A-900327571-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 17:12 | 2020-04-28 17:50 | 0.63417 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24.7325 | 0 | 0
4000414466 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4804-801609527-801609527-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 15:47 | 2020-04-28 18:19 | 2.5417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.875 | 0 | 0
4000414508 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4063-1-800107405-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 18:11 | 2020-04-28 18:30 | 0.3325 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 324.1875 | 0 | 0
4000414514 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | B9678-7-800071263-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 16:39 | 2020-04-28 18:15 | 1.6061 | 2 | 1850 | 0 | 0 | 3.2122 | 2971.3056 | 0 | 0
4000414521 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | BGY31-17-820872816-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 17:13 | 2020-04-28 18:10 | 0.94167 | 10 | 2215 | 0 | 0 | 9.4167 | 2085.7917 | 0 | 0
4000414522 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | BGY31-18-820872815-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 17:13 | 2020-04-28 18:10 | 0.94167 | 25 | 6987 | 0 | 0 | 23.5417 | 6579.425 | 0 | 0
4000414540 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | B12845-1-820902359-Fider | Asiri Yuk - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 17:21 | 2020-04-28 18:51 | 1.5147 | 10 | 2215 | 0 | 0 | 15.1472 | 3355.1097 | 0 | 0
4000414542 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4057-801943601-801943601-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 17:27 | 2020-04-28 18:46 | 1.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0
4000414571 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | B8320-3-803061702-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 18:02 | 2020-04-28 18:57 | 0.92056 | 2 | 757 | 0 | 0 | 1.8411 | 696.8606 | 0 | 0
4000414596 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4600-6-800108481-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 19:09 | 2020-04-29 00:11 | 5.0353 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1576.0419 | 0 | 0
4000414609 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T2538-TR1_P1_G-808190411-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 20:55 | 2020-04-29 02:08 | 5.2147 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 432.8219 | 0 | 0
4000414612 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15609-TR1_P1_F-908264543-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 22:48 | 2020-04-28 23:05 | 0.29472 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 44.5031 | 0 | 0
4000414619 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B4350-4-904300318-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 06:03 | 2020-04-28 06:12 | 0.14583 | 1 | 409 | 0 | 0 | 0.14583 | 59.6458 | 0 | 0
4000414624 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5972-TR1_P1_C-805618232-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 22:16 | 2020-04-28 23:54 | 1.6361 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 261.7778 | 0 | 0
4000414668 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9561-TR1_P1_A-805551154-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 23:25 | 2020-04-29 00:43 | 1.2992 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 142.9083 | 0 | 0
4000414671 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7766-TR1_P1_K-907388046-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-28 23:50 | 2020-04-29 00:17 | 0.455 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 42.77 | 0 | 0
4000414691 | 1 | İSTANBUL | ADALAR | T9561-1-800070855-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 00:02 | 2020-04-29 00:17 | 0.25111 | 0 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 392.9889 | 0 | 0
4000414765 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16280-2-800074154-Fider | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 04:33 | 2020-04-29 04:59 | 0.4375 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.4375 | 0.875 | 0 | 0
4000414767 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | B15240-3-800071107-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 05:01 | 2020-04-29 05:42 | 0.68639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68639 | 0 | 0 | 0
4000414774 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7142-2-800097951-Fider | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 05:56 | 2020-04-29 06:15 | 0.32361 | 2 | 2205 | 0 | 0 | 0.64722 | 713.5625 | 0 | 0
4000414776 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | B16633-10-901223471-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 05:43 | 2020-04-29 05:50 | 0.11278 | 9 | 1194 | 0 | 0 | 1.015 | 134.6567 | 0 | 0
4000414795 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12404-1-800074852-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 07:13 | 2020-04-29 07:51 | 0.63333 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0
4000414795 | 2 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12404-2-800104496-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 07:51 | 2020-04-29 08:31 | 0.675 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 187.65 | 0 | 0
4000414814 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10746-2-800101618-Fider | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 09:07 | 2020-04-29 09:10 | 0.047222 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 39.4778 | 0 | 0
4000414816 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T10845-2-800101195-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 08:38 | 2020-04-29 08:44 | 0.1 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0
4000414831 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1011-TR1_P1_B-900322131-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 08:50 | 2020-04-29 11:17 | 2.4575 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.49 | 0 | 0
4000414832 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16616-TR1_P1_G-807930159-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 09:08 | 2020-04-29 12:56 | 3.7883 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 170.475 | 0 | 0
4000414833 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7401-TR1_P1_A-907617376-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 09:06 | 0.10472 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 46.1825 | 0 | 0
4000414834 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8745-TR1_P1_D-904005145-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 09:56 | 2020-04-29 10:52 | 0.93861 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 61.9483 | 0 | 0
4000414893 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7513-TR1_P1_B-804078076-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 11:00 | 2020-04-29 11:05 | 0.084444 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 14.3556 | 0 | 0
4000414914 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7412-TR1_P1_B-901057555-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 11:30 | 2020-04-29 11:51 | 0.33833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.7967 | 0 | 0
4000414938 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4414-TR1_P1_B-805433564-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 11:35 | 2020-04-29 13:37 | 2.03 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 373.52 | 0 | 0
4000414945 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | TKR025-TR1_P1_D-901051797-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 12:07 | 2020-04-29 12:27 | 0.33972 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.2492 | 0 | 0
4000414968 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4362-TR1_P1_B-804037580-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 13:55 | 2020-04-29 14:08 | 0.20333 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 40.26 | 0 | 0
4000414969 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3364-TR1_P1_L-901077484-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 13:38 | 2020-04-29 14:04 | 0.44028 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11.4472 | 0 | 0
4000414973 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | B4459-_P2_L-904401733-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 15:56 | 2020-04-29 18:07 | 2.1753 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 89.1864 | 0 | 0
4000414974 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7278-801735250-801735250-Kofra | Yeni Bağlantı - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 13:16 | 2020-04-29 13:37 | 0.34556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69111 | 0 | 0
4000414986 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1156-TR1_P1_G-900315965-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 13:28 | 2020-04-29 15:15 | 1.7811 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.2789 | 0 | 0
4000414990 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4767-904204259-904204259-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 13:23 | 2020-04-29 16:03 | 2.6619 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.9433 | 0 | 0
4000415031 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4362-TR1_P1_H-804037574-Çıkış | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 15:35 | 2020-04-29 17:10 | 1.5819 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 140.7931 | 0 | 0
4000415041 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5127-TR1_P1_G-901234179-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 16:16 | 2020-04-29 16:37 | 0.34083 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 35.1058 | 0 | 0
4000415042 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T3498-TR1_P1_H-805739849-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 15:51 | 2020-04-29 16:07 | 0.275 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.325 | 0 | 0
4000415045 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12804-3-907811424-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 15:57 | 2020-04-29 17:11 | 1.2292 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 161.0208 | 0 | 0
4000415050 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4684-824632002-824632002-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 14:59 | 2020-04-29 16:39 | 1.6692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6692 | 0 | 0
4000415053 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15693-TR1_P1_H-908343691-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 14:19 | 2020-04-30 15:15 | 0.94056 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 77.1256 | 0 | 0
4000415074 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4014-801613459-801613459-Kofra | -Kurulum hatası (müteahhit) - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 16:14 | 2020-04-29 17:09 | 0.91694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5847 | 0 | 0
4000415079 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1156-TR1_P1_G-900315965-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 16:19 | 2020-04-29 22:07 | 5.8064 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98.7086 | 0 | 0
4000415089 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6090-TR1_P1_D-804007433-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 16:52 | 2020-04-29 19:31 | 2.6439 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 108.3994 | 0 | 0
4000415101 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T14030-2-907702141-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 17:21 | 2020-04-29 17:48 | 0.45667 | 9 | 2236 | 0 | 0 | 4.11 | 1021.1067 | 0 | 0
4000415108 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | B4152-801640107-801640107-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 17:33 | 2020-04-29 18:53 | 1.3367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0
4000415121 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4408-TR1_P1_B-805386529-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 18:05 | 2020-04-29 19:26 | 1.3583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0 | 0
4000415131 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4309-801832664-801832664-Kofra | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 19:05 | 2020-04-29 19:36 | 0.52833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52833 | 0 | 0
4000415141 | 1 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | T8857-_P1_ANA ŞALTER-904004524-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 19:27 | 2020-04-29 20:34 | 1.1164 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 1886.6972 | 0 | 0
4000415157 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14595-TR1_P1_G-908142401-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 22:04 | 2020-04-29 22:13 | 0.14944 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7.9206 | 0 | 0
4000415157 | 2 | İSTANBUL | PENDİK | T14595-TR1_P1_A-908142395-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-29 22:13 | 2020-04-30 00:13 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
4000415525 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14304-4-908434397-Fider | -Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 04:50 | 2020-04-30 05:06 | 0.26917 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 121.9325 | 0 | 0
4000415526 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14464-2-800077833-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 04:48 | 2020-04-30 04:54 | 0.1 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0
4000415551 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3292-TR1_P1_H-901073826-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 10:49 | 2020-04-30 12:16 | 1.4389 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 358.2833 | 0 | 0
4000415573 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4210-TR1_P1_C-805331216-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 10:01 | 2020-04-30 10:45 | 0.73194 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 74.6583 | 0 | 0
4000415574 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7404-TR1_P1_G-805398672-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 09:25 | 2020-04-30 09:45 | 0.34556 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 93.9911 | 0 | 0
4000415588 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T12386-TR1_P1_D-908333254-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 09:27 | 2020-04-30 12:03 | 2.6075 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 623.1925 | 0 | 0
4000415597 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | B14100-3-800105947-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 09:11 | 2020-04-30 09:44 | 0.54944 | 4 | 205 | 0 | 0 | 2.1978 | 112.6361 | 0 | 0
4000415600 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T15841-TR1_P1_K-820840045-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 10:42 | 2020-04-30 14:45 | 4.0622 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 292.48 | 0 | 0
4000415608 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4689-TR1_P1_A-805498516-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 09:40 | 2020-04-30 11:38 | 1.9789 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.5989 | 0 | 0
4000415613 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7403-TR1_P1_H-901057898-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 09:56 | 2020-04-30 10:18 | 0.36 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 95.04 | 0 | 0
4000415614 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7932-TR1_P1_D-901058248-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 10:03 | 2020-04-30 11:01 | 0.95222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8567 | 0 | 0
4000415615 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T13741-TR1_P1_G-800211171-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 09:59 | 2020-04-30 10:11 | 0.2075 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 90.2625 | 0 | 0
4000415616 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14153-3-800075789-Fider | -Kurulum hatası (müteahhit) - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 09:12 | 2020-04-30 13:16 | 4.0661 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 178.9089 | 0 | 0
4000415618 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16580-4-800074104-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 10:36 | 2020-04-30 10:49 | 0.2175 | 2 | 790 | 0 | 0 | 0.435 | 171.825 | 0 | 0
4000415620 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7252-2-902000680-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 09:49 | 2020-04-30 10:40 | 0.85444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7089 | 0 | 0
4000415635 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7312-TR1_P1_I-901057784-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 10:44 | 2020-04-30 11:10 | 0.4325 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 48.8725 | 0 | 0
4000415644 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4251-TR1_P1_C-907605937-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 10:57 | 2020-04-30 15:06 | 4.1564 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 257.6961 | 0 | 0
4000415647 | 1 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | T4251-TR1_P1_F-907605923-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 11:01 | 2020-04-30 18:28 | 7.445 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 595.6 | 0 | 0
4000415649 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7025-TR1_P1_C-805321748-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 11:12 | 2020-04-30 11:30 | 0.30194 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 74.2783 | 0 | 0
4000415653 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7425-TR1_P1_K-901057655-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 11:16 | 2020-04-30 11:34 | 0.29833 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 91.8867 | 0 | 0
4000415654 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T6090-1-800070749-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 14:30 | 2020-04-30 15:10 | 0.67 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 369.84 | 0 | 0
4000415661 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4297-801564775-801564775-Kofra | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-04-30 11:29 | 2020-04-30 13:02 | 1.5394 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.9339 | 0 | 0
4000415664 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | B16350-7-800082023-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 11:56 | 2020-04-30 12:54 | 0.97361 | 3 | 1426 | 0 | 0 | 2.9208 | 1388.3694 | 0 | 0
4000415665 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7995-TR1_P1_A-901058559-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 11:40 | 2020-04-30 11:55 | 0.24333 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 34.7967 | 0 | 0
4000415677 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T3110-TR1_P1_I-907618898-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 14:27 | 2020-04-30 15:20 | 0.8825 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 214.4475 | 0 | 0
4000415680 | 1 | İSTANBUL | ŞİLE | T1156-TR1_P1_G-900315965-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 12:01 | 2020-04-30 22:08 | 10.1217 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 172.0683 | 0 | 0
4000415687 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6517-TR1_P1_A-824775821-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 14:06 | 2020-04-30 14:44 | 0.63333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
4000415704 | 1 | İSTANBUL | BEYKOZ | T16626-TR1_P1_E-805682769-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 13:40 | 2020-04-30 14:40 | 0.99944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9944 | 0 | 0
4000415706 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6090-TR1_P1_C-903827008-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 15:06 | 2020-04-30 15:34 | 0.46639 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 85.3492 | 0 | 0
4000415718 | 1 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | T4176-801793010-801793010-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 13:19 | 2020-04-30 16:27 | 3.1386 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8317 | 0 | 0
4000415722 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12228-TR1_P1_F-907985872-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 13:31 | 2020-04-30 23:11 | 9.6756 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 2796.2356 | 0 | 0
4000415728 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5660-TR1_P1_J-908185796-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 13:44 | 2020-04-30 18:01 | 4.2828 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 749.4861 | 0 | 0
4000415729 | 1 | İSTANBUL | KARTAL | T7409-801612899-801612899-Kofra | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 13:51 | 2020-04-30 14:00 | 0.13583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
4000415733 | 1 | İSTANBUL | MALTEPE | T7553-TR1_P1_B-907610808-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 13:58 | 2020-04-30 17:03 | 3.0922 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 185.5333 | 0 | 0
4000415745 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12670-TR1_P1_E-903898956-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 14:26 | 2020-04-30 19:21 | 4.9069 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 706.6 | 0 | 0
4000415747 | 1 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | T6569-TR1_P1_K-902405341-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 14:57 | 2020-04-30 15:43 | 0.76611 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 58.2244 | 0 | 0
4000415753 | 1 | İSTANBUL | PENDİK | T14296-TR1__D-907718526-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 14:59 | 2020-04-30 16:50 | 1.8569 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 746.4917 | 0 | 0
4000415807 | 1 | İSTANBUL | TUZLA | T13506-3-800078115-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 16:38 | 2020-04-30 17:06 | 0.46556 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 428.7767 | 0 | 0
4000415820 | 1 | İSTANBUL | KADIKÖY | T5007-TR1_P1_J-908411892-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 18:11 | 2020-04-30 19:39 | 1.4725 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 104.5475 | 0 | 0
4000415835 | 1 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | T4396-801834481-801834481-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 17:25 | 2020-04-30 21:49 | 4.3956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3956 | 0 | 0
4000415871 | 1 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | T12859-TR1_P1_C-907981714-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-04-30 21:09 | 2020-04-30 22:04 | 0.91444 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43.8933 | 0 | 0

## AYEDAŞ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0086352 | 0.0086287 | 0 | 0 | 0 | 0.0086287
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.6057 | 11.1467 | 11.1681 | 0 | 0 | 0 | 11.1681
DAĞITIM-OG | Dışsal | 1.3 | 0.094344 | 0.095247 | 0 | 0 | 0 | 0.095247
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.8493 | 3.8464 |  | 0 | 0 | 3.8464
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0013145 | 0.0013135 |  | 0 | 0 | 0.0013135
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 40.9057 | 15.1004 | 15.1197 | 0 | 0 | 0 | 15.1197
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.00080577 | 0.00080517 | 0 | 0 | 0 | 0.00080517
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.86685 | 0.21928 | 0.21977 | 0 | 0 | 0 | 0.21977
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0114 | 0.00086694 | 0.00087482 | 0 | 0 | 0 | 0.00087482
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.03458 | 0.034554 |  | 0 | 0 | 0.034554
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 1.5719e-05 | 1.5707e-05 |  | 0 | 0 | 1.5707e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.87825 | 0.25555 | 0.25602 | 0 | 0 | 0 | 0.25602
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.34473 | 0.04793 | 0.048152 | 0 | 0 | 0 | 0.048152
GENEL TOPLAM |  | 0.34473 | 0.04793 | 0.048152 | 0 | 0 | 0 | 0.048152
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2193 | 2926393 | 2928586 | 0 | 0 | 0 | 2928586

## TOPLAM_KONTROL (hidden)
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KONTROL
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 25269.9 | 25269.9 | 0 | 0 | 0 | 25269.9 | 0 | 25269.9 | 25269.9 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 86855.3666 | 32619757.9885 | 32706613.3551 | 0 | 0 | 0 | 32706613.3551 | 86855.3666 | 32619757.9885 | 32706613.3551 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2850.8333 | 276088.3167 | 278939.15 | 0 | 0 | 0 | 278939.15 | 2850.8333 | 276088.3167 | 278939.15 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11264611.3317 | 11264611.3317 | 0 | 0 | 0 | 11264611.3317 | 0 | 11264611.3317 | 11264611.3317 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 3846.8167 | 3846.8167 | 0 | 0 | 0 | 3846.8167 | 0 | 3846.8167 | 3846.8167 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 89706.2 | 44189574.3535 | 44279280.5535 | 0 | 0 | 0 | 44279280.5535 | 89706.2 | 44189574.3535 | 44279280.5535 | 0 | 0 | 0
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2358 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 2358 | 0 | 2358 | 2358 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1901 | 641707 | 643608 | 0 | 0 | 0 | 643608 | 1901 | 641707 | 643608 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Dışsal | 25 | 2537 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 2562 | 25 | 2537 | 2562 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 101195 | 101195 | 0 | 0 | 0 | 101195 | 0 | 101195 | 101195 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1926 | 747843 | 749769 | 0 | 0 | 0 | 749769 | 1926 | 747843 | 749769 | 0 | 0 | 0
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 756 | 140261 | 141017 | 0 | 0 | 0 | 141017 | 756 | 140261 | 141017 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 756 | 140261 | 141017 | 0 | 0 | 0 | 141017 | 756 | 140261 | 141017 | 0 | 0 | 0

## ADALAR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 127.5961 | 61.3043 | 61.3548 | 0 | 0 | 0 | 61.3548
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 9.3477 | 9.3406 |  | 0 | 0 | 9.3406
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 127.5961 | 70.652 | 70.6953 | 0 | 0 | 0 | 70.6953
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.58824 | 0.37109 | 0.37126 | 0 | 0 | 0 | 0.37126
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.08652 | 0.086454 |  | 0 | 0 | 0.086454
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.58824 | 0.45761 | 0.45771 | 0 | 0 | 0 | 0.45771
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 17 | 22307 | 22324 | 0 | 0 | 0 | 22324

## ATAŞEHİR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.10641 | 0.10635 | 0 | 0 | 0 | 0.10635
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.0372 | 9.322 | 9.3296 | 0 | 0 | 0 | 9.3296
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.8585 | 1.8575 |  | 0 | 0 | 1.8575
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 23.0372 | 11.2869 | 11.2934 | 0 | 0 | 0 | 11.2934
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0099295 | 0.0099241 | 0 | 0 | 0 | 0.0099241
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44615 | 0.18122 | 0.18136 | 0 | 0 | 0 | 0.18136
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.014865 | 0.014857 |  | 0 | 0 | 0.014857
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.44615 | 0.20601 | 0.20615 | 0 | 0 | 0 | 0.20615
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0.003213 | 0.0032112 | 0 | 0 | 0 | 0.0032112
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.003213 | 0.0032112 | 0 | 0 | 0 | 0.0032112
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 130 | 237474 | 237604 | 0 | 0 | 0 | 237604

## BEYKOZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.2041 | 26.5912 | 26.6165 | 0 | 0 | 0 | 26.6165
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 7.1498 | 7.141 |  | 0 | 0 | 7.141
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 47.2041 | 33.741 | 33.7575 | 0 | 0 | 0 | 33.7575
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.8344 | 0.59997 | 0.60393 | 0 | 0 | 0 | 0.60393
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.046954 | 0.046896 |  | 0 | 0 | 0.046896
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3.8344 | 0.64692 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 0.65083
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 3.7351 | 0.60646 | 0.61029 | 0 | 0 | 0 | 0.61029
GENEL TOPLAM |  | 3.7351 | 0.60646 | 0.61029 | 0 | 0 | 0 | 0.61029
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 151 | 123206 | 123357 | 0 | 0 | 0 | 123357

## ÇEKMEKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.6225 | 13.6519 | 13.6906 | 0 | 0 | 0 | 13.6906
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0.74836 | 0.7472 | 0 | 0 | 0 | 0.7472
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.9503 | 1.9473 |  | 0 | 0 | 1.9473
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 38.6225 | 16.3506 | 16.3851 | 0 | 0 | 0 | 16.3851
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0357 | 0.33273 | 0.33382 | 0 | 0 | 0 | 0.33382
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0.0074799 | 0.0074683 | 0 | 0 | 0 | 0.0074683
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.011145 | 0.011127 |  | 0 | 0 | 0.011127
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.0357 | 0.35136 | 0.35242 | 0 | 0 | 0 | 0.35242
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.10204 | 0.12288 | 0.12285 | 0 | 0 | 0 | 0.12285
GENEL TOPLAM |  | 0.10204 | 0.12288 | 0.12285 | 0 | 0 | 0 | 0.12285
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 196 | 126339 | 126535 | 0 | 0 | 0 | 126535

## KADIKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34608 | 2.9831 | 2.9823 | 0 | 0 | 0 | 2.9823
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.4321 | 3.431 |  | 0 | 0 | 3.431
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.34608 | 6.4152 | 6.4133 | 0 | 0 | 0 | 6.4133
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0084034 | 0.062449 | 0.062432 | 0 | 0 | 0 | 0.062432
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.025538 | 0.02553 |  | 0 | 0 | 0.02553
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.0084034 | 0.087987 | 0.087962 | 0 | 0 | 0 | 0.087962
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 119 | 378147 | 378266 | 0 | 0 | 0 | 378266

## KARTAL
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.38072 | 1.8198 | 1.8192 | 0 | 0 | 0 | 1.8192
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 2.2664 | 2.2655 |  | 0 | 0 | 2.2655
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.38072 | 4.0862 | 4.0847 | 0 | 0 | 0 | 4.0847
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.019608 | 0.039362 | 0.039354 | 0 | 0 | 0 | 0.039354
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.047978 | 0.047959 |  | 0 | 0 | 0.047959
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.019608 | 0.08734 | 0.087313 | 0 | 0 | 0 | 0.087313
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 102 | 259389 | 259491 | 0 | 0 | 0 | 259491

## MALTEPE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2365 | 4.5182 | 4.517 | 0 | 0 | 0 | 4.517
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 4.3842 | 4.3826 |  | 0 | 0 | 4.3826
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.2365 | 8.9024 | 8.8996 | 0 | 0 | 0 | 8.8996
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.12939 | 0.12938 | 0 | 0 | 0 | 0.12938
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.079127 | 0.079098 |  | 0 | 0 | 0.079098
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.09 | 0.20852 | 0.20848 | 0 | 0 | 0 | 0.20848
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0.011054 | 0.01105 | 0 | 0 | 0 | 0.01105
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.011054 | 0.01105 | 0 | 0 | 0 | 0.01105
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 100 | 276000 | 276100 | 0 | 0 | 0 | 276100

## PENDİK
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.1538 | 6.6045 | 6.605 | 0 | 0 | 0 | 6.605
DAĞITIM-OG | Dışsal | 9.7298 | 0.52643 | 0.53425 | 0 | 0 | 0 | 0.53425
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 4.9065 | 4.9023 |  | 0 | 0 | 4.9023
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 16.8836 | 12.0374 | 12.0415 | 0 | 0 | 0 | 12.0415
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1843 | 0.17132 | 0.17133 | 0 | 0 | 0 | 0.17133
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.085324 | 0.0046165 | 0.004685 | 0 | 0 | 0 | 0.004685
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.037167 | 0.037135 |  | 0 | 0 | 0.037135
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.26962 | 0.21311 | 0.21315 | 0 | 0 | 0 | 0.21315
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.14334 | 0.01293 | 0.013041 | 0 | 0 | 0 | 0.013041
GENEL TOPLAM |  | 0.14334 | 0.01293 | 0.013041 | 0 | 0 | 0 | 0.013041
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 293 | 344851 | 345144 | 0 | 0 | 0 | 345144

## SANCAKTEPE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 193.6181 | 31.2186 | 31.3806 | 0 | 0 | 0 | 31.3806
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.5172 | 3.5137 |  | 0 | 0 | 3.5137
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0053939 | 0.0053885 |  | 0 | 0 | 0.0053885
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 193.6181 | 34.7412 | 34.8996 | 0 | 0 | 0 | 34.8996
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.0638 | 0.47343 | 0.47502 | 0 | 0 | 0 | 0.47502
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.03499 | 0.034955 |  | 0 | 0 | 0.034955
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 5.8396e-05 | 5.8338e-05 |  | 0 | 0 | 5.8338e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 2.0638 | 0.50848 | 0.51003 | 0 | 0 | 0 | 0.51003
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 188 | 188368 | 188556 | 0 | 0 | 0 | 188556

## SULTANBEYLİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 151.964 | 24.1344 | 24.1981 | 0 | 0 | 0 | 24.1981
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 5.2203 | 5.2177 |  | 0 | 0 | 5.2177
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0081313 | 0.0081273 |  | 0 | 0 | 0.0081273
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 151.964 | 29.3629 | 29.424 | 0 | 0 | 0 | 29.424
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.3088 | 0.60541 | 0.60726 | 0 | 0 | 0 | 0.60726
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.035943 | 0.035926 |  | 0 | 0 | 0.035926
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 2.9336e-05 | 2.9321e-05 |  | 0 | 0 | 2.9321e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 4.3088 | 0.64139 | 0.64321 | 0 | 0 | 0 | 0.64321
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 1.2941 | 0.16576 | 0.16632 | 0 | 0 | 0 | 0.16632
GENEL TOPLAM |  | 1.2941 | 0.16576 | 0.16632 | 0 | 0 | 0 | 0.16632
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 68 | 136353 | 136421 | 0 | 0 | 0 | 136421

## ŞİLE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.3679 | 18.0705 | 18.0577 | 0 | 0 | 0 | 18.0577
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 4.3839 | 4.3631 |  | 0 | 0 | 4.3631
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 15.3679 | 22.4543 | 22.4208 | 0 | 0 | 0 | 22.4208
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.7541 | 0.75055 | 0.75056 | 0 | 0 | 0 | 0.75056
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.025702 | 0.02558 |  | 0 | 0 | 0.02558
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.7541 | 0.77625 | 0.77614 | 0 | 0 | 0 | 0.77614
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.065574 | 0.15465 | 0.15423 | 0 | 0 | 0 | 0.15423
GENEL TOPLAM |  | 0.065574 | 0.15465 | 0.15423 | 0 | 0 | 0 | 0.15423
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 183 | 38480 | 38663 | 0 | 0 | 0 | 38663

## TUZLA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.504 | 8.8724 | 8.8936 | 0 | 0 | 0 | 8.8936
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.6368 | 1.6323 |  | 0 | 0 | 1.6323
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 16.504 | 10.5092 | 10.5259 | 0 | 0 | 0 | 10.5259
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24665 | 0.25266 | 0.25264 | 0 | 0 | 0 | 0.25264
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.022588 | 0.022525 |  | 0 | 0 | 0.022525
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.24665 | 0.27524 | 0.27516 | 0 | 0 | 0 | 0.27516
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.080429 | 0.078784 | 0.078789 | 0 | 0 | 0 | 0.078789
GENEL TOPLAM |  | 0.080429 | 0.078784 | 0.078789 | 0 | 0 | 0 | 0.078789
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 373 | 133834 | 134207 | 0 | 0 | 0 | 134207

## ÜMRANİYE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 45.0773 | 6.7944 | 6.8111 | 0 | 0 | 0 | 6.8111
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.9283 | 3.9266 |  | 0 | 0 | 3.9266
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 45.0773 | 10.7227 | 10.7377 | 0 | 0 | 0 | 10.7377
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.3253 | 0.10957 | 0.10966 | 0 | 0 | 0 | 0.10966
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.014201 | 0.014195 |  | 0 | 0 | 0.014195
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.3253 | 0.12377 | 0.12386 | 0 | 0 | 0 | 0.12386
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0.0014936 | 0.001493 | 0 | 0 | 0 | 0.001493
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.0014936 | 0.001493 | 0 | 0 | 0 | 0.001493
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 166 | 379610 | 379776 | 0 | 0 | 0 | 379776

## ÜSKÜDAR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.1022 | 18.7191 | 18.7174 | 0 | 0 | 0 | 18.7174
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 5.1284 | 5.1265 |  | 0 | 0 | 5.1265
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0061058 | 0.0061035 |  | 0 | 0 | 0.0061035
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 14.1022 | 23.8536 | 23.8499 | 0 | 0 | 0 | 23.8499
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18692 | 0.24749 | 0.24746 | 0 | 0 | 0 | 0.24746
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.038609 | 0.038594 |  | 0 | 0 | 0.038594
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.00010992 | 0.00010987 |  | 0 | 0 | 0.00010987
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.18692 | 0.28621 | 0.28617 | 0 | 0 | 0 | 0.28617
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0.007375 | 0.0073722 | 0 | 0 | 0 | 0.0073722
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.007375 | 0.0073722 | 0 | 0 | 0 | 0.0073722
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 107 | 282035 | 282142 | 0 | 0 | 0 | 282142