## Sayfa1
AYEDAŞ Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025-Mart)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 400454 | İSTANBUL_ERENKÖY OM_BOSTANCI TM_TRA_TM fideri başı | Yeraltı | BGY20 | 45400 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
2 | 400430 | İSTANBUL_TUZLA OM_İÇMELER TM_TRA_13533_DM fideri başı | Yeraltı | B13533 | 45397 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0
3 | 400397 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_PAŞAKÖY TM_TR6_4910_DM fideri başı | Yeraltı | BFE69/B4910 | 45390 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
4 | 400447 | İSTANBUL_TUZLA OM_İÇMELER TM_TRD_13821_DM fideri sonu | Yeraltı | T13821 | 45390 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | İZOLASYON ZAYIFLIĞI | Bakım
5 | 400319 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_PAŞAKÖY TM_TRB_4595_DM fideri sonu | Yeraltı | B4595 | 45398 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 2
6 | 400427 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_ATASEHİR TM_TR1_8422_DM fideri başı | Yeraltı | B8422 | 45394 | 1 | 5 | 0 | 4 | 168 | 0 | 1 | 1
7 | 400458 | İSTANBUL_TUZLA OM_İÇMELER TM_TRC_13641_DM fideri sonu | Yeraltı | BDB77 | 45401 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 400407 | İSTANBUL_KARTAL OM_MALTEPE TM_TRC_7790_DM fideri sonu | Yeraltı | B7790 | 45391 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
9 | 400486 | İSTANBUL_ÜMRANİYE OM_ÜMRANİYE TM_TRB_2316_DM fideri sonu | Yeraltı | B2316 | 45408 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3
10 | 400490 | İSTANBUL_PENDİK OM_KARTAL TM_TR3_3817_DM fideri sonu | Yeraltı | T3817 | 45390 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0
11 | 400450 | İSTANBUL_KARTAL OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR4_7145_DM fideri sonu | Yeraltı | B7145 | 45397 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1
12 | 400432 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY OM_AHMET GENCAN METRO TM_TRB_12257_DM fideri sonu | Yeraltı | B12257 | 45403 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1
13 | 400462 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_PAŞAKÖY TM_TRA_4058_DM fideri sonu | Yeraltı | T4058 | 45404 | 1 | 5 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | MERKEZ İÇİ ARK | Bakım
14 | 400413 | İSTANBUL_VANİKÖY OM_KAVACIK TM_TRB_6357_DM fideri sonu | Yeraltı | T6357 | 45392 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0
15 | 400473 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY OM_AHMET GENCAN METRO TM_TRB_12499_DM fideri başı | Yeraltı | B12499 | 45391 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0
16 | 400408 | İSTANBUL_ÜMRANİYE OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR4_2455_DM fideri başı | Yeraltı | B2455 | 45391 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
17 | 400464 | İSTANBUL_TUZLA OM_İÇMELER TM_TRD_13304_DM fideri sonu | Yeraltı | T13304 | 45403 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
18 | 400431 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_CUMHURİYET TM_TRF_4540_DM fideri başı | Yeraltı | B4540 | 45404 | 1 | 5 | 0 | 0 | 113 | 0 | 1 | 2
19 | 400482 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_CUMHURİYET TM_TRF_4553_DM fideri sonu | Yeraltı | T4553 | 45390 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 2
20 | 400481 | İSTANBUL_PENDİK OM_KARTAL TM_TR3_3047_DM fideri sonu | Yeraltı | T3047 | 45390 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | İZOLASYON ZAYIFLIĞI | Bakım
21 | 400428 | İSTANBUL_KARTAL OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR3_7925_DM fideri başı | Yeraltı | BFE90/B7925 | 45395 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
22 | 400318 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_PAŞAKÖY TM_TRB_4980_DM fideri başı | Yeraltı | BDC44/B4980 | 45393 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 2
23 | 400491 | İSTANBUL_ÜMRANİYE OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR4_2042_DM fideri sonu | Yeraltı | T2042 | 45390 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | İZOLASYON ZAYIFLIĞI | Bakım
24 | 400243 | İSTANBUL_KURTKÖY O.M_KURTKÖY TM_TR 4_14302_DM fideri sonu | Yeraltı | T14302 | 45041 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
25 | 400420 | İSTANBUL_ÜMRANİYE OM_ÜMRANİYE TM_TRF_2010_DM fideri başı | Yeraltı | B2010 | 45392 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
26 | 400422 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_DUDULLU TM_TR2_4263_DM fideri sonu | Yeraltı | B4263 | 45392 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2
27 | 400479 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_ATASEHİR TM_TR3_8260_DM fideri sonu | Yeraltı | T8260 | 45390 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1
28 | 400444 | İSTANBUL_KADIKÖY OM_KADIKÖY TM_TR1_5390_DM fideri sonu | Yeraltı | B5390 | 45398 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2
29 | 400476 | İSTANBUL_ÜMRANİYE OM_ÜMRANİYE TM_TRF_2560_DM fideri sonu | Yeraltı | B2560 | 45390 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0
30 | 400455 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_KURTKÖY TM_TR4_4023_DM fideri sonu | Yeraltı | T4023 | 45404 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1
31 | 400449 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR3_8525_DM fideri sonu | Yeraltı | T8525 | 45398 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1
32 | 400451 | İSTANBUL_BEYKOZ OM_BEYKOZ TM_TR1_16546_DM fideri sonu | Yeraltı | T16546 | 45404 | 1 | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 1
33 | 400446 | İSTANBUL_TUZLA OM_İÇMELER TM_TRA_13922_DM fideri sonu | Yeraltı | TIC587/T13922 | 45404 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
34 | 400494 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_KURTKÖY TM_TR4_4356_DM fideri sonu | Yeraltı | T4356 | 45397 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
35 | 400474 | İSTANBUL_KARTAL OM_BOSTANCI TM_TRB_7303_DM fideri sonu | Yeraltı | T7303 | 45390 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
36 | 400445 | İSTANBUL_KARTAL OM_BOSTANCI TM_TRA_7560_TM fideri sonu | Yeraltı | B7560 | 45404 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | İZOLASYON ZAYIFLIĞI | Bakım
37 | 400412 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR3_8450_DM fideri başı | Yeraltı | B8450 | 45404 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
38 | 400448 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_PAŞAKÖY TM_TR6_4895_DM fideri sonu | Yeraltı | BDJ29/B4895 | 45398 | 1 | 5 | 0 | 0 | 65 | 0 | 3 | 4
39 | 400410 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR2_8432_DM fideri başı | Yeraltı | B8432 | 45391 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 1
40 | 400424 | İSTANBUL_BEYKOZ OM_CUMHURİYET TM_TRF_16300_DM fideri başı | Yeraltı | B16300 | 45397 | 1 | 5 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1 | 1
41 | 400419 | İSTANBUL_KARTAL OM_MALTEPE TM_TRC_7521_DM fideri başı | Yeraltı | BFF86/B7521 | 45392 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
42 | 400478 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_ATASEHİR TM_TR3_8222_DM fideri sonu | Yeraltı | T8222 | 45390 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1
43 | 400425 | İSTANBUL_KARTAL OM_BOSTANCI TM_TRB_7760_DM fideri başı | Yeraltı | B7760 | 45393 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
44 | 400406 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_CUMHURİYET TM_TRF_4877_DM fideri sonu | Yeraltı | B4877 | 45390 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2
45 | 400477 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR2_8976_DM fideri sonu | Yeraltı | T8976 | 45404 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1
46 | 400400 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_KURTKÖY TM_TR4_4192_DM fideri başı | Yeraltı | T4192/B4192 | 45391 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
47 | 400459 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_DUDULLU TM_TR1_8320_DM fideri sonu | Yeraltı | B8320 | 45401 | 1 | 5 | 0 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0
48 | 400483 | İSTANBUL_ŞİLE OM_ŞİLE TM_TR1_1265_DM fideri sonu | Havai | T1265 | 45390 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2
49 | 400409 | İSTANBUL_KARTAL OM_MALTEPE TM_TRC_7153_DM fideri sonu | Yeraltı | B7153 | 45394 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
50 | 400429 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY OM_AHMET GENCAN METRO TM_TRA_12150_DM fideri başı | Yeraltı | B12150 | 45397 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
51 | 400485 | İSTANBUL_SANCAKTEPE OM_PAŞAKÖY TM_TRA_4555_DM fideri sonu | Yeraltı | T4555 | 45404 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1
52 | 400493 | İSTANBUL_KURTKÖY OM_KURTKÖY TM_TR3_14088_DM fideri sonu | Yeraltı | B14088 | 45404 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1
53 | 400457 | İSTANBUL_ÜMRANİYE OM_ÜMRANİYE TM_TRF_2900_DM fideri başı | Yeraltı | BCN58/B2900 | 45404 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
54 | 400417 | İSTANBUL_ÜMRANİYE OM_ÜMRANİYE TM_TRF_2154_DM fideri başı | Yeraltı | B2154 | 45392 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | 400452 | İSTANBUL_KARTAL OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR3_7619_DM fideri sonu | Yeraltı | B7619 | 45399 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
56 | 400475 | İSTANBUL_KARTAL OM_MALTEPE TM_TRC_7012_DM fideri sonu | Yeraltı | T7012 | 45390 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
57 | 400414 | İSTANBUL_PEDNİK OM_KARTAL TM_TR3_3880_DM fideri başı | Yeraltı | B3880 | 45392 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
58 | 400421 | İSTANBUL_VANİKÖY OM_KAVACIK TM_TRB_6160_DM fideri başı | Yeraltı | B6160 | 45392 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1
59 | 400456 | İSTANBUL_ERENKÖY OM_BOSTANCI TM_TRB_TM fideri başı | Yeraltı | BGY20 | 45400 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
60 | 400411 | İSTANBUL_KADIKÖY OM_KADIKÖY TM_TR1_5680_DM fideri başı | Yeraltı | BDM93/B5680 | 45394 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1
61 | 400487 | İSTANBUL_TUZLA OM_İÇMELER TM_TRD_13760_DM fideri sonu | Yeraltı | TIC58U/T13760 | 45390 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1
62 | 400480 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_ATASEHİR TM_TR1_8861_DM fideri sonu | Yeraltı | T8861 | 45390 | 1 | 5 | 0 | 0 | 168 | 0 | 1 | 1
63 | 400496 | İSTANBUL_PENDİK OM_SOĞANLIK TM_TR2_3271_DM fideri sonu | Yeraltı | T3271 | 45399 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1
64 | 400292 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY OM_METRO TM_TRB_TM fideri başı | Yeraltı | BGY25 | 45028 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1
65 | 400453 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY OM_AHMET GENCAN METRO TM_TRA_12664_DM fideri sonu | Yeraltı | B12664 | 45390 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
66 | 400488 | İSTANBUL_ÜMRANİYE OM_ÜMRANİYE TM_TRB_2248_DM fideri sonu | Yeraltı | T2248 | 45390 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0
67 | 400426 | İSTANBUL_ATAŞEHİR OM_DUDULLU TM_TR1_8400_DM fideri başı | Yeraltı | B8400 | 45399 | 1 | 5 | 0 | 0 | 152 | 0 | 1 | 1
68 | 400423 | İSTANBUL_KARTAL OM_BÜYÜKBAKKALKÖY TM_TRB_7136_DM fideri sonu | Yeraltı | T7136 | 45392 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1
69 | 400281 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY OM_METRO TM_TRA_TM fideri başı | Yeraltı | BGY25 | 45026 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 400484 | İSTANBUL_TUZLA OM_İÇMELER TM_TRC_13462_DM fideri sonu | Yeraltı | T13462 | 45404 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
71 | 400211 | İSTANBUL_ŞİLE O.M_ŞİLE TM_TR 1_1211_DM fideri sonu | Yeraltı | T1211 | 45041 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1
72 | 400461 | İSTANBUL_KADIKÖY OM_GÖZTEPE TM_TR3_5506_DM fideri sonu | Yeraltı | B5506 | 45401 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1
73 | 400495 | İSTANBUL_PENDİK OM_KURTKÖY TM_TR 2_3510_DM fideri sonu | Yeraltı | T3510 | 45397 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0
74 | 400489 | İSTANBUL_ÜMRANİYE OM_ÜMRANİYE TM_TRF_2188_DM fideri sonu | Yeraltı | T2188 | 45390 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1